## PERMBLEDHJE-SUMMARY
RISHIKIMI I STUDIMIT TE FIZIBILITETIT DHE HARTIMI I PROJEKTIT TE DETAJUAR INXHINIERIK "NDERTIMI I TUNELIT TE LLOGARASE"/ REVIEW OF FEASIBILITY STUDY AND DRAFTING OF THE DETAILED ENGINEERING PROJECT "CONSTRUCTION OF LLOGARA TUNNEL"
Projekt Zbatimi/ Detailed Design
KOD / CODE | PËRSHKRIM | DESCRIPTION | VLERA TOTALE | TOTAL AMOUNT
| VLERA TOTALE me TVSH | TOTAL AMOUNT incl. VAT
| TVSH 20% | VAT at 20%
| VLERA TOTALE pa TVSH | TOTAL AMOUNT excl. VAT
| Kontigjenca dhe Risku 5 % | Contigencies and Risks 5%
| VLERA TOTALE E PROJEKTIT | TOTAL VALUE OF THE PROJECT
| PROJEKTI I RRUGES | ROAD PROJECT
01. | Punime Mbushje - Germim te Rruges Kryesore + Nyjes ne Veri +Nyjes ne Jug + Rruga e Aksesit ne Portalin Jugor (provizore) | Earthworks of Main Road + North Intersection+South Intersection + Acess Road in South Portal (temporary)
02. | Strukturat | Structures
03. | Punime te tjera Betoni | Other concrete works
04. | Mbrojtja e skarpatave | Slope Protection
05. | Sistemi I Drenimit | Drainage System
06. | Rezervuari I Ujit | Fire fighting Reservoir
07. | Shtresat Rrugore | Pavement Layers
08. | Furnizimi I Sistemit kunder zjarrit | Fire fighting pipeline
09. | Sistemi i kanalizimit dhe ujesjellesit | Seweage system and water supply
10. | Projekti Elektrik | Electrical Design
11. | Sinjalistika dhe siguria rrrugore | Traffic Signs, Road Markings and Safety
| PROJEKTI I TUNELIT DHE PORTALEVE (a+b) | TUNNEL AND PORTALS PROJECT (a+b)
a | Punimet Civile | Construction Works
01. | Portalet e përkohshëm | Temporary portals
02. | Gërmimi i Tunelit | Tunnel excavation
03. | Punimet Përforcuese në Tunel (armatura) | Tunnel support
04. | Çimentime / mbushje e hapësirave bosh | Grouting
05. | Mbikqyrja teknike e ndërtimit dhe funksionimit të tunelit | Technical observation of tunnel construction and operation
06. | Veshje e brendshme | Inner lining
07. | Portalet | Portals
b | Projekti E&M | E&M Project
00. | Të Përgjithshme | General
01. | Sistemi i Ventilimit të Tunelit | Tunnel Ventilation System
02. | Sistemet Mekanike | Mechanical Systems
03. | Sistemim Elektrik | Electrical System

## Projekti i Rruges-Road_DD
KOD / CODE | PËRSHKRIM | SHËNIM | DESCRIPTION | NOTE | UNIT/NJESI | SASI / QTY | CMIMI NJESI (ALL) | VLERA TOTALE | UNIT PRICE (€) | TOTAL AMOUNT
Plan code | Projekti I Rruges |  | Road Project
01. | Punime Mbushje - Germim te Rruges Kryesore + Nyjes ne Veri +Nyjes ne Jug + Rruga e Aksesit ne Portalin Jugor (provizore) |  | Earthworks of Main Road + North Intersection+South Intersection + Acess Road in South Portal (temporary)
01.01. | Punime Mbushje - Germim te Rruges Kryesore + Nyjes ne Veri +Nyjes ne Jug + Rruga e Aksesit ne Portalin Jugor (provizore) |  | Earthworks of Main Road + North Intersection+South Intersection +Acess Road in South Portal (temporary)
| Rruga Kryesore |  | Main Road
01.01.0001. | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 80311.117
01.01.0002. | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 80311.117
01.01.0003. | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ( Heqje e shtreses vegjetative - 30 cm e para) |  | Excavation with excavator 0.25 m³, common soil, category III, + load on vehicle ( Clearing and Grubbing of first 30 cm + excavation for North Intersection) |  | m3 | 1358.7
01.01.0004. | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 67926.522
01.01.0005. | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 13743.295
01.01.0006. | Transport dheu me auto deri 2.0 km |  | Transport of Soil up to 2 km ( Total excavated material) |  | m3 | 13743.295
01.01.0007. | Shtrese vegjetale dhe mbjellje me bar 20cm |  | Vegetation layer 20cm |  | m2 | 17140.965
| Rruga e tunelit te emergjences |  | Emergency tunnel road
01.01.0001. | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 4315.955
01.01.0002. | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 4315.955
01.01.0003. | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ( Heqje e shtreses vegjetative - 30 cm e para) |  | Excavation with excavator 0.25 m³, common soil, category III, + load on vehicle ( Clearing and Grubbing of first 30 cm + excavation for North Intersection) |  | m3 | 175.554
01.01.0004. | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 3993.629
01.01.0005. | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 497.88
01.01.0006. | Transport dheu me auto deri 2.0 km |  | Transport of Soil up to 2 km ( Total excavated material) |  | m3 | 497.88
01.01.0007. | Shtrese vegjetale dhe mbjellje me bar 20cm |  | Vegetation layer 20cm |  | m2 | 1229.033
| Nyja ne veri |  | North junction road
01.01.0003. | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ( Heqje e shtreses vegjetative - 30 cm e para) |  | Excavation with excavator 0.25 m³, common soil, category III, + load on vehicle |  | m3 | 1657.65
01.01.0004. | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 1657.65
01.01.0005. | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 1841.849
01.01.0006. | Transport dheu me auto deri 2.0 km |  | Transport of Soil up to 2 km ( Total excavated material) |  | m3 | 1841.849
01.01.0007. | Shtrese vegjetale dhe mbjellje me bar 20cm |  | Vegetation layer 20cm |  | m2 | 1548.55
| Nyja ne jug |  | South junction road
01.01.0001. | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 8850.57
01.01.0002. | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 8850.57
01.01.0004. | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 8797.62
01.01.0005. | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 52.95
01.01.0006. | Transport dheu me auto deri 2.0 km |  | Transport of Soil up to 2 km ( Total excavated material) |  | m3 | 52.95
01.01.0007. | Shtrese vegjetale dhe mbjellje me bar 20cm |  | Vegetation layer 20cm |  | m2 | 791.825
| Rruga e Aksesit ne Portalin Jugor(provizore) |  | Acess Road in South Portal (temporary)
01.01.0001. | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 20784.08
01.01.0002. | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 20784.08
01.01.0004. | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 1890.01
01.01.0005. | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 18894.07
01.01.0006. | Transport dheu me auto deri 2.0 km |  | Transport of Soil up to 2 km ( Total excavated material) |  | m3 | 18894.07
02. | Strukturat |  | Structures
02.01. | Strukturat |  | Structures
02.01.01. | Ura Nr.1 |  | Bridge No 1
02.01.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 14582.29
02.01.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 14582.29
02.01.0003 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 608.96
02.01.0004 | Transport dheu me auto deri 2.0 km |  | Transport of Soil up to 2 km ( Total excavated material) |  | m3 | 13973.33
02.01.0005 | Shpim me sonda Ø300, 20~40m ne shkemb per ankorim |  | Micropile drilling with machinery Ø300, 20~40m in rock for anchorage |  | m | 960
02.01.0006 | Beton C25/30 per mokroPilota Ø300 perfshire F.V |  | Concrete for Pile C25/30 included supply and cast in place |  | m3 | 67.824
02.01.0007 | Celik strukuror S355JO (UNI EN 10155) PIPE 219.1x10 fper mikropilota |  | STRUCTURAL STEEL TYPE S355JO (UNI EN 10155) PIPE 219.1x10 for micropiles |  | ton | 103.68
02.01.0008 | Beton i varfer C12/15 perfshire F.V |  | Lean concrete C12/15 included supply, cast in place |  | m3 | 99.89
02.01.0009 | Beton I klases C35/45 per themelet pershire F.V |  | Concrete for foundation, abutment and anchor block AC35/45 included supply, cast in place and formwork |  | m3 | 2524.25
02.01.0010 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm B500 per themele |  | Reinforcing steel B500 for foundation |  | ton | 365.685
02.01.0011 | Beton I klases C45/55 per trupin pershire F.V |  | Concrete for elevation C45/55 for Pylon elevation included supply, cast in place and formwork |  | m3 | 1563.25
02.01.0012 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm B500 per trupin. |  | Reinforcing steel Ø > 12mm, B500 for elevation |  | ton | 241.66
02.01.0013 | CELIKU STRUKTUROR TIPI S355JOW (UNI EN 10155) DOPIO T perfshin F.V e celikut strukturor S355J0 (UNI EN 10155) per realizimin e urave dhe viadukteve |  | STRUCTURAL STEEL SELF-PROTECTED TYPE S355JOW (UNI EN 10155) DOUBLE T Supply and installation of steel structures self-protected type S355J0W (UNI EN 10155) for the execution of bridges or viaducts facilities, including assembly and launching |  | ton | 740.1
02.01.0014 | Kallep themele e mure me derrasa te veçuara |  | Formwork foundations and walls with separate planks |  | m2 | 2087.734
02.01.0015 | Trajtimi mbrojtës i konstruksionit të betonit |  | Surface protection treatment for concrete |  | m2 | 1670.1874
02.01.0016 | Mbeshtetje elastomere per ngarkesa vertikale 251-1000 ton per Ura me gjatesi 55m. |  | Bearing Devices, Elastomeric - for range vertical load 251 - 1000 ton Bridge length 55m |  | item | 2
02.01.0017 | Beton C35/45 per soleten e ures perfshire F.V |  | Concrete for deck slab C35/45 included supply, cast in place and formwork |  | m3 | 491
02.01.0018 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm per solete |  | S.P Reinforcing Steel (Rebars) Ø > 12mm for slab |  | ton | 132.68
02.01.0019 | Bashkuese fuge zgjerimi/sizmike jo me te madhe se +/-200mm |  | Expansion Joints greater than +/-200mm |  | m | 11.02
02.01.0020 | H/izolim perfshi edhe F.V |  | Waterproofing included supply and placemend |  | m2 | 1200
02.01.0021 | Parapeti perfshi edhe F.V, rrjetë mbrojtëse celiku me rrjetë teli+panel të zinkuar H=2m (te mbistruktura) |  | Parapet included supply and placemend protection net with zinc coated wire mesh + zinc coated panel H=2m (deck) |  | m | 217.76
02.01.0022 | Mbushje me zhavorr pas mureve |  | Backfill wall |  | m3 | 1519.05
02.01.0023 | Kavo T15.7 Y1860 S7 me 1 ankor te fiksuar dhe nje te veshur me HDPE |  | Cables stay parrallel strands T15.7 Y1860 S7 with 1 anchorage fixed and one adjustable with HDPE sheath |  | ton | 60.2
02.01.0024 | Veshje HDPE kunder demtimeve |  | Anti-Vandalism tubes-Viscous dampers |  | pcs | 28
02.01.0025 | Shufer celiku tip Dywidag x C.A.P me FPYK>1080 Mpa dhe FPYK>1230 Mpa D36 |  | Steel Bars type Dywidag x C.A.P with FPYK>1080 Mpa and FPYK>1230 Mpa D36 |  | ton | 5.8
02.01.0026 | Trajtim mbrojtes i struktures se celikut |  | Surface protection treatment for steel deck |  | m2 | 4480
| Drainage system Bridge 1 |  | Sistemi i drenazhit Ura 1
02.01.0027 | Drainage spouts 20x20 cm |  | Kaseta shkarkimi ne ura 20x20 cm |  | pcs | 18
02.01.0028 | Tub kanalizimi pvc Ø 125 mm |  | PVC -U pipe DN125 SN8 |  | m | 46.8
02.01.0029 | F.V rakorderi PVC |  | PVC-U fittings |  | kg | 40
02.01.0030 | F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme |  | Supply and placement of PVC-U pipe SN8 DN250 |  | m | 217.76
02.01.0031 | Pusete 1x1x1.5m |  | Reinforced concrete manhole 1x1x1.5m |  | pcs | 1
02.01.0032 | F.V tuba betoni Ø 400 mm |  | Concrete pipers DN400mm |  | m | 11
02.01.02. | Ura Nr.2 |  | Bridge No 2
| Shpatullat AB1 dhe AB2 |  | Abutment AB1 and AB2
02.01.02.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 3387.5
02.01.02.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 3387.5
02.01.02.0003 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 3387.5
02.01.02.0004 | Mbushje me cakell pas mureve |  | Fill with crushed stone |  | m3 | 999.9
02.01.02.0005 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 154
02.01.02.0006 | Beton i varfer C12/15 perfshire F.V |  | Lean concrete C12/15 included supply, cast in place |  | m3 | 60
02.01.02.0007 | Beton I klases C30/37 per shpatullat, pershire F.V |  | Concrete for abutments C30/37 included supply, cast in place |  | m3 | 1077.5
02.01.02.0008 | Beton I klases C32/40 per jasteket pershire F.V |  | Concrete for leveling pads C32/40 included supply, cast in place and formwork |  | m3 | 4.8
02.01.02.0009 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (Themeli) |  | S.P Reinforcing Steel (Rebars) Ø > 12mm (Foundation) |  | ton | 79.487
02.01.02.0010 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (Trupi) |  | S.P Reinforcing Steel (Rebars) Ø > 12mm (Elevation) |  | ton | 82.305
02.01.02.0011 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (Jasteku) |  | S.P Reinforcing Steel (Rebars) Ø > 12mm (Pads) |  | ton | 1.216
02.01.02.0012 | Tub I brinjezuar drenazhi me vrima ∅315 |  | Perforated corrugated HDPA drain pipe ∅315 |  | ml | 43
02.01.02.0013 | Mbeshtetje elastomere per ngarkesa vertikale 251-1000 ton per Ura me gjatesi 55m. |  | Bearing Devices, Elastomeric - for range vertical load 251 - 1000 ton Brdidge length 55m |  | copë/pcs | 8
02.01.02.0014 | Trajtimi mbrojtës i konstruksionit të betonit |  | Surface protection treatment for concrete |  | m2 | 1117.6
| Mbistruktura |  | Superstructure
02.01.02.0015 | CELIKU STRUKTUROR ME SHTRESE MBROJTESE TIPI S355JOW (UNI EN 10155) DOPIO T - HAP. DRITE 40-70 M perfshin F.V per realizimin e urave dhe viadukteve |  | STRUCTURAL STEEL SELF-PROTECTED TYPE S355JOW (UNI EN 10155) DOUBLE T - LIGHTS 40-70 M Supply and installation of steel structures self-protected type S355J0W (UNI EN 10155) for the execution of bridges or viaducts facilities, including assembly and launching. |  | ton | 200
02.01.02.0016 | Predale betoni per solete perfshire F.V |  | Concrete Predalle for slabs deck included supply and installation |  | m2 | 505
02.01.02.0017 | Beton I klases C32/40 per soleten |  | Concrete C32/40 for slab included supply, cast in place and formwork |  | m3 | 191.84
02.01.02.0018 | Bashkuese fuge zgjerimi/sizmike me shume se +/-200mm ne karrexhate dhe trotuare |  | Expansion Joints greater than +/-200mm on carriageway and sidewalks |  | m | 27
02.01.02.0019 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (Soleta) |  | S.P Reinforcing Steel (Rebars) Ø > 12mm (Slab) |  | ton | 33.31
02.01.02.0020 | H/izolim dy duar bitum perfshi edhe F.V |  | Hydroisolation with bitumen emulsion included supply and placemend |  | m2 | 485.1
02.01.02.0021 | Parapet I njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret |  | Parapet (ø 60) +accessories |  | ml | 120.1
02.01.02.0022 | Lyerje e struktures metalike me RAL 7011 |  | Providing and applying paint for the superstructure RAL 7011 |  | ton | 200
02.01.02.0023 | Trajtim mbrojtes i struktures se celikut |  | Surface protection treatment for steel deck |  | m2 | 1032
| Drainage system Bridge 2 |  | Sistemi i drenazhit Ura 2
02.01.02.0023 | Kaseta shkarkimi ne ura 18x13 cm llamarine xingat (çdo 6m, në soletë) |  | Supply and placement of drainage scoopers 18x13 cm (on the deck every 6m) |  | pcs | 6
02.01.02.0024 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm |  | PVC-U 100mm pipe SN8 |  | m | 7
02.01.02.0025 | F.V rakorderi PVC |  | PVC-U fittings |  | kg | 28
02.01.02.0026 | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm |  | PVC-U 200mm pipe SN8 |  | m | 45
02.01.02.0027 | Pusete 1x1x1.5m |  | Reinforced concrete manhole 1x1x1.5m |  | pcs | 1
02.01.03. | Mure Gravitare, Mure betonarme, mure me dhe te perforcuar |  | Gravity Walls, Reinforced concrete walls, earth reinforced walls
02.01.03.0001. | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 11253.98
02.01.03.0002. | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 11253.98
02.01.03.0003. | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 334.853
02.01.03.0004. | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 |  | Concrete structures C 30/37 |  | m3 | 202.544
02.01.03.0005. | Struktura monolite betoni C12/15 |  | Struktura monolite betoni C12/15/ Concrete Structures C12/15 |  | m3 | 24.94
02.01.03.0006. | F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm |  | S.P of rebars, Ø 6-10 mm |  | ton | 4.3
02.01.03.0007. | F V hekur betoni zakonshem , Ø > 12mm |  | S.P of rebars, Ø > 12mm |  | ton | 7.596
02.01.03.0008. | Mbushje me cakell pas mureve |  | Fill with crushed stone |  | m3 | 174.56
02.01.03.0009. | F.V tub drenazhi Ø150 mm |  | Drainage pipe Ø150 mm |  | m | 108.2
02.01.03.0010 | F V tub PVC Ø 110 mm |  | Drainage pipe Ø 110 mm |  | m | 74.54
02.01.03.0011 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 10919.127
02.01.03.0012 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =3.15m |  | Reinforced Earth Wall Type H =3.15m |  | ml | 15
02.01.03.0013 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =3.75m |  | Reinforced Earth Wall Type H =3.75m |  | ml | 46
02.01.03.0014 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =4.35m |  | Reinforced Earth Wall Type H =4.35m |  | ml | 10
02.01.03.0015 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =4.95m |  | Reinforced Earth Wall Type H =4.95m |  | ml | 71.2
02.01.03.0016 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =5.55m |  | Reinforced Earth Wall Type H =5.55m |  | ml | 65.75
02.01.03.0017 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =6.15m |  | Reinforced Earth Wall Type H =6.15m |  | ml | 21.25
02.01.03.0018 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =6.75m |  | Reinforced Earth Wall Type H =6.75m |  | ml | 25
02.01.03.0019 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =7.35m |  | Reinforced Earth Wall Type H =7.35m |  | ml | 5
02.01.03.0020 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =7.95m |  | Reinforced Earth Wall Type H =7.95m |  | ml | 43.75
02.01.03.0021 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =9.15m |  | Reinforced Earth Wall Type H =9.15m |  | ml | 5
02.01.03.0022 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =9.75m |  | Reinforced Earth Wall Type H =9.75m |  | ml | 5
02.01.03.0023 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =10.35m |  | Reinforced Earth Wall Type H =10.35m |  | ml | 36
02.01.03.0024 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =11.75m |  | Reinforced Earth Wall Type H =11.75m |  | ml | 10
02.01.03.0025 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =12.35m |  | Reinforced Earth Wall Type H =12.35m |  | ml | 29
02.01.03.0026 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =13.55m |  | Reinforced Earth Wall Type H =13.55m |  | ml | 10
02.01.03.0027 | Muri me dhe te perforcuar Tipi H =15.35m |  | Reinforced Earth Wall Type H =15.35m |  | ml | 20
02.01.04. | Puseta betonarme 1.0x1.0x1.50 |  | Reinforced Concrete Manholes 1.0x1.0x1.50
02.01.04.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 11
02.01.04.0002 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 11
02.01.04.0003 | F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm |  | S.P of rebars, Ø 6-10 mm |  | ton | 0.07
02.01.04.0004 | F V hekur betoni zakonshem , Ø > 12mm |  | S.P of rebars, Ø > 12mm |  | ton | 2.408
02.01.04.0005 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 |  | Concrete structures C 30/37 |  | m3 | 8.434
02.01.04.0006 | Struktura monolite betoni C12/15 |  | Struktura monolite betoni C12/15/ Concrete Structures C12/15 |  | m3 | 1.156
02.01.05. | Puseta betonarme 1.50x1.50x2.00 |  | Reinforced Concrete Manholes 1..50x1.50x2.00
02.01.05.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 9
02.01.05.0002 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 9
02.01.05.0003 | F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm |  | S.P of rebars, Ø 6-10 mm |  | ton | 0.034
02.01.05.0004 | F V hekur betoni zakonshem , Ø > 12mm |  | S.P of rebars, Ø > 12mm |  | ton | 1.144
02.01.05.0005 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 |  | Concrete structures C 30/37 |  | m3 | 19.14
02.01.05.0006 | Struktura monolite betoni C12/15 |  | Struktura monolite betoni C12/15/ Concrete Structures C12/15 |  | m3 | 2.16
03. | Punime te tjera Betoni |  | Other concrete works
03.01. | Punime te tjera Betoni |  | Other concrete works
03.01.0001 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Kunete) |  | Concrete structure C 30/37 (Gutter) |  | m3 | 127.5
03.01.0002 | Struktura monolite betoni C 16/20/ Concrete Structure C 16/20 (per fiksim bordure) |  | Concrete Structure C 16/20 (for curb installing) |  | m3 | 80
03.01.0003 | Struktura monolite betoni C 12/15 (for curb leveling) |  | Struktura monolite betoni C 12/15 (for curb leveling) |  | m3 | 60
03.01.0004 | F V bordura betoni 20x35 cm |  | S.P curbs 20x35 cm |  | m | 1000
04. | Mbrojtja e skarpatave |  | Slope Protection
04.01. | Mbrojtja e skarpatave |  | Slope Protection
04.01.0001 | Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me gjeomat , i perbere nga nje polimer tredimensional dhe rrjete teli me hapje hekzagonale 6x8 cm i veshur me galfan Zn-5%Al |  | Slope protection with double twisted wire mesh 6*8cm, galvanized Zn-5%Al and three dimensional polymer geomat |  | m2 | 16553
04.01.0002 | F.V. Ankora vetshpues ø 25 |  | S.P. Selfdrilling anchors ø 25 |  | ml | 9022
04.01.0003 | Beton C16/20 (Kanalet + Blloket) |  | Concrete C16/20 (Ditches+Blocks) |  | m3 | 130
05. | Sistemi I Drenimit |  | Drainage System
05.01. | Tombinot dhe Sistemi I Drenimit te rrugeve |  | Pipe Culverts and Drainage System of roads
05.01.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 352.13
05.01.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 352.13
05.01.0003 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 144.304
05.01.0004 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 207.826
05.01.0005 | Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni |  | Concrete Culverts Ø 600 |  | m | 117.3
05.01.0006 | Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni |  | Concrete Culverts Ø 1000 |  | m | 64.4
05.01.0007 | Shtrese betoni niveluese C12/15 |  | Leaning concrete C12/15 |  | m3 | 19.73
05.01.0008 | Struktura monolite betoni C 25/30 per kanale betoni |  | Concrete Structure C 25/30 for concrete channels |  | m3 | 41.4801
05.01.0009 | F V hekur betoni zakonshem , Ø > 12mm, per zgare celiku |  | S.P of rebars, Ø > 12mm , for iron grated cover |  | ton | 4.86
05.01.0010 | F V hekur betoni zakonshem , Ø > 12mm, per kanale |  | S.P of rebars, Ø > 12mm , for concrete channels |  | ton | 3.43
05.01.0011 | Pusete b/a shiu 40 x 60, me kapak gize |  | Rainwater manhole 40x60, Iron grate |  | pcs | 5
05.01.0012 | Tombino me llamarine te valezuar tip "Tubosider" per rrugen e aksesit |  | Metallic Pipe Culvert "Tubosider" used on access road |  | kg | 41040
05.02. | Sistemi i drenazhit Portali Verior |  | Drainage system North Portal
05.02.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 121
05.02.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width up to2 m, with discharge to ground |  | m3 | 121
05.02.0003 | Mbushje me shkemb te germuar me pare |  | Filling with previously excavated rock |  | m3 | 110
05.02.0004 | Shtrese rere natyrore t=20cm |  | Sand layer t=20cm |  | m2 | 255
05.02.0005 | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm |  | Corrugated HDPE pipe DN315 SN8 |  | m | 115
05.02.0006 | Pusete b/a shiu 40 x 60, me kapak gize |  | Rainwater manhole 40x60, Iron grate |  | pcs | 5
05.03. | Sistemi i drenazhit Portali Jugor |  | Drainage system South Portal
05.03.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 321
05.03.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width up to2 m, with discharge to ground |  | m3 | 321
05.03.0003 | Mbushje me shkemb te germuar me pare |  | Filling with previously excavated rock |  | m3 | 280
05.03.0004 | Shtrese rere natyrore t=20cm |  | Send layer t=20cm |  | m2 | 429
05.03.0005 | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm |  | Corrugated HDPE pipe DN315 SN8 |  | m | 90
05.03.0006 | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm |  | Corrugated HDPE pipe DN500 SN8 |  | m | 60
05.03.0007 | Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m |  | Reinforced concrete manhole 1.5x1.5x1.5m |  | pcs | 4
05.03.0008 | Pusete b/a shiu 40 x 60, me kapak gize |  | Rainwater manhole 40x60, Iron grate |  | pcs | 2
05.04. | Diferencuesi i substancave vajore |  | Oil-Water separator
05.04.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 115
05.04.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width up to2 m, with discharge to ground |  | m3 | 115
05.04.0003 | Mbushje me shkemb te germuar me pare |  | Filling with previously excavated rock |  | m3 | 80
05.04.0004 | Shtrese betoni C 16/20 |  | Concrete C16/20 layer |  | m3 | 0.3
05.04.0005 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 |  | Concrete structures C 30/37 |  | m3 | 39
05.04.0006 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm |  | Supply and installation of rebars Ø > 10 mm |  | ton | 5.2
05.04.0007 | Hdroizolim nga jashte dhe nga brenda me dy shtresa |  | Waterproffing on both sides |  | m2 | 170
06. | Rezervuar uji |  | Fire Fightinng Reservoir
06.01. | Rezervuar uji |  | Fire Fightinng Reservoir
06.01.01 | Punime mbushje germimi |  | Earthworks
06.01.01.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 3034.1
06.01.01.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 3034.1
06.01.01.0003 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 2066
06.01.01.0004 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 968.1
06.01.01.0005 | Shtrese rere |  | Supply and installation of sand with a granulation of 0-4 mm (bed and pipe cover) |  | m3 | 37
06.01.01.0006 | Shtrese vegjetale dhe mbjellje me bar 20cm |  | Vegetation layer 20cm |  | m2 | 360
06.01.02 | Punime betoni |  | Concrete Works
06.01.02.0001 | Struktura monolite betoni C 12/15 |  | Concrete 12/15 |  | m3 | 21.5
06.01.02.0002 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 |  | Concrete 30/37 |  | m3 | 154.5
06.01.02.0003 | F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm |  | S.P of rebars, Ø 6-10 mm |  | ton | 4.331
06.01.02.0004 | F V hekur betoni zakonshem , Ø > 12mm |  | S.P of rebars, Ø > 12mm |  | ton | 10.33
06.01.02.0005 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama |  | Production of single-layer horizontal waterproofing (under the floor slab) from bitumen welded strips, pre-coated with cold bitumen emulsion (1+1) |  | m2 | 213
06.01.02.0006 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama |  | Production of double-layer horizontal waterproofing (under the floor slab) from bitumen welded strips, pre-coated with cold bitumen emulsion (2+2) |  | m2 | 221
06.01.02.0007 | Polisterol kompakt jeshil 5cm |  | S.P. extruded polystyrene panels t= 5 cm |  | m2 | 213
06.01.02.0008 | Shtrese llac cimento 1: 2, t = 5 - 15cm |  | Cement mortar 1: 2, t = 5 - 15cm |  | m2 | 194
06.01.02.0009 | Bordura betoni 6x20 cm |  | Concrete curb |  | ml | 10
06.01.03 | Drenazhimi |  | Drainage
06.01.03.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 70
06.01.03.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 70
06.01.03.0003 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 55
06.01.03.0004 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 15
06.01.03.0005 | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm |  | HDPE drainage pipe Dn315 |  | ml | 150
06.01.03.0006 | Gjeotekstil me gramature 280 g/m2 |  | Impermeable lining ( geotextile 280 g/m2) |  | m2 | 165
06.01.03.0007 | Struktura monolite betoni C 12/15 |  | Concrete layer C12/15 |  | m3 | 20.5
06.01.04 | Punime te tjera |  | Other works
06.01.04.0001 | Konstruksione metalike te perbera (dera, shkallet, kangjellat) |  | Steel Constructions (door, ladder, railings) |  | ton | 3
06.01.04.0002 | Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli, H=2.0m |  | Fence with RC colums and wire mesh, H=2.0m |  | m2 | 150
06.01.04.0003 | Shtrese zhavor lumi t=20cm |  | Gravel Layer t=20cm |  | m2 | 100
06.01.04.0004 | Shtrese zhavor lumi t=30cm |  | Gravel Layer t=30cm |  | m2 | 100
06.01.04.0005 | Tub pvc Ø 200 mm |  | Pvc Pipe Ø 200 mm |  | ml | 15
06.01.04.0006 | Tub pvc Ø 170 mm |  | Pvc Pipe Ø 170 mm |  | ml | 45
06.01.04.0007 | Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize |  | Concrete Manhole H=2.5-3m, D=1m + cast iron cover |  | cope/ pcs | 2
06.01.04.0008 | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10 |  | S.P water supply pipes PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10 |  | ml | 870
06.01.05 | Puseta e shuarjes |  | Energy dissipator manhole
06.01.05.0001 | Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 9.639
06.01.05.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width >2 m, with discharge to vehicle |  | m3 | 9.639
06.01.05.0003 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 4.368
06.01.05.0004 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 5.271
06.01.05.0005 | Struktura monolite betoni C 12/15 |  | Concrete layer C12/15 |  |  | 0.567
06.01.05.0006 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 |  | Concrete C25/30 |  |  | 2.717
06.01.05.0007 | F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm |  | Reinforcement S500 <D12 mm |  | ton | 0.05434
06.01.05.0008 | Soleta e parapregatitur C25/30 |  | Precast slab C25/30 |  | m3 | 0.252
06.01.06 | Rruga e Aksesit |  | Fire Fightinng Reservoir access road
06.01.06.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 11794.82
06.01.06.0002 | Transport dheu me auto deri 5.0 km |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 11794.82
06.01.06.0003 | Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Filling with excavated material, spread and compacted with machinery |  | m3 | 467.71
06.01.06.0004 | Shtrese stabilizant t=15 cm |  | Base course 15 cm |  | m2 | 3554.87
06.01.06.0005 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 4060.24
06.01.06.0006 | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 4060.24
07. | Shtresat Rrugore |  | Pavement Layers
07.01. | Shtresat Rrugore |  | Pavement Layers
07.01.01 | Rruga kryesore |  | Main Road
07.01.01.0001. | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri |  | Asphalt wearing course layer 4cm |  | m2 | 15670.44
07.01.01.0001. | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri |  | Asphalt binder course 6 cm |  | m2 | 15670.44
07.01.01.0001. | Shtrese konglomerati t=9cm |  | Asphalt base course 9 cm |  | m2 | 15670.44
07.01.01.0001. | Shtrese stabilizant t=20 cm |  | Base course 20 cm |  | m2 | 16453.962
07.01.01.0001. | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 172766.601
07.01.01.0001. | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 172766.601
07.01.01.0001. | Gjeotekstil 500 g/m2 |  | Woven geotextile 500 g/m2 |  | m2 | 4410
07.01.02 | Rruga e tunelit te emergjences |  | Emergency tunnel road
07.01.02.0001 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri |  | Asphalt wearing course layer 4cm |  | m2 | 1216.72
07.01.02.0002 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri |  | Asphalt binder course 6 cm |  | m2 | 1216.72
07.01.02.0003 | Shtrese konglomerati t=9cm |  | Asphalt base course 9 cm |  | m2 | 1216.72
07.01.02.0004 | Shtrese stabilizant t=20 cm |  | Base course 20 cm |  | m2 | 1277.556
07.01.02.0005 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 1341.4338
07.01.02.0006 | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 1341.4338
07.01.03 | Nyja ne Veri |  | North Intersection
07.01.03.0001 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri |  | Asphalt wearing course layer 4cm |  | m2 | 2447
07.01.03.0002 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri |  | Asphalt binder course 6 cm |  | m2 | 2447
07.01.03.0003 | Shtrese konglomerati t=9cm |  | Asphalt base course 9 cm |  | m2 | 2447
07.01.03.0004 | Shtrese stabilizant t=20 cm |  | Base course 20 cm |  | m2 | 2569.35
07.01.03.0005 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 2697.8175
07.01.03.0006 | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 2697.8175
07.01.03.0007 | Gjeotekstil 500 g/m2 |  | Woven geotextile 500 g/m2 |  | m2 | 1440
07.01.04 | Sheshi I nderteses ne Portalin e Veriut |  | North Portal Building area
07.01.04.0001 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri |  | Asphalt wearing course layer 4cm |  | m2 | 844.8
07.01.04.0002 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri |  | Asphalt binder course 6 cm |  | m2 | 844.8
07.01.04.0003 | Shtrese konglomerati t=9cm |  | Asphalt base course 9 cm |  | m2 | 844.8
07.01.04.0004 | Shtrese stabilizant t=20 cm |  | Base course 20 cm |  | m2 | 887.04
07.01.04.0005 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 931.392
07.01.04.0006 | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 931.392
07.01.05 | Sheshi I nderteses ne Portalin e Jugut |  | North Portal Building area
07.01.05.0001 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri |  | Asphalt wearing course layer 4cm |  | m2 | 1031.8
07.01.05.0002 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri |  | Asphalt binder course 6 cm |  | m2 | 1031.8
07.01.05.0003 | Shtrese konglomerati t=9cm |  | Asphalt base course 9 cm |  | m2 | 1031.8
07.01.05.0004 | Shtrese stabilizant t=20 cm |  | Base course 20 cm |  | m2 | 1031.8
07.01.05.0005 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 1031.8
07.01.05.0006 | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 1031.8
07.01.06 | Nyja ne Jug |  | South Intersection
07.01.06.0001 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri |  | Asphalt wearing course layer 4cm |  | m2 | 1237.51
07.01.06.0002 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri |  | Asphalt binder course 6 cm |  | m2 | 1237.51
07.01.06.0003 | Shtrese konglomerati t=9cm |  | Asphalt base course 9 cm |  | m2 | 1237.51
07.01.06.0004 | Shtrese stabilizant t=20 cm |  | Base course 20 cm |  | m2 | 1299.3855
07.01.06.0005 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 1364.3548
07.01.06.0006 | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 1364.3548
07.01.07 | Rruga e Aksesit ne Portalin Jugor(provizore) |  | Acess Road in South Portal (temporary)
07.01.07.0001 | Shtrese stabilizant t=15 cm |  | Base course 15 cm |  | m2 | 2166.85
07.01.07.0002 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 10cm |  | m2 | 5130.4
07.01.07.0003 | Shtrese çakelli t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri |  | Crushed stone layer 15cm |  | m2 | 5130.4
08. | Funizimi I sistemit kunder zjarrit |  | Fire fighting pipeline
08.01. | Ndertimi linjes se furnizimit |  | Pipeline construction
08.01.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 1026
08.01.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width up to2 m, with discharge to ground |  | m3 | 1026
08.01.0003 | Transport dheu me auto deri 5.0 km (Transport I Germimit Total) |  | Transport of Soil up to 5 km ( Total excavated material) |  | m3 | 40
08.01.0004 | Mbushje me shkemb te germuar me pare |  | Filling with previously excavated rock |  | m3 | 980
08.01.0005 | Shtrese rere natyrore t=20cm |  | Send layer t=20cm |  | m2 | 1050
08.01.0006 | Ductile iron pipes |  | Tuba gize |  | ton | 39
08.01.0007 | Ductile iron fittings |  | Pjese speciale gize |  | ton | 6
08.01.0008 | Saracineske (porte) DN 150 PN10 |  | Gate valve DN 150 PN10 |  | pcs | 2
08.01.0009 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ100 |  | Gate valve DN 100 PN16 |  | pcs | 1
08.01.0010 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ200 |  | Gate valve DN 200 PN16 |  | pcs | 1
08.01.0011 | Ajrues DN65 PN10 |  | Air release valve DN65 PN10 |  | pcs | 3
08.01.0012 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ200 |  | Check valve DN200 PN25 |  | pcs | 1
08.01.0013 | Manhole 2x2x1,5m |  | Puse 2x2x1,5m |  | pcs | 1
09. | Sistemi i kanalizimit dhe ujesjellesit |  | Seweage system and water supply
09.01 | Gropa seprike |  | Septic tank
09.01.0001 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 80
09.01.0002 | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, |  | Excavation of chopped rock with excavator 2.0 m³, rock ,width up to2 m, with discharge to ground |  | m3 | 80
09.01.0003 | Mbushje me shkemb te germuar me pare |  | Filling with previously excavated rock |  | m3 | 30
09.01.0004 | Shtrese betoni C 16/20 |  | Concrete C16/20 layer |  | m3 | 0.2
09.01.0005 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 |  | Concrete structures C 30/37 |  | m3 | 13
09.01.0006 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm |  | Supply and installation of rebars Ø > 10 mm |  | ton | 1.8
09.01.0007 | Hdroizolim nga jashte dhe nga brenda me dy shtresa |  | Waterproffing on both sides |  | m2 | 52
09.02 | Sistemi i kanalizimit |  | Sewer network system
09.02.0001 | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke |  | Earth excavation with 0.5 m³ excavator width up to 2m with discharge to ground |  | m3 | 171
09.02.0002 | Mbushje me material te germuar me pare |  | Filling with previously excavated material |  | m3 | 160
09.02.0003 | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm |  | PVC-U 200mm pipe sewer system |  | m | 28
09.02.0004 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm |  | PVC-U 100mm pipe sewer system |  | m | 40
09.02.0005 | F.V rakorderi PVC |  | PVC-U fittings |  | kg | 12
09.02.0006 | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm |  | Reinforced concrete manhole 50x50cm h=100cm |  | pcs | 1
09.03 | Lidhja me rrjetin e ujit te pijshem |  | Potable water supply connection
09.03.0001 | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke |  | Earth excavation with 0.5 m³ excavator width up to 2m with discharge to ground |  | m3 | 230
09.03.0002 | Mbushje me material te germuar me pare |  | Filling with previously excavated material |  | m3 | 220
09.03.0003 | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10 |  | Pipe and fittings PE d=32mm PN10 |  | m | 200
09.03.0004 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm |  | S.P.bronze Valve (3/4')=20mm |  | pcs | 1
09.03.0005 | F.V. Ujemates (sahat) |  | S.P. Water meter |  | pcs | 1
09.03.0006 | Pusete manovrimi 1x1x1.5m |  | Reinforced concrete manhole 1x1x1.5m |  | pcs | 1
10. | Projekti Elektrik |  | Electrical Design
10.01. | Ndricimi |  | Electrical Lighting
10.01.01 | Punime germimi |  | Earthing & Infrastructure Works
10.01.01.0001 | Percjelles Bakri Cu, 1x25mm2 , FG16R, Verdhe/Jeshil, per tokezimin e shtyllave |  | Copper Cu Conductor, 1x25mm2, FG16R, Yellow / Green, for earthing poles |  | ml | 140
10.01.01.0002 | Elektrode tokezimi L=1.5m (50x50x3) Zn kompletuar me morsete per tokezimin e kuadrove elektrik dhe shtyllave te ndricimit |  | Earthing electrodes L = 1.5m (50x50x3) Zn complete with clamps for earthing of electric frames and lighting poles |  | cope/ pcs | 72
10.01.01.0003 | Pusete betoni 50x50x50 , izoluar ndaj lageshtise dhe dranazhuar .me kapak dekorativ sipas veshjes se sheshit ku do te perdoren |  | Concrete wells for the electrical plant 50x50x50cm with decorative lid according to the coating of the square where they will be used (same texture as floor) |  | cope/ pcs | 7
10.01.01.0004 | Pusete plastike me kapak dekorativ40x40x50 |  | PVC wells for the electrical plant 40x40x50cm with decorative lid. |  | cope/ pcs | 73
10.01.01.0005 | Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir |  | Rock excavation with hammer and excavator |  | m3 | 237
10.01.01.0006 | Germim kanali ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² |  | Digging the canal on solid ground, with arms, with section up to 0.75 square mete |  | m3 | 20
10.01.01.0007 | Tub fleksibel me dopjo shtrese korrugat per instalim ne toke Ø40 |  | Flexible double-layer pipe corrugated for installation on the ground Ø40 |  | ml | 1450
10.01.01.0008 | Tub metalik Ø110mm, per rruge kalimet nen ure |  | Metal pipe Ø110mm, for road crossings under the bridge |  | ml | 30
10.01.01.0009 | Tub metalik Ø32mm, per ndricuesit te vendosur ne scarpate betoni |  | Metal tube Ø32mm, for wall lights |  | ml | 30
10.01.01.0010 | Kuti shperndarese per instalim jashte murit , C5 110x150x170 IP56, e kompletuar me rakorderi dhe xhel izolues per ruajtjen e izolimit. |  | Distribution box for installation outside the wall, C5 110x150x170 IP56, complete with fittings and insulating gel for storage of insulation. |  | pcs | 2
10.01.01.0011 | Materiale te imta shtese |  | Small additional materials |  | % | 1
10.01.02 | Kabuj |  | Cables
10.01.02.0001 | F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x25mm² FG16OR16 |  | S.P Copper cable with insulation and coating EPR 5x25mm² FG16OR16 |  | ml | 1450
10.01.02.0002 | F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 5x6mm² FG16OR16 |  | S.P Coper cable with insulation and coating EPR 5x6mm² FG16OR16 |  | ml | 250
10.01.02.0003 | F.V Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR 3x2,5mm² FG16OR16 |  | S.P Coper cable with insulation and coating EPR 3x2,5mm² FG16OR16 |  | ml | 680
10.01.02.0004 | Materiale te imta shtese |  | Small additional materials |  | % | 1
10.01.03 | Pajisje Elektrike |  | Electrical equipment
10.01.03.0001 | PANELI KRYESOR ne dhomen teknike i realizuar ne kasete metalike rezistente ndaj korrozionit per ambjente me perqendrim te larte kripe ,ne perputhje me skemen elektrike, I kompletuar me mbrojtje magneto-termiko-diferenciale dhe rikycje automatike, mates energjie te kolauduar dhe te aprovuar nga OSHEE,RTU per komunikim, transmetues te dhenash, njesia e kontrollit, i montuar ne strukture betoni 0,5mt mbi nivelin e tokes |  | MAIN PANEL in the technical room made of corrosion resistant metal tapes for environments with high salt concentration, in accordance with the electrical scheme, Complete with magneto-thermal-differential protection and automatic recirculation, energy meter tested and approved by OSHE , RTU for comunication, main transmeter and control unit, mounted on a 0.5mt concrete structure above ground level. |  | set | 2
10.01.04 | Ndricimi |  | Lighting
10.01.04.0001 | Ndriçim rrugor, e bardhë neutrale LED 740, e ndryshueshme, me transformator të përfshirë, medium shpërndarës drite, klasë xhami: 1, strukturë alumini me bojë mbrojtëse ndaj kripës detare, e çertifikuar për instalim në një ambient me përqendrim të lartë të kripës dhe lagështisë (afër detit) , Material optik Metakrilat polimetil, përmasa 106 x 628 x 735 mm ose të ngjashme, IP66, IK08, me shkarkues të tensionit 6 kV, CRI> 70, 105-115 W, efektshmëri më shumë se 170 lumen për wat në nivelin e udhëhequr dhe më i madh se 135 lumen për wat si pikë ndriçimi, e errët nga 10 në 100% me kontroll në internet, përfshirë tarifën për kontroll dhe monitorim për tre vjet. Duke përfshirë aksesorët e montimit në shtyllë |  | Road lighting, LED 740 neutral white, Variable, with transformer included, light distribution medium, glass class: 1, Aluminum structure with marine salt protection paint, certified for installation in an environment with high concentration of salt and humidity(near to sea side), Optical material Polymethyl methacrylate, dimensions 106 x 628 x 735 mm or similar, IP66, IK08, with 6kV voltage discharger, CRI> 70, 105-115 W, effecency more than 170 lumen per wat in led level and greater than 135 lumen per wat as lighting point, dimmable from 10 to 100% with online control, including the fee for control and monitoring for three years. Including pole mounting accessories |  | pcs | 67
10.01.04.0002 | Ndriçim per tunele dhe nenkalime, e bardhë neutrale LED 740, e ndryshueshme, me transformator të përfshirë, medium shpërndarës drite, klasë xhami: 1, strukturë alumini me bojë mbrojtëse ndaj kripës detare, e çertifikuar për instalim në një ambient me përqendrim të lartë të kripës dhe lagështisë (afër detit) , Material optik Metakrilat polimetil, përmasa 106 x 628 x 735 mm ose të ngjashme, IP66, IK09, me shkarkues të tensionit 6 kV, CRI> 70, 105-115 W, efektshmëri më shumë se 170 lumen për wat në nivelin e udhëhequr dhe më i madh se 135 lumen për wat si pikë ndriçimi, e errët nga 10 në 100% me kontroll në internet, përfshirë tarifën për kontroll dhe monitorim për tre vjet. Duke përfshirë aksesorët e montimit në betonin e mbulese se krahut jugor te tunelit. |  | Tunnel and underpass lighting, LED 740 neutral white, Variable, with transformer included, light distribution medium, glass class: 1, Aluminum structure with marine salt protection paint, certified for installation in an environment with high concentration of salt and humidity(near to sea side), Optical material Polymethyl methacrylate, dimensions 106 x 628 x 735 mm or similar, IP66, IK09, with 6kV voltage discharger, CRI> 70, 105-115 W, effecency more than 170 lumen per wat in led level and greater than 135 lumen per wat as lighting point, dimmable from 10 to 100% with online control, including the fee for control and monitoring for three years. Including concrete mounting accessories |  | pcs | 16
10.01.04.0003 | Shtylle ndricimi alumini 8,8m e larte e e kompletuar ,me aksesore per fiksim ndricuesit , e certifikuar per instalim ne ambjent me perqendrim te larte te kriprave .i kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbrojte e ndricuesit me automat 1P+N, 10A. |  | 8.8m high lighting pole, complete, with accessories for fixing the luminaires, certified for installation in an environment with high concentration of salts. Including protection 10A |  | pcs | 73
10.01.04.0004 | Materiale te imta shtese |  | Small additional materials |  | % | 1
10.02. | Ndricimi I Ures se madhe |  | Lighting of the Main Bridge
10.02.01 | Impianti i Tokezimit & Infrastuktures |  | Earthing & Infrastructure Plant
10.02.01.0001 | Percjelles Bakri Cu, 1x6mm2 , FG16R, Verdhe/Jeshil, per tokezimin e shtyllave |  | Copper Cu Conductor, 1x6mm2, FG16R, Yellow / Green, for earthing poles |  | ml | 970
10.02.01.0002 | Elektrode tokezimi L=1.5m (50x50x3) Zn kompletuar me morsete per tokezimin e kuadrove elektrik dhe shtyllave te ndricimit |  | Earthing electrodes L = 1.5m (50x50x3) Zn complete with clamps for earthing of electric frames and lighting poles |  | pcs | 12
10.02.01.0003 | Pusete betoni 50x50x50 , izoluar ndaj lageshtise dhe drenazhuar , me kapak dekorativ sipas veshjes se sheshit ku do te perdoren |  | Concrete wells for the electrical plant 50x50x50cm with decorative lid according to the coating of the square where they will be used (same texture as floor) |  | pcs | 2
10.02.01.0004 | Tub fleksibel me dopjo shtrese korrugat per instalim ne toke Ø40 |  | Flexible double-layer pipe corrugated for installation on the ground Ø40 |  | ml | 670
10.02.01.0005 | Tub metalik Ø110mm, per rruge kalimet nen ure |  | Metal pipe Ø110mm, for road crossings under the bridge |  | ml | 45
10.02.01.0006 | Kuti shperndarese per instalim jashte murit , C5 110x150x170 IP56, e kompletuar me rakorderi dhe xhel izolues per ruajtjen e izolimit. |  | Distribution box for installation outside the wall, C5 110x150x170 IP56, complete with fittings and insulating gel for storage of insulation. |  | pcs | 2
10.02.01.0007 | Materiale te imta shtese |  | Small additional materials |  | % | 1
10.02.02 | Kabuj |  | Cables
10.02.02.0001 | Kabell 30 m CE |  | Power cable 30 m CE |  | pcs | 27
10.02.02.0002 | Kabell 15 m CE |  | Lider jumper cable 15 m CE |  | pcs | 8
10.02.02.0003 | Kabell 1.5 m CE |  | Jumper cable 1.5 m CE |  | pcs | 24
10.02.02.0004 | Kabell 5 m CE |  | Jumper cable 5 m CE |  | pcs | 58
10.02.02.0005 | Lidhes I papershkueshem nga uji |  | Waterproof connector |  | pcs | 190
10.02.02.0006 | Materiale te imta shtese |  | Small additional materials |  | % | 1
10.02.03 | Pajisje Elektrike |  | Electrical equipment
10.02.03.0001 | PANELI KRYESOR ne dhomen teknike i realizuar ne kasete metalike rezistente ndaj korrozionit per ambjente me perqendrim te larte kripe ,ne perputhje me skemen elektrike, I kompletuar me mbrojtje magneto-termiko-diferenciale dhe rikycje automatike, mates energjie te kolauduar dhe te aprovuar nga OSHEE,RTU per komunikim, transmetues te dhenash, njesia e kontrollit, i montuar ne strukture betoni 0,5mt mbi nivelin e tokes |  | MAIN PANEL in the technical room made of corrosion resistant metal tapes for environments with high salt concentration, in accordance with the electrical scheme, Complete with magneto-thermal-differential protection and automatic recirculation, energy meter tested and approved by OSHEE , RTU for comunication, main transmeter and control unit, mounted on a 0.5mt concrete structure above ground level. |  | set | 1
| Materiale te imta shtese |  | Small additional materials |  | % | 1
10.02.04 | Ndricimi dhe kontrolli |  | Lighting&Controler
10.02.04.0001 | /Ndricues per vendosje ne ambiente te hapura sipas specifikimeve modeli 1 sebashku me aksesoret e nevojshem per montimin |  | Outdoor light as per specifications model 1, with all accessories necessary for installtion |  | pcs | 44
10.02.04.0002 | Ndricues per vendosje ne ambiente te hapura sipas specifikimeve modeli 2, sebashku me aksesoret e nevojshem per montimin |  | Outdoor light as per specifications model 2, with all accessories necessary for installtion |  | pcs | 28
10.02.04.0003 | Furnizimi me te dhene ta energjise |  | Power data supply |  | pcs | 8
10.02.04.0004 | Sistemi I menaxhimit te ndricimit |  | Light system manager |  | pcs | 1
10.02.04.0005 | Materiale te imta shtese |  | Small additional materials |  | % | 1
11. | Sinjalistika dhe siguria rrrugore |  | Traffic Signs, Road Markings and Safety
11.01. | Sinjalistika dhe siguria rrrugore |  | Traffic Signs, Road Markings and Safety
11.01.0001 | Tabele rrethi normal me D = 60 |  | Circular Sign D=60 |  | cope/ pcs | 14
11.01.0002 | Tabela trekendore normal me A = 90 |  | Triangular Sign A=90 |  | cope/ pcs | 9
11.01.0003 | Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30 |  | Octagonal sign A-B, 90-30 |  | cope/ pcs | 2
11.01.0004 | Tabele katrore normal me A=60 |  | Square Sign A=60 |  | cope/ pcs | 6
11.01.0005 | Tabele katrore e madhe me A=60 |  | Square Sign A=90 |  | cope/ pcs | 1
11.01.0006 | Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) normal 90x135 |  | Rectangle Sign (AxB) 90*135 |  | cope/ pcs | 1
11.01.0007 | Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W3 + aksesoret |  | Sides Guardrails tipe H2 with 3 waves in one side W3+accessories |  | ml | 1270
11.01.0008 | Guardrail H3 anesore me 3 vale ne 1 ane ,W3(elementi+ lart) + aksesoret |  | Sides Guardrails tipe H3 with 3 waves in one side W3 (elements + top elements)+accessories |  | ml | 575
11.01.0009 | Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane ,W4(elementi+ lart) + aksesoret |  | Sides Guardrails tipe H4 with 3 waves in one side W4+accessories |  | ml | 410
11.01.0010 | Pervijues modulare te kthesave (cift)/ chevrone |  | Chevrone |  | cope/ pcs | 39
11.01.0011 | Ngadalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 5kg/m2 |  | Rumble strips |  | m2 | 144
11.01.0012 | Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60 |  | Additional panel for square sign with A=60 |  | cope/ pcs | 6
11.01.0013 | Sinjalet e drejtimit interurban HxL e madhe 250x250 |  | Interurban Road Sign 250x250 |  | cope/ pcs | 4
11.01.0014 | Panele plotesuese per sinjale katrore e madhe me A=250 |  | Additional panel for square sign with A=135 |  | cope/ pcs | 3
11.01.0015 | Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150 |  | Interurban Road Sign HxL normal 40x150 |  | cope/ pcs | 23
11.01.0016 | FV reflektor asfalti (sy mace) |  | S.P of Road Studs (Cat eyes) |  | cope/ pcs | 2000
11.01.0017 | Boje bikomponente (paste) |  | Sign marking material |  | m2 | 596.5
11.01.0018 | Amortizator goditje Klasa 50 |  | Crush Cushion Class 50 |  | cope/ pcs | 1
11.01.0019 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (paste) |  | White thermoplastic road marking line width 15 cm |  | ml | 6840
11.01.0020 | Sisitem gantry prej çeliku ne forme L me H=6.85 m dhe L=12.6 m |  | Steel gantry system L-shape H=6.85 m & L=12.6 m with |  | cope/ pcs | 2
11.01.0021 | Barriera Plastike te Levizshme 70x 100 cm |  | Moveable Plastic Barrier 70x 100 cm |  | cope/ pcs | 26
11.01.0022 | Pervijues normal anesor |  | Vertical Delineator |  | cope/ pcs | 11

## Projekti i Tunelit-Tunnel_DD
KOD / CODE | PËRSHKRIM | SHËNIM | DESCRIPTION | NOTE | UNIT/NJESI | SASI / QTY | CMIMI NJESI (ALL) | VLERA TOTALE | UNIT PRICE (€) | TOTAL AMOUNT
TUN | PROJEKTI I PORTALEVE DHE TUNELIT TË LLOGARASË |  | LLOGARA TUNNEL AND PORTALS PROJECT
01. | Portalet e përkohshëm |  | Temporary portals
01.01. | Portali i përkohshëm Jugor |  | Temporary portal South
01.01.01. | Punime përgatitore |  | Pre-works
01.01.01.01. | Piketimi |  | Construction staking
01.01.01.01.0001. | Piketim i Portalit jugor |  | Staking of south portal |  | cope/ pcs | 1
01.01.01.02. | Pastrimi i terrenit |  | Terrain cleaning
01.01.01.02.0001. | Largim i shkurreve |  | Removal of bushes |  | m2 | 3600
01.01.01.02.0002. | Largim i pemëve, diameter deri 10 cm |  | Removing trees, diameter up to 10 cm |  | cope/ pcs | 100
01.01.01.02.0003. | Largim i pemëve, diameter 10-20 cm |  | Removing trees, diameter 10-20 cm |  | cope/ pcs | 50
01.01.01.02.0004. | Largim i pemëve, diameter 21-40 cm |  | Removing trees, diameter 21-40 cm |  | cope/ pcs | 25
01.01.01.02.0005. | Largim i pemëve, diameter 41-75 cm |  | Removing trees, diameter 41-75 cm |  | cope/ pcs | 10
01.01.01.02.0006. | Largim i pemëve, diameterover 75 cm |  | Removing trees, diameter over 75 cm |  | cope/ pcs | 5
01.01.02. | Gërmim-mbushje |  | Earthworks
01.01.02.01. | Gërmimi, shtresat ndarëse, argjinaturat, transporti |  | Excavation, separation layers, embankments, transports
01.01.02.01.0001. | Gërmim shkëmb mesatar |  | Medium rock excavation |  | m3 | 5773.67
01.01.02.01.0002. | Gërmim shkëmb i fortë |  | Hard rock excavation |  | m3 | 13471.91
01.01.02.01.0003. | Ngarkim i materialit(shkëmb) të gërmuar mbi automjet | shkëmb mesatar dhe i fortë | Loading excavated material (rock) onto vehicles | medium and hard rock | m3 | 19245.58
01.01.02.01.0004. | Transporti i materialeve të gërmuara në pikën e depozitimit të përhershme në një distancë deri në 5 km | gjithë gërmimi | Transport of excavated materials to the permanent landfill within the distance of 0 to 5 km | full excavation | m3 | 19245.58
01.01.02.01.0005. | Gjeotekstili si shtresë ndarëse | nën bazën | Geotextile as a separation layer | under subbase | m2 | 2307.59
01.01.02.01.0006. | Ekzekutimi i shtresës së nën-bazës duke përdorur agregate guri të grimcuar, trashësi 20-30 cm |  | Execution of subbase layer using crushed stone aggregates, thickness of 20-30 cm |  | m3 | 629.34
01.01.03. | Elementët përforcues (Armatura) |  | Support elements
01.01.03.01. | Torkret, Bullona |  | Shotcrete, Bolts
01.01.03.01.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 15 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 2060.6
01.01.03.01.0002. | Rrjetë teli çeliku, klasa B500-A, Q189 |  | Steel wire mesh, strength class B500-A, Q189 |  | ton/tonne | 6.25
01.01.03.01.0003. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 250 kN, length 9 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 250 kN, length 9 m |  | cope/ pcs | 378
01.01.04. | Drenazhi |  | Drainage
01.01.04.01. | Kanal drenazhi, element me sip. konkave, tuba, puse teknik |  | Drainage channels, ditch elements, pipes, shafts
01.01.04.01.0001. | Kanal drenazhi i parapërgatitur, gjerësi 50cm, përfshir betonin e nën-bazës C25/30 |  | Precast drainage channel, width of 50 cm, including concrete subbase C12/15 |  | m | 300
01.01.04.01.0002. | Kanal drenazhi me formë konkave, gjerësi 50cm, duke perdorur torkret betoni C25/30 me trashësi 5 cm |  | Dished drainage channel, width of 50 cm, using 5 cm thick shotcrete C25/30 |  | m | 100
01.01.04.01.0003. | Tuba drenazhi prej plastike të ngurtë, PE, DN50 mm, gjatësi nga 51 cm në 100 cm |  | Drainage pipes made of stiff plastic tubing, PE, DN50 mm, length from 51 cm to 100 cm |  | cope/ pcs | 80
01.01.05. | Të tjera |  | Other
01.01.05.01. | Të tjera |  | Other
01.01.05.01.0001. | "INSTALIMI I BARRIERE 1 - 1000 kJ (Lartësia 4 m) Specifikimi i barrierës duhet të jetë në cilësi dhe tolerancë si e përshkruar në specifikimet teknike. Çmimi përfshin materialin dhe të gjitha punimet në terren, përfshirë piketimin, punimet e gërmim-mbushje për sistemimin e trases dhe themelet, shpimet, instalimin e superstrukturës, kontrollin përfundimtar të sistemit dhe të gjitha punimet dhe kostot e tjera. " |  | INSTALLATION OF BARRIER 1 - 1000 kJ (Height 4 m) Specification of barrier must be in quality and tolerances described in technical specifications. Price includes material and all site works, including staking-out, earth works for line adjustment and foundations, drilling, superstructure installation, final check of system and all other works and costs. |  | m | 110
01.01.05.01.0002. | INSTALIMI I BARRIERËS - Kostot për mobilizimin e personelit dhe pajisjeve në kantierin e ndërtimit. |  | INSTALLATION OF BARRIER - Costs for mobilization of people and equipment on construction site. |  | cope/ pcs | 1
01.02. | Portali i përkohshëm - Veri |  | Temporary portal - North
01.02.01. | Punime përgatitore |  | Pre-works
01.02.01.01. | Piketimi |  | Construction staking
01.02.01.01.0001. | Piketimi i Portalit verior |  | Staking of north portal |  | cope/ pcs | 1
01.02.01.02. | Pastrimi i terrenit |  | Terrain cleaning
01.02.01.02.0001. | Largimi i shkurreve |  | Removal of bushes |  | m2 | 5900
01.02.01.02.0002. | Largim i pemëve, diameter deri 10 cm |  | Removing trees, diameter up to 10 cm |  | cope/ pcs | 250
01.02.01.02.0003. | Largim i pemëve, diameter 10-20 cm |  | Removing trees, diameter 10-20 cm |  | cope/ pcs | 100
01.02.01.02.0004. | Largim i pemëve, diameter 21-40 cm |  | Removing trees, diameter 21-40 cm |  | cope/ pcs | 50
01.02.01.02.0005. | Largim i pemëve, diameter 41-75 cm |  | Removing trees, diameter 41-75 cm |  | cope/ pcs | 25
01.02.01.02.0006. | Largim i pemëve, diameter mbir 75 cm |  | Removing trees, diameter over 75 cm |  | cope/ pcs | 10
01.02.02. | Gërmim-mbushje |  | Earthworks
01.02.02.01. | Gërmimi, shtresat ndarëse, argjinaturat, transporti |  | Excavation, separation layers, embankments, transports
01.02.02.01.0001. | Gërmim me ekskavator 0.25m, dhe i zakonshëm, kategoria lll, + ngarkim mbi automjet |  | Excavation with excavator 0.25 m³, common soil, category III, + loading onto vehicles |  | m3 | 395.35
01.02.02.01.0002. | Gërmim shkëmb i copëtuar me ekskavator 1.0 m³, shkëmb + ngarkim mbi automjet |  | Excavation of crushed rock with excavator 1.0 m³, rock + loading onto vehicles |  | m3 | 802.67
01.02.02.01.0003. | Gërmim shkëmb mesatar |  | Medium rock excavation |  | m3 | 7188.1
01.02.02.01.0004. | Gërmim shkëmb fortë |  | Hard rock excavation |  | m3 | 15574.2
01.02.02.01.0005. | Ngarkimi i materialit të gërmuar (shkëmb) mbi automjet |  | Loading excavated material (rock) onto vehicles |  | m3 | 22762.31
01.02.02.01.0006. | Transporti i materialeve të gërmuara në pikën e depozitimit të përhershme në një distancë deri në 5 km |  | Transport of excavated materials to the permanent landfill within the distance of 0 to 5 km |  | m3 | 23960.32
01.02.02.01.0007. | Gjeotekstili si shtresë ndarëse |  | Geotextile as a separation layer |  | m2 | 4185.3
01.02.02.01.0008. | Ekzekutimi i shtresës së nën-bazës duke përdorur agregate guri të grimcuar, trashësi 20-30 cm |  | Execution of subbase layer using crushed stone aggregates, thickness of 20-30 cm |  | m3 | 1141.45
01.02.03. | Masa mbrojtëse inxhinierike |  | Support elements
01.02.03.01. | Torkretim, Bullona shkëmbi |  | Shotcrete, Bolts
01.02.03.01.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 15 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 2212.2
01.02.03.01.0002. | Rrjetë teli çeliku, klasa B500-A, Q189 |  | Steel wire mesh, strength class B500-A, Q189 |  | ton/tonne | 6.7
01.02.03.01.0003. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 250 kN, length 9 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 250 kN, length 9 m |  | cope/ pcs | 205
01.02.03.01.0004. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 250 kN, gjatësia 12 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 250 kN, length 12 m |  | cope/ pcs | 255
01.02.04. | Drenazhi |  | Drainage
01.02.04.01. | Kanal drenazhi, element me sip. konkave, tuba, puse teknik |  | Drainage channels, ditch elements, pipes, shafts
01.02.04.01.0001. | Kanal drenazhi i parapërgatitur, gjerësi 50cm, përfshir betonin e nën-bazës C25/30 |  | Precast drainage channel, width of 50 cm, including concrete subbase C12/15 |  | m | 150
01.02.04.01.0002. | Kanal drenazhi me formë konkave, gjerësi 50cm, duke perdorur torkret betoni C25/30 me trashësi 5 cm |  | Dished drainage channel, width of 50 cm, using 5 cm thick shotcrete C25/30 |  | m | 375
01.02.04.01.0003. | Tuba drenazhi prej plastike të ngurtë, PE, DN50 mm, gjatësi nga 51 cm në 100 cm |  | Drainage pipes made of stiff plastic tubing, PE, DN50 mm, length from 51 cm to 100 cm |  | cope/ pcs | 85
01.02.05. | Të tjera |  | Other
01.02.05.01. | Të tjera |  | Other
01.01.05.01.0001. | "INSTALIMI I BARRIERE 2 - 500 kJ (Lartësia 3 m) Specifikimi i barrierës duhet të jetë në cilësi dhe tolerancë si e përshkruar në specifikimet teknike. Çmimi përfshin materialin dhe të gjitha punimet në terren, përfshirë piketimin, punimet e gërmim-mbushje për sistemimin e trases dhe themelet, shpimet, instalimin e superstrukturës, kontrollin përfundimtar të sistemit dhe të gjitha punimet dhe kostot e tjera. " |  | INSTALLATION OF BARRIER 2 - 500 kJ (Height 3 m) Specification of barrier must be in quality and tolerances described in technical specifications. Price includes material and all site works, including staking-out, earth works for line adjustment and foundations, drilling, superstructure installation, final check of system and all other works and costs. |  | m | 120
01.01.05.01.0002. | "INSTALIMI I BARRIERE 3 - 500 kJ (Lartësia 3 m) Specifikimi i barrierës duhet të jetë në cilësi dhe tolerancë si e përshkruar në specifikimet teknike. Çmimi përfshin materialin dhe të gjitha punimet në terren, përfshirë piketimin, punimet e gërmim-mbushje për sistemimin e trases dhe themelet, shpimet, instalimin e superstrukturës, kontrollin përfundimtar të sistemit dhe të gjitha punimet dhe kostot e tjera. " |  | INSTALLATION OF BARRIER 3 - 500 kJ (Height 3 m) Specification of barrier must be in quality and tolerances described in technical specifications. Price includes material and all site works, including staking-out, earth works for line adjustment and foundations, drilling, superstructure installation, final check of system and all other works and costs. |  | m | 50
01.01.05.01.0003. | INSTALIMI I BARRIERËS - Kostot për mobilizimin e personelit dhe pajisjeve në kantierin e ndërtimit. |  | INSTALLATION OF BARRIER - Costs for mobilization of people and equipment on construction site. |  | cope/ pcs | 1
02. | Gërmimi i Tunelit |  | Tunnel excavation
02.01. | Të përgjithshme |  | General
02.01.01. | Të përgjithshme |  | General
02.01.01.01. | Të përgjithshme |  | General
02.01.01.01.0001. | SHËNIM: Kontraktori duhet të kuptojë që dispozitat e specifikimeve teknike mbizotrojnë zërat e punës të përshkruar këtu. Kontraktori do të sigurojë ventilim dhe ndriçim të përshtatshëm në tunel. Çmimet për njësi të gërmimit do të përfshijnë të gjitha kostot e masave të mëposhtme (pjesa 1): a) gërmimi i masës shkëmbore në kategorinë e dhënë të armaturës b) heqja e torkretit të betonit dhe heqja (prerja) e ankerave gjeoteknike gjatë gërmimeve nëntokësore në zonat e portalit c) transportin ose transferimin e materialeve brenda kantjerit të ndërtimit (depozitimi i përkohshëm, rampa, themele të përkohshme, etj.) përfshirë ngarkimin dhe shkarkimin (e shumëfishtë) d) vështirësi me gërmimin me pjerrësi në ngjitje apo zbritje për shkak të prurjeve të ujit deri në sasinë prej 10 l/s. Vlen për harkun e sipërm, shkallëzimin dhe themelin |  | NOTE: Contractor shall understand that provisions of the Technical specifications govern pay items described herein. Contractor shall provide adequate ventilation and lighting in the tunnel. Excavation unit prices shall include all cost of the following measures (part 1): a) rock mass excavation in given support category b) removal of shotcrete and removal (cutting) of geotechnical anchors during the underground excavations at the portal areas c) transport or transfer of materials within the construction site (temporary landfill, ramps, temporary invert, etc.) including (multiple) loading and unloading d) difficulties with excavation upwards and downward due to water inflow up to the quantity of 10 l/s. Applies for the top heading, bench and invert. |  | * | 0
02.01.01.01.0002. | SHËNIM: Çmimet për njësi të gërmimit do të mbulojnë kostot për sa vijon (pjesa 2): f) kullimi i ujërave të zeza nga tuneli në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura në kantierin e ndërtimit: -përfshirjen e furnizimit dhe instalimit të tubacionit për transportin e ujërave nëntokësore teknologjike dhe të ndotura deri në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura, me të gjitha elementet për lidhjen, fiksimin, elementët mbështetës për sigurimin e pjerrësis së tyre përgjatë tunelit, zhvendosjen e tubacionit gjatë ndërtimit dhe kostot e tjera të manipulimit si dhe largimi pas përfundimit të punimeve. Sistemi i mbledhjes dhe pompimit të ujit do të përfshihet gjithashtu. - duke përfshirë furnizimin dhe instalimin e tubacionit për transportin e ujit nëntokësor nga burimet deri në shkarkimin e tij në rrugët ujore, me të gjitha elementet për lidhjen, fiksimin, elementët mbështetës për sigurimin e pjerrësis përgjatë tunelit, zhvendosjen e tubacionit gjatë ndërtimit dhe kostot e tjera të manipulimit. |  | NOTE: Excavation unit prices shall cover the costs for the following (part 2): f) drainage of wastewater from the tunnel to the construction site wastewater treatment plant: -including supply and installation of pipeline for transport of the technological and polluted groundwater drifts to the wastewater treatment plant, with all elements for connecting, fixing, support elements for ensuring the grade along the tunnel, relocation of the pipeline during construction, and other manipulation costs, as well as removal after completion of works. Collection sumps and pumping shall be also included. -including supply and installation of the pipeline for transport of ground water from sources to its release into waterways, with all elements for connecting, fixing, support elements for ensuring the grade along the tunnel, relocation of the pipeline during construction and other manipulation costs. |  | * | 0
02.01.01.01.0003. | SHENIM: Çmimet e njësive të gërmimit duhet të përfshijnë koston e masave të mëposhtme (pjesa 3): g) vonesat gjatë gërmimit për shkak të monitorimit gjeoteknik h) gërmimi deri në vijën O i) përdorimin e pajisjeve të përshtatshme të shpimit për të siguruar gjeometrinë e duhur të vrimave të shpërthimit dhe përdorimin e agjentëve të duhur të shpërthimit për shpërthimin j) për të gjitha gërmimet shtesë të kërkuara nga kushtet teknike të sheshit të ndërtimit, të tilla si skuta për transformatorët elektrikë, skuta kalimi, etj., Kontraktuesi do të marrë marrëveshje nga Pronari. Të gjitha gërmimet shtesë jashtë fusqëllimit të projektimit dhe masave mbështetëse për hapësira të tilla nëntokësore nuk paguhen. Pronari rezervon të drejtën të përdorë më pas këto hapësira nëntokësore për qëllime të ndryshme. |  | NOTE: Excavation unit prices shall include the cost of the following measures (part 3): g) delays during excavation due to geotechnical monitoring h) excavation up to the line O i) using appropriate drilling equipment for ensuring the appropriate geometry of blasting holes and usage of appropriate blasting agents for blasting j) for all additional excavations required by the technical conditions of the construction site, such as niches for electrical transformators, passing niches, etc., The Contractor shall obtain agreement from the Owner. All additional excavations outside of scope of the design and support for such underground spaces are not paid for. The Owner reserves the right to use these underground spaces for different purposes afterwards. |  | * | 0
02.01.01.01.0004. | SHËNIM: Dispozitat e mëposhtme do të merren gjithashtu parasysh: a) Dëmtimet e pajisjeve të lëvizshme dhe të palëvizshme për shkak të mbingarkesave, prurjes së ujit dhe ngjarjeve të ngjashme nuk do të kompensohen nga Pronari pasi Kontraktuesi duhet t'i sigurojë ato veçmas. b) Gërmimet e tepërta për shkak të punës joprofesionale (nëse Kontraktuesi nuk mund të provojë në mënyrë adekuate profesionale se gërmimi i tepërt është rezultat i kushteve gjeologjike) nuk paguhen dhe duhet të jetë në ngarkim të Kontraktori dhe të mbushen me torkret betoni ose beton të pompuar me koston e tij. Rrethinat e tejçarjeve duhet të stabilizohen me mbushës shtesë nëse kërkohet nga pronari. Kontraktori është përgjegjës për përforcime shtesë në veshjen e tunelit që mund të kërkohet për shkak të tejçarjeve. Kontraktuesi nuk mund të kërkojë nga Pronari kompensim për dëmet që Kontraktori duhet të paguante për palët e treta. |  | NOTE: The following provisions shall also be taken into account: a) Damages of mobile and stationary equipment due to overbreaks, water inflow and similar events will not be compensated by the Owner since the Contractor must insure them separately. b) Overexcavations due to unprofessional work (if Contractor cannot prove in adequate professional way that overexcavation is the result of geological conditions) are not paid for and must be supported by the Contractor and filled with shotcrete or pumped concrete at their own cost. The surroundings of overbreak must be additionally stabilized with grouting if requested by the Owner. The Contractor is responsible for the strengthening of the tunnel lining which may be required due to overbreak. The Contractor cannot demand from the Owner compensation for damages the Contractor had to pay for to third parties. |  | * | 0
02.01.01.01.0005. | TUNELET LIDHËS: a) Gërmimet e harkut të sipërm për tunelet lidhës. Gërmimet për tunelet lidhësdo të ekzekutohen siç tregohet në Vizatime dhe janë të pavarura nga inclinimi i aksit të tunelit. Çmimet njësi do të përfshijnë gjithashtu heqjen e elementeve përforcues(armaturës) në zonën e intersektimit me tunelin kryesor dhe punën shtesë për shkak të kullimit (pompat, etj.) |  | CROSS PASSAGES: a) Top heading excavations in cross passages. Excavations for cross passages shall be executed as shown in the Drawings and are independent of the inclination of the tunnel axis. Unit price shall also include the removal of support elements in break-out area from the main tunnel and additional work due to drainage (pumps, etc.) |  | * | 0
02.01.01.01.0006. | RIPROFILIMI: Në rast të nën-profilimit kur veshja primare shkel profilin e shfrytëzimit të tunelit, veshja primare duhet të riprofilohet. Riprofilimi i veshjes primare për shkak të konvergjencave të tejkaluara është i pavarur nga kategoria e përforcimeve(armaturës) të aplikuar. Këto zëra pune përdoren kur është e qartë se nënprofili nuk ishte shkaktuar nga punë joprofesionale e Kontrakorit. Çmimi për njësi duhet të përfshijë sa vijon: a) transporti i materialeve të gërmuara, depozitimi i përkohshëm, përfshirë të gjitha punët e manipulimit b) heqja e torkret betonit të përforcuar c) heqja e të gjitha pjesëve të elementeve masave mbajtëse inxhinierike që tejkalojnë profilin e shfrytëzueshëm duke marrë parasysh të gjitha tolerancat e zbatueshme d) gërmimi i masës shkëmbore brenda mbipofilit të projektuar (sipër) pavarësisht nga lloji i masave mbajtëse e) manipulimi dhe trajtimi i mbetjeve të ndërtimit ose kalimi i tyre në një impiant të çertifikuar përpunimi ose grumbullimi i mbetjeve të ndërtimit. Nëse nënprofili nuk është rezultat i konvergjencave të tepruara, Kontraktori do të ekzekutojë punët e specifikuara me koston e tij. Kontraktorit i kërkohet të sigurojë për Inxhinierin planin e rehabilitimit për të korrigjuar mangësitë e vërejtura. Ndryshimet në sistemin përforcimit (armaturës) të tunelit nuk do të ekzekutohen pa miratimin paraprak të Inxhinierit. |  | REPROFILING: In case of underprofile when primary lining encroaches clearance profile, the primary lining needs to be reprofiled. The reprofiling of the primary lining due to exceeded convergences is independent of the support category applied. These pay items are used when it is evident that the underprofile was not caused by Contractor's unprofessional work. Unit price shall include the following: a) transport of excavated materials to the temporary landfill, including all manipulation works b) removal of reinforced shotcrete c) removal of all steel parts of support elements that encroach the clearance profile considering all applicable tolerances d) excavation of the rock mass within the designed overprofile (üp) regardless of the support type e) manipulation and treatment of construction waste or handover of waste to a certified construction waste processing unit or collector. If the underprofile is not a result of excessive convergences, the Contractor shall execute the specified works at their own cost. The Contractor is required to provide the Engineer with a remediation plan to rectify observed deficiencies. Changes to the support system of the tunnel shall not be executed without prior approval of the Engineer. |  | * | 0
02.01.01.01.0007. | SHPIMI NË TUNEL Shpimet ekzekutohen për qëllime të eksplorimit gjeologjik, mbushjet me presion para / pas /, kullimit, para-shpimit dhe instalimet e instrumenteve gjeoteknike. MBIGËRMIMI PËR SHKAK TË MASAVE INXHINIERIKE PARAPRAKE SISTEMATIKE Mbigërmim nga gropat nën shufrat e injektimit te ballit dhe fletë metalike matet dhe paguhet në përputhje me dispozitat e specifikimeve teknike dhe dokumenteve të projektimit. |  | DRILLING IN THE TUNNEL Drilling is executed for the purposes of geological exploration, pre-/post-/pressure-grouting, drainage, pre-drilling and installation of geotechnical instruments. OVEREXCAVATION DUE TO SYSTEMATIC PRE-SUPPORT Overexcavation of the crotch under spiles and metal sheets is measured and paid for in line with provisions of Technical specifications and design documents. |  | * | 0
02.01.01.01.0008. | SKUTAT E VOGLA a) gërmimet e skutave maten dhe paguhen sipas vijës teorike të gërmimit (shih specifikimet teknike) |  | SMALLER NICHES a) niche excavations are measured and paid according to the theoretical line of the excavation (see Technical specifications) |  | * | 0
02.01.01.01.0009. | TRANSPORTI I MATERIALEVE TË GËRMUARA Në çmimin për njësi të gërmimit duhet të përfshihen gjithashtu: -para shpimi sistematik: 3 karrota me gjatësi 12-15 m të gjatë me një mbivendosje prej 4 m. |  | TRANSPORT OF EXCAVATED MATERIALS The following must also be included in the unit price of excavation: -systematic pre-drilling: 3 boreholes, 12-15 m long with an overlap of 4 m. |  | * | 0
02.02. | Tuneli kryesor |  | Main tunnel
02.02.01. | Gërmim |  | Excavation
02.02.01.01. | Harku i Sipërm - Tuneli |  | Top heading - tunnel
02.02.01.01.0001. | Gërmim i harkut të sipërm për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 4/1.47 |  | Excavation of tunnel top heading in rock-mass of support category 4/1.47 |  | m3 | 61848.61
02.02.01.01.0002. | Gërmim i harkut të sipërm për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/3.48 |  | Excavation of tunnel top heading in rock-mass of support category 5/3.48 |  | m3 | 61848.61
02.02.01.01.0003. | Gërmim i harkut të sipërm për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/5.27 |  | Excavation of tunnel top heading in rock-mass of support category 5/5.27 |  | m3 | 76878
02.02.01.01.0004. | Gërmim i harkut të sipërm për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/5.88 |  | Excavation of tunnel top heading in rock-mass of support category 6/5.88 |  | m3 | 26076.44
02.02.01.01.0005. | Gërmim i harkut të sipërm për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/6.58 |  | Excavation of tunnel top heading in rock-mass of support category 6/6.58 |  | m3 | 13038.22
02.02.01.01.0006. | Gërmim i harkut të sipërm për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 7/14.46 |  | Excavation of tunnel top heading in rock-mass of support category 7/14.46 |  | m3 | 13263.53
02.02.01.01.0007. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological conditions) | 5% of excavation | m3 | 12647.6705
02.02.01.01.0008. | Gërmim më i madh i shkaktuar sistematikisht - çarjet nën shufrat e injektimit të ballit (shkëputja e masës shkëmbore gjatë shpërthimit dhe profilimi), pavarësisht nga lloji i armaturës |  | Systematically induced larger excavation - wedge underneath the spiles (rock mass detachment during blasting and scaling), regardless of the support type |  | m3 | 1337
02.02.01.02. | Shkallëzimi - tuneli |  | Bench - tunnel
02.02.01.02.0001. | Gërmim i shkallëzimit për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 3/1.31 |  | Excavation of tunnel bench in rock-mass of support category 3/1.31 |  | m3 | 48726.2
02.02.01.02.0002. | Gërmim i shkallëzimit për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 4/1.93 |  | Excavation of tunnel bench in rock-mass of support category 4/1.93 |  | m3 | 48726.2
02.02.01.02.0003. | Gërmim i shkallëzimit për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 4/3.03 |  | Excavation of tunnel bench in rock-mass of support category 4/3.03 |  | m3 | 59392.49
02.02.01.02.0004. | Gërmim i shkallëzimit për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/3.63 |  | Excavation of tunnel bench in rock-mass of support category 5/3.63 |  | m3 | 20728.44
02.02.01.02.0005. | Gërmim i shkallëyimit për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/3.79 |  | Excavation of tunnel bench in rock-mass of support category 5/3.79 |  | m3 | 10364.22
02.02.01.02.0006. | Gërmim i shkallëzimit për Tunelin kryesor në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/5.13 |  | Excavation of tunnel bench in rock-mass of support category 6/5.13 |  | m3 | 10458.31
02.02.01.02.0007. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 9919.793
02.02.01.03. | Harku i përmbysur- tuneli |  | Invert - tunnel
02.02.01.03.0001. | Gërmim themeli per tunelin ne mashe shkembore te kategorise së armaturës 6/4 |  | Excavation of tunnel invert in rock-mass of support category 6/4 |  | m3 | 6397.79
02.02.01.03.0002. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 319.8895
02.02.01.04. | Harku i Sipërm - Skutë vendqëndrimi |  | Top heading - lay-by niche
02.02.01.04.0001. | Gërmim i harkut të sipërm për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/1.66 |  | Excavation of lay-by niche top heading in rock-mass of support category 5/1.66 |  | m3 | 21162
02.02.01.04.0002. | Gërmim i harkut të sipërm për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/3.88 |  | Excavation of lay-by niche top heading in rock-mass of support category 5/3.88 |  | m3 | 14108
02.02.01.04.0003. | Excavation of lay-by niche top heading in rock-mass of support category 6/5.77 |  | Excavation of lay-by niche top heading in rock-mass of support category 6/5.77 |  | m3 | 22028
02.02.01.04.0004. | Gërmim i harkut të sipërm për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/5,83 |  | Excavation of lay-by niche top heading in rock-mass of support category 6/5.83 |  | m3 | 8851
02.02.01.04.0005. | Gërmim i harkut të sipërm për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 7/11.55 |  | Excavation of lay-by niche top heading in rock-mass of support category 7/11.55 |  | m3 | 5900
02.02.01.04.0006. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 3602.45
02.02.01.04.0007. | Gërmim më i madh i shkaktuar sistematikisht - çarjet nën shufrat e injektimit të ballit (shkëputja e masës shkëmbore gjatë shpërthimit dhe profilimi), pavarësisht nga lloji i armaturës |  | Systematically induced larger excavation - wedge underneath the spiles (rock mass detachment during blasting and scaling), regardless of the support type |  | m3 | 223
02.02.01.05. | Shkallëzimi - Skutë e vendqëndrimit |  | Bench - lay-by niche
02.02.01.05.0001. | Gërmim i shkallëzimit për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 4/1.4 |  | Excavation of lay-by niche bench in rock-mass of support category 4/1.4 |  | m3 | 15429
02.02.01.05.0002. | Gërmim i shkallëzimit për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 4/2.24 |  | Excavation of lay-by niche bench in rock-mass of support category 4/2.24 |  | m3 | 10286
02.02.01.05.0003. | Gërmim i shkallëzimit për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/2.92 |  | Excavation of lay-by niche bench in rock-mass of support category 5/2.92 |  | m3 | 15776
02.02.01.05.0004. | Gërmim i shkallëzimit për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/3.52 |  | Excavation of lay-by niche bench in rock-mass of support category 5/3.52 |  | m3 | 6290
02.02.01.05.0005. | Gërmim i shkallëzimit për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës 6/4.13 |  | Excavation of lay-by niche bench in rock-mass of support category 6/4.13 |  | m3 | 4193
02.02.01.05.0006. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 2598.7
02.02.01.06. | Harku i përmbysur - Skutë e vendqëndrimit |  | Invert - lay-by niche
02.02.01.06.0001. | Gërmim i themelit për skutë vendqëndrimi në shkëmb me kategori të armaturës 6/4 |  | Excavation of lay-by niche invert in rock-mass of support category 6/4 |  | m3 | 5964
02.02.01.06.0002. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 298.2
02.02.01.07. | Skutë e vogël |  | Small Niches
02.02.01.07.0001. | Gërmimi për skutat e vogla |  | Excavation for small niches. |  | cope/ pcs | 293
02.02.02. | Transport |  | Transport
02.02.02.01. | Transport |  | Transport
02.02.02.01.0001. | Transporti i materialeve të gërmuara në pikën e depozitimit të përhershme në një distancë deri në 5 km |  | Transport of excavated materials to the permanent landfill within the distance of 0 to 5 km |  | m3 | 618680.763
02.02.03. | Punime shtesë |  | Additional
02.02.03.01. | Punime shtesë |  | Additional
02.02.03.01.0001. | Largimi i ujit me pompimi (50l / s) + pompë shtesë |  | Pumping of water (50l/s) + additional pump |  | ditë/day | 215
02.02.03.01.0002. | Ndërprerje punimesh për shkak të prurjeve të ujit mbi 6 orë |  | Interruption due to water inflow above 6h |  | ditë/day | 15
02.03. | Tuneli i daljes së emergjencës |  | Emergency escape tunnel
02.03.01. | Gërmim |  | Excavation
02.03.01.01. | Harku i sipërm me shkallëzimin - tuneli |  | Top heading with bench - tunnel
02.03.01.01.0001. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për tunelin në shkëmb me kategori të armaturës 4/2.3 |  | Excavation of tunnel top heading+bench in rock-mass of support category 4/2.3 |  | m3 | 44398
02.03.01.01.0002. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për tunelin në shkëmb me kategori të armaturës 5/3.05 |  | Excavation of tunnel top heading+bench in rock-mass of support category 5/3.05 |  | m3 | 45506
02.03.01.01.0003. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për tunelin në shkëmb me kategori të armaturës 5/7.74 |  | Excavation of tunnel top heading+bench in rock-mass of support category 5/7.74 |  | m3 | 55720
02.03.01.01.0004. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për tunelin në shkëmb me kategori të armaturës 6/7.97 |  | Excavation of tunnel top heading+bench in rock-mass of support category 6/7.97 |  | m3 | 18202
02.03.01.01.0005. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për tunelin në shkëmb me kategori të armaturës 6/8.94 |  | Excavation of tunnel top heading+bench in rock-mass of support category 6/8.94 |  | m3 | 9287
02.03.01.01.0006. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për tunelin në shkëmb me kategori të armaturës 7/15.22 |  | Excavation of tunnel top heading+bench in rock-mass of support category 7/15.22 |  | m3 | 9168
02.03.01.01.0007. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 9114.05
02.03.01.01.0008. | Gërmim më i madh i shkaktuar sistematikisht - çarjet nën shufrat e injektimit të ballit (shkëputja e masës shkëmbore gjatë shpërthimit dhe profilimi), pavarësisht nga lloji i armaturës |  | Systematically induced larger excavation - wedge underneath the spiles (rock mass detachment during blasting and scaling), regardless of the support type |  | m3 | 548
02.03.01.02. | Harku i përmbysur- tuneli |  | Invert - tunnel
02.03.01.02.0001. | Gërmim i themelit të tunelit në shkëmb me kategori të armaturës 6/4 |  | Excavation of tunnel invert in rock-mass of support category 6/4 |  | m3 | 384.292
02.03.01.02.0002. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 19.2146
02.03.01.03. | Harku i sipërm me shkallëzimin - zgjerim |  | Top heading with bench - widening
02.03.01.03.0001. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për zgjerimin e tunelit në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 4/1.77 |  | Excavation of tunnel widening top heading+bench in rock-mass of support category 4/1.77 |  | m3 | 5405
02.03.01.03.0002. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për zgjerimin e tunelit në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/2.34 |  | Excavation of tunnel widening top heading+bench in rock-mass of support category 5/2.34 |  | m3 | 5508
02.03.01.03.0003. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për zgjerimin e tunelit në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/6.5 |  | Excavation of tunnel widening top heading+bench in rock-mass of support category 5/6.5 |  | m3 | 6711
02.03.01.03.0004. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për zgjerimin e tunelit në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/6.68 |  | Excavation of tunnel widening top heading+bench in rock-mass of support category 6/6.68 |  | m3 | 2203
02.03.01.03.0005. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për zgjerimin e tunelit në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/7.83 |  | Excavation of tunnel widening top heading+bench in rock-mass of support category 6/7.83 |  | m3 | 1108
02.03.01.03.0006. | Gërmim i harkut të sipërm+shkallëzimit për zgjerimin e tunelit në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 7/9.4 |  | Excavation of tunnel widening top heading+bench in rock-mass of support category 7/9.4 |  | m3 | 1108
02.03.01.03.0007. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 1102.15
02.03.01.03.0008. | Gërmim më i madh i shkaktuar sistematikisht - gropat nën shufrat e injektimit të ballit (shkëputja e masës shkëmbore gjatë shpërthimit dhe shkallëzimit), pavarësisht nga lloji i armaturës |  | Systematically induced larger excavation - wedge underneath the spiles (rock mass detachment during blasting and scaling), regardless of the support type |  | m3 | 67
02.03.01.04. | Harku i përmbysur - zgjerim |  | Invert - widening
02.03.01.04.0001. | Gërmim i themelit për zgjerimin e tunelit në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/4 |  | Excavation of tunnel widening invert in rock-mass of support category 6/4 |  | m3 | 252
02.03.01.04.0002. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 12.6
02.03.02. | Transporti |  | Transport
02.03.02.01. | Transporti |  | Transport
02.03.02.01.0001. | Transporti i materialeve të gërmuara në pikën e depozitimit të përhershme në një distancë deri në 5 km |  | Transport of excavated materials to the permanent landfill within the distance of 0 to 5 km |  | m3 | 215823.3066
02.03.03. | Punime shtesë |  | Additional
02.03.03.01. | Punime shtesë |  | Additional
02.03.03.01.0001. | Largimi i ujit me pompimi (50l / s) + pompë shtesë | ana veriore e tunelit pompë shtesë per ballë gerimimi | Pumping of water (50l/s) + additional pump | north side of tunnel, additional pump per face | ditë/day | 175
02.03.03.01.0002. | Ndërprerje punimesh për shkak të prurjeve të ujit mbi 6 orë |  | Interruption due to water inflow above 6h |  | ditë/day | 12
02.04. | Tunelet Lidhës |  | Cross passages
02.04.01. | Gërmim |  | Excavation
02.04.01.01. | Harku i sipërm me shkallëzimin |  | Top heading with bench
02.04.01.01.0001. | Gërmim i Harku i sipërm me shkallëzimin për tunelin lidhës në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 5/2 |  | Excavation of cross passage top heading+bench in rock-mass of support category 5/2 |  | m3 | 3460
02.04.01.01.0002. | Gërmim i Harku i sipërm me shkallëzimin për tunelin lidhës në shkëmb me kategori të armaturës mbajtëse 6/5,27 |  | Excavation of cross passage top heading+bench in rock-mass of support category 6/5.27 |  | m3 | 4843
02.04.01.01.0003. | Gërmim i Harku i sipërm me shkallëzimin për tunelin lidhës në shkëmb me kategori të armaturës mbajtësey 7/8,01 |  | Excavation of cross passage top heading+bench in rock-mass of support category 7/8.01 |  | m3 | 5684
02.04.01.01.0004. | Mbigërmimi përtej vijës kufitare O, pavarësisht nga lloji i armaturës (mbigërmimi strukturalisht i kontrolluar për shkak të kushteve të pafavorshme gjeologjike) | 5% të gërmimit | Overexcavation beyond the boundary line O, regardless of the support type (structurally controlled overexcavation due to adverse geological condictions) | 5% of excavation | m3 | 699.35
02.04.01.01.0005. | Gërmim më i madh i shkaktuar sistematikisht - gropat nën shufrat e injektimit të ballit (shkëputja e masës shkëmbore gjatë shpërthimit dhe shkallëzimit), pavarësisht nga lloji i armaturës |  | Systematically induced larger excavation - wedge underneath the spiles (rock mass detachment during blasting and scaling), regardless of the support type |  | m3 | 58
02.04.02. | Transport |  | Transport
02.04.02.01. | Transport |  | Transport
02.04.02.01.0001. | Transporti i materialeve të gërmuara në pikën e depozitimit të përhershme në një distancë deri në 5 km |  | Transport of excavated materials to the permanent landfill within the distance of 0 to 5 km |  | m3 | 14744.35
03. | Struktura mbajtëse në Tunel (Armatura) |  | Tunnel support
03.01. | Të përgjithshme |  | General
03.01.01. | Të përgjithshme |  | General
03.01.01.01. | Të përgjithshme |  | General
03.01.01.01.0001. | MASAT PËRFORCUESE Kontraktuesi duhet të kuptojë që dispozitat e specifikimeve teknike përcaktojnë pagesën e zërave të përshkruar këtu. Çmimet njësi për masat përforcuese zbatohen për të gjithë llojet e përforcimeve pavarësisht nga vendi i instalimit (harku i sipërm, shkallëyimi ose themeli, gjatë prurjeve më të madhe të ujit ose në një gërmim të pjerrët. Çmimi i njësisë përfshin instalimin e masës përforcuese duke përdorur pajisjet e përshtatshme të punës. |  | SUPPORT MEASURES The Contractor shall understand that provisions of the Technical specifications govern pay items describe herein. Unit prices for support measures apply to all support regardless of the installation location (top heading, bench or invert, during larger water inflow or at an inclined excavation. The unit price shall include the installation of the support measure using appropriate working equipment. |  | * | 0
03.01.01.01.0002. | Torkretim me beton (pjesa 1) Matja dhe pagesa e torkretit të betonit është e pavarur nga teknologjia e aplikimit e përdorur. Furnizimi, rregullimet e vendit dhe testimi i betonit duhet të ndjekin në mënyrë rigoroze dispozitat e specifikimeve teknike për ndërtimin e tunelit. Çmimi për njësi është i vlefshëm për një m2 të trashësisë së dhënë në Vizatimet përgjatë Vijës 1A. Çmimi për njësi përfshin: a) furnizimi, transporti dhe aplikimin e torkret betonit (transporti përfshin distancën nga impianti i grumbullit të betonit në vendin e aplikimit) b) duke përdorur përshpejtues jo-alkali c) aplikimi me pajisje të përshtatshme d) kostot për pastrimin e masës shkëmbore me presion uji ose ajër të kompresuar e) kostot për përdorimin e tepërt të torkret betonit për shkak të kërcimit, aplikimit përmes armaturës me rrjetë teli ose një profili të pabarabartë gërmimi f) humbje për shkak të transportit dhe mbetjeve për shkak të stërklave të betonit pas çdo hapi g) mbledhjen e mostrave për testim i) mbushje retrospektive e elementeve deformuese, të ekzekutuara të minimalisht para vendosjes së membranës hidroizoluese j) zhvillimi i rezistencës të kërkuar në shtypje (sipas parashikimeve të specifikimeve teknike) |  | SHOTCRETE (part 1) Measurement and payment of shotcrete is independent of the application technology used. Supply, site adjustments, and testing of shotcrete shall strictly follow the provisions of Technical specifications for tunnel construction. The unit price is valid for a m2 of the thickness provided in the Drawings along Line 1A. The unit price shall include: a) supply, transport and application of shotcrete (transport includes the distance from the concrete batch plant to the place of application) b) using non-alkali accelerators c) application with appropriate equipment d) costs for cleaning the rock mass with water jet or compressed air e) costs for increased use of shotcrete due to the rebound, application through wire mesh reinforcement or an uneven excavation profile f) loss due to transport and residue due to shotcrete rebound after each step g) collecting samples for testing i) retrospective backfilling of deformation elements, excecuted at least prior to placement of hydroinsulation membrane j) required compressive strength development (per provisions of the Technical specifications) |  | * | 0
03.01.01.01.0003. | TORKRET BETONI (pjesa 2) Torkret Betoni i përforcuar me fibra Dispozitat e njëjta zbatohen për torkret betoni të përforcuar me fibra dhe për torkretim të thjeshtë. Përveç dispozitave themelore, zbatohen dispozitat e mëposhtme: a) përforcimi i fibrave përfshihet në çmim b) fibrat janë bërë prej çeliku dhe / ose polipropileni c) lloji dhe dozimi i fibrave të lejuara përshkruhet në specifikimet teknike |  | SHOTCRETE (part 2) Fibre-reinforced shotcrete The same provisions apply for Fibre-reinforced shotcrete and for lean shotcrete. In addition to the basic provisions the following provisions shall apply: a) fibre reinforcement is included in the price b) fibres are made of steel and/or polypropylene c) type and dosage of fibres allowed is described in the Technical specifications |  | * | 0
03.01.01.01.0004. | TORKRET BETONI PER MBUSHJEN E MBI-GËRMIMIT Ky zë pune përfshin torkretimin për mbushjen e vëllimit përtej vijës O. Çmimi për njësi për torkret betoni ose beton i pompuar duhet të sigurohet. Zëri i punës duhet të aplikohet vetëm për vëllime që janë pasojë e kushteve të paparashikueshme gjeologjike. Çmimi për njësi përfshin gjithashtu: a) mbushja e vëllimeve në harkun e sipërm, shkallëzim dhe harkun e përmbysur, b) furnizimi i betonit me aditivë kimikë dhe përshpejtues jo-alkalin, c) shkallë e ulët avancimi për shkak të operacioneve të mbushjes, d) mbledhjen e mostrave për testim |  | SHOTCRETE FOR BACKFILLING OVEREXCAVATION This pay item includes the shotcrete used for backfilling the volume beyond the line O. Unit price for shotcrete or pumped concrete shall be provided. Pay item shall only be applied for volumes that are a consequence of unpredictable geological conditions. The unit price shall also include: a) backfilling of the volumes in the top heading and bench with invert, b) supply of shotcrete with chemical additives and non-alkali accelerator, c) reduced advance rate due to backfilling operations, d) collecting samples for testing |  | * | 0
03.01.01.01.0005. | TORKRET BETONI PËR PËRFORCIMIN E BALLIT TË GËRMIMIT Zëri i punës përfshin torkretim me beton për përforcimin dhe për të mbuluar sipërfaqen e kërkuar të ballit të gërmimit, pavarësisht nga sasia e përdorur për një hap avancimi. Çmimi për njësi përfshin gjithashtu: a) kostot për rritjen e përdorimit të tepërt të betonit për shkak të stërklave, b) heqja e torkret betonit të përforcuar gjatë avancimit të mëtejshëm të ballit të gërmimit, c) transportimin e materialit të hequr dhe hedhjen në pikë grumbullimi të përhershëm të mbeturinave të ndërtimit, d) mbledhjen e mostrave për testim |  | SHOTCRETE FOR SUPPORT OF EXCAVATION FACE Pay item includes the shotcrete used for the support to cover the required surface of the excavation face, regardless of the quantity used for one round. The unit price shall also include: a) the costs for increased use of shotcrete due to the rebound, b) removal of the reinforced shotcrete during further advancement of the excavation face, c) transportation of removed material and permanent dumping of construction waste, d) collecting samples for testing |  | * | 0
03.01.01.01.0006. | TORKRETI I BETONIT I PËRFORCUAR ME RRJETË TELI Ky zë pune përfshin përforcimin me rrjetë teli çeliku të betonit. Çmimi për njësi përfshin gjithashtu: a) prerja, bashkimi dhe humbjet për shkak të prerjes siç përshkruhet në specifikimet teknike, b) i gjithë materiali ndihmës i përdorur për fiksimin dhe instalimin, c) përgatitja për xhuntimet e mëvonshme të armaturës në shkallëyim ose themel, d) vendosja e mëvonshme e rrjetës së telit në anën e brendshme të fugave deformuese para mbushjes së elementeve, ekzekutimi të paktën para instalimit të membranës hidroizoluese. Rrjetat e përforcimit maten dhe paguhen sipas Linjës 1A siç specifikohet në projekt. |  | WIRE MESH REINFORCEMENT OF SHOTCRETE This pay item includes the steel wire mesh reinforcement of shotcrete. The unit price shall also include: a) cutting, splicing and losses due to cutting as described in Technical specifications, b) all auxiliary material used for fixing and installation, c) preparation for subsequent extension of the reinforcement into the bench or temporary invert, d) subsequent placement of the wire mesh on the intrados of deformation elements prior to backfilling the elements, execution at least prior to installation of the hydroinsulation membrane. The reinforcement meshes are measured and paid for according to Line 1A as specified with the design. |  | * | 0
03.01.01.01.0007. | SHUFRAT E ARMIMIT NË TORKRETIT Ky zë pune përfshin furnizimin, shkarkimin, ruajtjen, përgatitjen, prerjen, përkuljen dhe vendosjen e diametrave të ndryshëm të shufrave te hekurit me të gjitha punët ndihmëse që kërkohen. Çmimi për njësi përfshin gjithashtu: a) xhuntimin e shufrave i cili nuk tregohet në vizatime, b) përgatitja për zgjatjen e mëvonshme të armaturës në shkallëzim |  | REBAR REINFORCEMENT IN SHOTCRETE This pay item includes the supply, unloading, storing, preparation, cutting, bending, and placement of different diameters of steel rebar reinforcement with all required auxiliary works. The unit price shall also include: a) overlapping reinforcement which is not shown in the Drawings, b) preparation for later extension of the reinforcement into the bench |  | * | 0
03.01.01.01.0008. | AKORIMI (pjesa 1) Çmimi për njësi do të përfshijë furnizimin e bullonave të shkëmbit me të gjithë punën e nevojshme të përgatitjes, si dhe instalimin, duke përfshirë dado, pllaka, materiale të tjera ndihmëse, çimentimin e ankorave me çimentim, mbushjen e bërthamës boshe të ankorave me fërkim, përveç nëse përcaktohet ndryshe brenda zëra pune të veçantë. Çmimi për njësi përfshin gjithashtu: a) problemet gjatë shpimit për shkak të ndryshimit të kushteve të masës shkëmbore, b) përdorimi i ujit ose ajrit të kompresuar, c) kostot për mbledhjen e mostrave, d) të gjitha punët ndihmëse, e) kostot për instalimin e kokave të bulonave, të vendosura pas çdo hapi të gërmimit. Emërtimi Fy nënkupton aftësinë mbajtëse të bulonave të shkëmbit në tërheqje. Përmasat e pllakave duhet të jenë sipas udhëzimeve të prodhuesit për diametrin e bullonit të zgjedhur. Bollonat që nuk plotësojnë kërkesat nuk do të paguhen. |  | BOLTING (part 1) Unit price shall include the supply of rock bolts with all necessary manipulation work, as well as installation, including nuts, plates, other auxiliary materials, grout for rebar rock bolts, grouting hollow core rock bolts, unless otherwise stated within the individual pay items. Unit price shall also include: a) issues during borehole drilling due to changing rock mass conditions, b) usage of water or compressed air, c) costs for collecting samples, d) all auxiliary works, e) costs for the installation of bolt heads, placed after each step of excavation. Designation Fy means the bearing capacity of the rock bolts at the yield strength. Dimensions of plates shall be as per manufacturer's instructions for the selected bolt diameter. Rock bolts that do not meet the requirements shall not be paid for. |  | * | 0
03.01.01.01.0009. | BULLON SHKËMBI VËTESHPUES ME BËRTHAM BOSH (BULLONG SHKËMBI IBO) Furnizimi dhe instalimi i bulonave të vetëshpimit. Çmimi për njësi duhet të përfshijë gjithashtu sa vijon: a) furnizimi i çimentos ose materialit rrëshirë artificial, b) shpenzimet për furnizimin dhe instalimin e pllakës së ankorimit dhe dadove të ankorimit, si dhe shpenzimet për shtrëngimin (vidhosjen) e dadove të ankorimit pas lidhjes së masës së injektimit, c) humbja e kokës së shpimit, d) masa e injektimit (deri në 10 kg / m), e) mbledhjen e mostrave. Çmimet për gjatësitë e ankorimit janë të ndërlidhura në mënyrë lineare |  | SELF-DRILLING HOLLOW CORE ROCK BOLTS (IBO BOLTS) Supply and installation of self-drilling bolts. The unit price must also include the following: a) supply of cement or artificial resin material, b) costs for supply and installation of the anchor plate and anchor nuts as well as costs for tightening (screwing) anchor nuts after binding of the injection mass, c) lost drilling crown, d) injection mass (up to 10 kg/m), e) collecting samples. The prices for in-between anchor lengths are linearly interpolated |  | * | 0
03.01.01.01.0010. | BULLONA SHKËMBI TË ÇIMENTUAR (BULLONA SHKEMBI SN) Furnizimi dhe instalimi i bullonave të shkëmbit, çelik B500 B, përfshirë shpimin dhe mbushjen e tij. Çmimi për njësi përfshin gjithashtu: a) furnizimi me Laç çimentoje ose rrëshire, b) kostot për furnizimin dhe instalimin e pllakës së ankorimit dhe dados. Kostot për shtrëngimin e dados kur mbushesi ngurtësohet, c) shpimin e pusit |  | GROUTED REBAR ROCK BOLTS (SN ROCK BOLTS) Supply and installation of rebar rock bolts, steel B500 B, including drilling of the borehole and filling it with grout. The unit price shall also include: a) supply of cement or resin grout, b) costs for supply and installation of the bolt plate and nut. The costs for tightening the nut when the grout hardens, c) drilling the borehole, |  | * | 0
03.01.01.01.0011. | SHUFRA INJEKTIMI TË BALLIT PA ÇIMENTUARA Furnizimi i shufrave te injektimit me cilësi B500 B. Çmimi njësi do të përfshijë gjithashtu: a) para-shpimit, b) mbledhjen e mostrave për testim. |  | NON-GROUTED REBAR SPILES Supply of rebar spiles, quality B500 B. The unit price shall also include: a) pre-drilling of borehole, b) collecting samples for testing. |  | * | 0
03.01.01.01.0012. | HARQET MBAJTËS Ky zë pune përfshin furnizimin dhe instalimin e Kapriata harkore prej çeliku dhe të gjitha materialeve fiksues dhe ndihmës. Matja dhe pagesa bëhet sipas linjës 1A, siç specifikohet në vizatime. Çmimi për njësi përfshin gjithashtu: a) kostot për pllakat e lidhëse, bulonat, kapëset, rondelet, distanciatorët dhe materialet e tjera të lidhjes; b) përdorimi i shtuar i betonit; c) përdorimi i shtuar i harqeve prej çeliku për shkak të zmadhimit të themelit të harkut të sipërm (këmba e elefantit); d) përgatitja për zgjatjen e mëvonshme të harkut në shkallëzim dhe e) mbledhjen e mostrave për testim Harqet mbajtës përcaktohen nga lloji i harkut, nga cilësia e kërkuar e çelikut B500 B dhe nga momenti minimal i rezistencës. |  | LATTICE GIRDERS Pay item includes the supply and installation of steel lattice girders and all fixing and auxilary materials. Measurement and payment is according to Line 1A, as specified in the Drawings. The unit price shall also include: a) costs for the connection plates, bolts, clips, washers, spacer bars and other connection materials; b) increased use of shotcrete; c) increased use of steel arches due to extended top heading footing (elephant’s foot); d) preparation for the later extension of the arch into the bench and e) collecting samples for testing Lattice girders are defined by the type of arch, by the required steel quality B500 B and by the minimum moment of resistance. |  | * | 0
03.01.01.01.0013. | FUGAT E DEFORMIMIT DHE ELEMENTËT E TYRE Ky zë pune përfshin trajtimin e fugave të deformimit, me të gjitha kostot e nevojshme të manipulimit dhe materialin fiksues. Matja dhe pagesa për metër të fugës së deformimit |  | DEFORMATION GAPS WITH DEFORMATION ELEMENTS This pay item includes the execution of deformation gaps, with all necessary manipulation costs and fixing material. Measurement and payment per running meter of the deformation gap |  | * | 0
03.02. | Tuneli kryesor |  | Main tunnel
03.02.01. | Tuneli |  | Tunnel
03.02.01.01. | Torkret betoni për harkun e sipërm |  | Shotcrete for top heading
03.02.01.01.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 15 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 21392
03.02.01.01.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 20 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 25893
03.02.01.01.0003. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 12947
03.02.01.01.0004. | Torkret betoni C25/30, ds = 30 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 30 cm |  | m2 | 4316
03.02.01.01.0005. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 15 cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 21392
03.02.01.02. | Torkret betoni për shkallëzimin |  | Shotcrete for bench
03.02.01.02.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 15 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 8840
03.02.01.02.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 20 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 10622
03.02.01.02.0003. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 5311
03.02.01.02.0004. | Torkret betoni C25/30, ds = 30 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 30 cm |  | m2 | 1770
03.02.01.02.0005. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 15 cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 8840
03.02.01.03. | Torkret betoni për themelin |  | Shotcrete for invert
03.02.01.03.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 3714
03.02.01.03.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 30 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 30 cm |  | m2 | 3714
03.02.01.04. | Torkret betoni për përforcimin e ballit të gërmimit |  | Shotcrete for support of the excavation face
03.02.01.04.0001. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit ds = 5 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 5 cm |  | m2 | 75310
03.02.01.04.0002. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit, ds = 10 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 10 cm |  | m2 | 13264
03.02.01.05. | Torkret betoni të tjera |  | Shotcrete other
03.02.01.05.0001. | Torkretim shtesë me beton C25 / 30 për mbushjen e zgavrave nën shufrat e injektimit të ballit. Pagesa sipas sasisë aktuale teorike. |  | Additional shotcrete C25/30 for filling the wedge underneath the spiles. Payment according to the actual theoretical quantity. |  | m3 | 1450
03.02.01.06. | Armimi |  | Reinforcement
03.02.01.06.0001. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Harku i Sipërm | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Top heading | ton/tonne | 221.75
03.02.01.06.0002. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Harku i Sipërm | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Top heading | ton/tonne | 153.29
03.02.01.06.0003. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Shkallëzimi | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Bench | ton/tonne | 91.15
03.02.01.06.0004. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Shkallëzimi | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Bench | ton/tonne | 62.88
03.02.01.06.0005. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Inverti | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Invert | ton/tonne | 48.81
03.02.01.06.0006. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Balli i gërmimit | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Excavation face | ton/tonne | 20.09
03.02.01.07. | Hark mbajtës |  | Lattice girder
03.02.01.07.0001. | Hark mbajtës 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | Lattice girder 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | ton/tonne | 405.8169
03.02.01.07.0002. | Hark mbajtës 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | Lattice girder 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | ton/tonne | 215.0281
03.02.01.08. | Bullona Shkëmbi- harku i sipërm |  | Rock bolts - top heading
03.02.01.08.0001. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 4 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 4 m |  | cope/ pcs | 27520
03.02.01.08.0002. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 6 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 6 m |  | cope/ pcs | 6670
03.02.01.08.0003. | Bullona Shkëmbime që zgjerohen me fërkim, gjatësia 4m |  | Expanded friction rock bolt, length 4m |  | cope/ pcs | 1850
03.02.01.09. | Bullona Shkëmbi- shkallëzimi |  | Rock bolts - bench
03.02.01.09.0001. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 4 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 4 m |  | cope/ pcs | 13455
03.02.01.09.0002. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 6 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 6 m |  | cope/ pcs | 2072
03.02.01.09.0003. | Bullona Shkëmbi që zgjerohen me fërkim, gjatësia 4m |  | Expanded friction rock bolt, length 4m |  | cope/ pcs | 600
03.02.01.10. | Bullona shkembi - Harku i sipërm balli i gërmimit |  | Rock bolts - top heading face
03.02.01.10.0001. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 190 kN, gjatësia 12 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 190 kN, length 12 m |  | cope/ pcs | 250
03.02.01.11. | Shufra injektimi |  | Spiles
03.02.01.11.0001. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 3 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 3 m. |  | cope/ pcs | 33392
03.02.01.11.0002. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 4 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 4 m. |  | cope/ pcs | 60317
03.02.01.12. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps
03.02.01.12.0001. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps |  | m | 4457
03.02.02. | Skutë Vendqëndrimi |  | Lay-by niche
03.02.02.01. | Torkret betoni për harkun e sipërm |  | Shotcrete for top heading
03.02.02.01.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 20 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 4116
03.02.02.01.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 6286
03.02.02.01.0003. | Torkret betoni C25/30, ds = 30 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 30 cm |  | m2 | 4148
03.02.02.01.0004. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 20cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 6174
03.02.02.02. | Torkret betoni për shkallëzimin |  | Shotcrete for bench
03.02.02.02.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 20 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 1428
03.02.02.02.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 2167
03.02.02.02.0003. | Torkret betoni C25/30, ds = 30 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 30 cm |  | m2 | 1430
03.02.02.02.0004. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 20cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 2142
03.02.02.03. | Torkret betoni për harkun e përmbysur |  | Shotcrete for invert
03.02.02.03.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 30 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 30 cm |  | m2 | 3000
03.02.02.04. | Torkret betoni për përforcimin e ballit të gërmimit |  | Shotcrete for support of the excavation face
03.02.02.04.0001. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit ds = 5 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 5 cm |  | m2 | 23753
03.02.02.04.0002. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit, ds = 10 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 10 cm |  | m2 | 4426
03.02.02.05. | Torkret betoni të tjera |  | Shotcrete other
03.02.02.05.0001. | Torkretim shtesë me beton C25 / 30 për mbushjen e zgavrave nën shufrat e injektimit të ballit. Pagesa sipas sasisë aktuale teorike. |  | Additional shotcrete C25/30 for filling the wedge underneath the spiles. Payment according to the actual theoretical quantity. |  | m3 | 257
03.02.02.06. | Armimi |  | Reinforcement
03.02.02.06.0001. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-283 Harku i Sipërm | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Top heading | ton/tonne | 63.04
03.02.02.06.0002. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Harku i Sipërm | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Top heading | ton/tonne | 36.83
03.02.02.06.0003. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Shkallëzimi | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Bench | ton/tonne | 21.79
03.02.02.06.0004. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Shkallëzimi | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Bench | ton/tonne | 12.7
03.02.02.06.0005. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Inverti | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Invert | ton/tonne | 26.64
03.02.02.07. | Hark mbajtës |  | Lattice girder
03.02.02.07.0001. | Hark mbajtës 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | Lattice girder 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | ton/tonne | 34.38
03.02.02.07.0002. | Hark mbajtës 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | Lattice girder 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | ton/tonne | 123.23
03.02.02.08. | Bullona Shkëmbi- harku i sipërm |  | Rock bolts - top heading
03.02.02.08.0001. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 4 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 4 m |  | cope/ pcs | 4310
03.02.02.08.0002. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 6 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 6 m |  | cope/ pcs | 2852
03.02.02.08.0003. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 190 kN, length 6 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 190 kN, length 6 m |  | cope/ pcs | 300
03.02.02.08.0004. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 190 kN, length 9 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 190 kN, length 9 m |  | cope/ pcs | 560
03.02.02.09. | Bullona shkembi - Shkallëzimi |  | Rock bolts - bench
03.02.02.09.0001. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 4 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 4 m |  | cope/ pcs | 2050
03.02.02.09.0002. | Bullona Shkëmbime shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 6 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 6 m |  | cope/ pcs | 942
03.02.02.10. | Bullona shkembi - Harku i sipërm balli i gërmimit |  | Rock bolts - top heading face
03.02.02.10.0001. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 190 kN, gjatësia 12 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 190 kN, length 12 m |  | cope/ pcs | 80
03.02.02.11. | Shufra injektimi |  | Spiles
03.02.02.11.0001. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 3 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 3 m. |  | cope/ pcs | 7200
03.02.02.11.0002. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 4 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 4 m. |  | cope/ pcs | 13680
03.02.02.12. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps
03.02.02.12.0001. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps |  | m | 910
03.02.03. | Armatura në Skutat e vogla |  | Support of small niches
03.02.03.01. | Armatura në Skutat e vogla |  | Support of small niches
03.02.03.01.0001. | Armatura e skutave të vogla sipas vizatimeve, duke përfshirë torkret betoni, rrjetë teli dhe elementë të tjerë mbajtës që kërkohen për të përforcuar skutën. |  | Support of small niches according to drawings, including shotcrete, wire mesh and other support elements required to support the niche. |  | cope/ pcs | 293
03.03. | Tuneli i daljes së emergjencës |  | Emergency escape tunnel
03.03.01. | Tuneli |  | Tunnel
03.03.01.01. | Torkret betoni për harkun e sipërm+shkallëzimin |  | Shotcrete for top heading+bench
03.03.01.01.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 20 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 32926
03.03.01.01.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 4132
03.03.01.01.0003. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 15cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 20330
03.03.01.01.0004. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 20cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 20330
03.03.01.02. | Torkret betoni për harkun e përmbysur |  | Shotcrete for invert
03.03.01.02.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 1537
03.03.01.03. | Torkret betoni për përforcimin e ballit të gërmimit |  | Shotcrete for support of the excavation face
03.03.01.03.0001. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit ds = 5 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 5 cm |  | m2 | 37534
03.03.01.03.0002. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit, ds = 10 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 10 cm |  | m2 | 5730
03.03.01.04. | Torkret betoni të tjera |  | Shotcrete other
03.03.01.04.0001. | Torkretim shtesë me beton C25 / 30 për mbushjen e zgavrave nën shufrat e injektimit të ballit. Pagesa sipas sasisë aktuale teorike. |  | Additional shotcrete C25/30 for filling the wedge underneath the spiles. Payment according to the actual theoretical quantity. |  | m3 | 669
03.03.01.05. | Armimi |  | Reinforcement
03.03.01.05.0001. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Harku i Sipërm + shkallëzimi | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Top heading+bench | ton/tonne | 261.27
03.03.01.05.0002. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Inverti | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Invert | ton/tonne | 13.65
03.03.01.05.0003. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Balli i gërmimit | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Excavation face | ton/tonne | 6.94
03.03.01.06. | Hark mbajtës |  | Lattice girder
03.03.01.06.0001. | Hark mbajtës 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | Lattice girder 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | ton/tonne | 356.47
03.03.01.06.0002. | Hark mbajtës 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | Lattice girder 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | ton/tonne | 51.65
03.03.01.07. | Bullona shkembi - Harku i sipërm+shkallëzimi |  | Rock bolts - top heading+bench
03.03.01.07.0001. | BBullona Shkëmbi(me çimentim) shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 3 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 3 m |  | cope/ pcs | 11564
03.03.01.07.0002. | Bullona Shkëmbi(me çimentim) shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 4 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 4 m |  | cope/ pcs | 13454
03.03.01.07.0003. | Bullona Shkëmbi që zgjerohen, me fërkim, gjatësia 4m |  | Expanded friction rock bolt, length 4m |  | cope/ pcs | 1850
03.03.01.08. | Bullona shkembi - Harku i sipërm balli i gërmimit |  | Rock bolts - top heading face
03.03.01.08.0001. | Bullona Shkëmbi me injektim, Fy => 190 kN, gjatësia 12 m |  | Self-drilling injection rock bolt, Fy => 190 kN, length 12 m |  | cope/ pcs | 208
03.03.01.09. | Shufra injektimi |  | Spiles
03.03.01.09.0001. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 3 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 3 m. |  | cope/ pcs | 15702
03.03.01.09.0002. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 4 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 4 m. |  | cope/ pcs | 14663
03.03.01.10. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps
03.03.01.10.0001. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps |  | m | 3324
03.03.02. | Zgjerimi |  | Widening
03.03.02.01. | Torkret betoni për harkun e sipërm+shkallëzimin |  | Shotcrete for top heading+bench
03.03.02.01.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 20 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 3076
03.03.02.01.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 771
03.03.02.01.0003. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 15cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 1909
03.03.02.01.0004. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 20cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 1909
03.03.02.02. | Torkret betoni për harkun e përmbysur |  | Shotcrete for invert
03.03.02.02.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 25 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 25 cm |  | m2 | 200
03.03.02.03. | Torkret betoni për përforcimin e ballit të gërmimit |  | Shotcrete for support of the excavation face
03.03.02.03.0001. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit ds = 5 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 5 cm |  | m2 | 7602
03.03.02.04. | Torkret betoni të tjera |  | Shotcrete other
03.03.02.04.0001. | Torkretim shtesë me beton C25 / 30 për mbushjen e zgavrave nën shufrat e injektimit të ballit. Pagesa sipas sasisë aktuale teorike. |  | Additional shotcrete C25/30 for filling the wedge underneath the spiles. Payment according to the actual theoretical quantity. |  | m3 | 67
03.03.02.05. | Armimi |  | Reinforcement
03.03.02.05.0001. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Harku i Sipërm + shkallëzimi | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Top heading+bench | ton/tonne | 20.98
03.03.02.05.0002. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Harku i Sipërm+ Shkallëzim | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Top heading+bench | ton/tonne | 3.42
03.03.02.05.0003. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Inverti | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 4.0 to 6.0 kg/m2 | Q-283 Invert | ton/tonne | 1.77
03.03.02.06. | Hark mbajtës |  | Lattice girder
03.03.02.06.0001. | Hark mbajtës 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | Lattice girder 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | ton/tonne | 23.57
03.03.02.06.0002. | Hark mbajtës 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | Lattice girder 95/20/30 B500B, Wx,min > 65 cm3 |  | ton/tonne | 8.52
03.03.02.07. | Bullona shkembi - Harku i sipërm+shkallëzimi |  | Rock bolts - top heading+bench
03.03.02.07.0001. | Bullona Shkëmbi(me çimentim) shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 3 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 3 m |  | cope/ pcs | 860
03.03.02.07.0002. | Bullona Shkëmbi(me çimentim) shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 4 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 4 m |  | cope/ pcs | 1280
03.03.02.07.0003. | Bullona Shkëmbi(me çimentim) shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 6 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 6 m |  | cope/ pcs | 376
03.03.02.08. | Shufra injektimi |  | Spiles
03.03.02.08.0001. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 3 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 3 m. |  | cope/ pcs | 1830
03.03.02.08.0002. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 4 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 4 m. |  | cope/ pcs | 1786
03.03.02.09. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps
03.03.02.09.0001. | Fuga deformimi |  | Deformation gaps |  | m | 396
03.04. | Tunelet Lidhës |  | Cross passages
03.04.01. | Tunelet Lidhës |  | Cross passages
03.04.01.01. | Torkret betoni për harkun e sipërm+shkallëzimin |  | Shotcrete for top heading+bench
03.04.01.01.0001. | Torkret betoni C25/30, ds = 15 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 1705
03.04.01.01.0002. | Torkret betoni C25/30, ds = 20 cm |  | Shotcrete C25/30, ds = 20 cm |  | m2 | 1948
03.04.01.01.0003. | Torkret betoni i përforcuar me fibra C25/30, ds = 15cm |  | Fibre-reinforced shotcrete C25/30, ds = 15 cm |  | m2 | 1218
03.04.01.02. | Torkret betoni për përforcimin e ballit të gërmimit |  | Shotcrete for support of the excavation face
03.04.01.02.0001. | Torkret betoni C25/30 për përforcimin e ballit të gërmimit ds = 5 cm |  | Shotcrete C25/30 for excavation face support, ds = 5 cm |  | m2 | 9410
03.04.01.03. | Torkret betoni të tjera |  | Shotcrete other
03.04.01.03.0001. | Torkretim shtesë me beton C25 / 30 për mbushjen e zgavrave nën shufrat e injektimit të ballit. Pagesa sipas sasisë aktuale teorike. |  | Additional shotcrete C25/30 for filling the wedge underneath the spiles. Payment according to the actual theoretical quantity. |  | m3 | 58
03.04.01.04. | Armimi |  | Reinforcement
03.04.01.04.0001. | Rrjetë tela e përbërë nga tela çeliku të viaskuar dhe salduar të viaskuar B500-B, me diametër> më shumë se 4 dhe <se 12 mm, pesha 3.0 deri 4.0 kg / m2 | Q-189 Harku i Sipërm + shkallëzimi | Wire mesh made of welded ribbed steel wires B500-B, diameter > than 4 and < than 12 mm, mass 3.0 to 4.0 kg/m2 | Q-189 Top heading+bench | ton/tonne | 16.96
03.04.01.05. | Hark mbajtës |  | Lattice girder
03.04.01.05.0001. | Hark mbajtës 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | Lattice girder 70/20/30 B500B, Wx,min > 50 cm3 |  | ton/tonne | 39.43
03.04.01.06. | Bullona shkembi - Harku i sipërm+shkallëzimi |  | Rock bolts - top heading+bench
03.04.01.06.0001. | Bullona Shkëmbi(me çimentim) shufër, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, gjatësia 4 m |  | Rebar rock bolt, Fy => 240 kN, d = min. 28 mm, length 4 m |  | cope/ pcs | 2431
03.04.01.07. | Shufra injektimi |  | Spiles
03.04.01.07.0001. | Shufra injektimi pa çimentim B500B, diameter 28 mm, gjatësia 3 m. |  | Non-grouted steel rebar spiles B500B, diameter 28 mm, length 3 m. |  | cope/ pcs | 4394
03.05. | Masa shtesë dhe riprofilimi |  | Additional measures and reprofiling
03.05.01. | Masa shtesë |  | Additional measures
03.05.01.01. | Tuneli Kryesor |  | Main tunnel
03.05.01.01.0001. | Faturo shtesë për furnizimin, instalimin dhe përdorimin e kallëpit për hapjet e drenazhimit me dimensione 25 x 25 cm, trashësi e barabartë me trashësinë e betonit. Kallëpi përdoret gjatë fazës së aplikimit të torkretit dhe përdoret në mënyrë të përsëritur ndërsa punimet e gërmimit dhe përforcuese përparojnë. |  | Surcharge for supply, installation and use of the formwork for drainage openings with dimensions 25 x 25 cm, thickness equal to shotcrete thickness. The formwork is used during the phase of shotcrete application and is used repeatedly as the excavation and support works progress. |  | cope/ pcs | 2200
03.05.01.02. | Tuneli i daljes së emergjencës |  | Emergency escape tunnel
03.05.01.02.0001. | Shtesë për furnizimin, instalimin dhe përdorimin e kallepit për hapjet e drenazhimit me dimensione 25 x 25 cm, trashësi e barabartë me trashësinë e torkretit të betonit. Forma përdoret gjatë fazës së aplikimit të torkretit dhe përdoret në mënyrë të përsëritur ndërsa punimet e gërmimit dhe përforcuese përparojnë. |  | Surcharge for supply, installation and use of the formwork for drainage openings with dimensions 25 x 25 cm, thickness equal to shotcrete thickness. The formwork is used during the phase of shotcrete application and is used repeatedly as the excavation and support works progress. |  | cope/ pcs | 2200
04. | Çimentimet |  | Grouting
04.01. | Çimentimet |  | Grouting
04.01.01. | Çimentimet |  | Grouting
04.01.01.01. | Çimentimet |  | Grouting
04.01.01.01.0001. | Shpime karrote deri ne gjatësi 20m |  | Drilling of boreholes, length up to 20 m |  | m | 20000
04.01.01.01.0002. | Instalim pajisjesh |  | Installation of equipment |  | orë/ h | 250
04.01.01.01.0003. | Çimento |  | Cement |  | ton/tonne | 271.43
04.01.01.01.0004. | Çimento mikrofine |  | Microfine cement |  | ton/tonne | 27.14
04.01.01.01.0005. | Zorrë pompimi betoni - Parker - single ose ekuivalent |  | Parker - single |  | cope/ pcs | 800
04.01.01.01.0006. | Zorrë pompimi betoni - Parker - single ose ekuivalent |  | Parker - double |  | cope/ pcs | 200
05. | Mbikqyrja teknik i ndërtimit dhe mbarëvajtjes operacionale të tunelit |  | Technical observation of tunnel construction and operation
05.01. | Të përgjithshme |  | General
05.01.01. | Të përgjithshme |  | General
05.01.01.01. | Kritere të përgjithshëm |  | General requirements
05.01.01.01.0001. | SHËNIM: Brenda monitorimit gjeoteknik, Kontraktuesi do të furnizojë dhe instalojë instrumentet e mëposhtme dhe pajisjet matëse: - pajisje e monitorimit dhe shënjestra reflektor plastik për vrojtimin e pikave të monitorimit në veshjes primare; - instalimi i pikave vëzhguese të monitorimit në sipërfaqe dhe infrastrukturë; - instrumentet gjeoteknike shpim, brenda veshjes primare; - regjistruesit e të dhënave për leximin automatik të instrumenteve gjeoteknike dhe komunikuesit për transferimin e të dhënave përmes rrjetit të tunelit WLAN. Të gjithë instrumentet gjeoteknikë dhe pikat monitoruese të vëzhgimit në tunel dhe në zonat e portalit duhet të mbrohen me mbrojtje të përshtatshme ndaj dëmtimeve për shkak të punës ndërtimore. Instalimi i masave të tilla mbrojtëse është përgjegjësi e Kontraktuesit. Çmimi për njësi do të përfshijë koston e heqjes së pajisjeve të monitorimit pasi të kenë përfunduar punimet e ndërtimit dhe konvergjencat janë shuar. Për vrojtimin e pikave të monitorimit në sipërfaqe dhe infrastrukturë, çmimi për njësi do të përfshijë koston e rikthimit të zonës së pikës së instaluar të monitorimit në gjendjen e saj origjinale. Instrumentet gjeoteknike dhe pikat e vëzhgimit të mbikëqyrjes që dëmtohen për shkak të punëve të ndërtimit do të zëvendësohen menjëherë me koston e Kontraktorit. Pajisjet e monitorimit në zonën e portalit duhet të jenë në vend para fillimit të punimeve të gërmimit. |  | NOTE: Within the geotechnical monitoring, the Contractor shall supply and install the following instruments and measuring equipment: - monitoring setups and plastic reflector targets for surveying monitoring points on the primary lining; - installation of surveying monitoring points on the surface and infrastructure; - borehole geotechnical instruments, within the primary lining; - dataloggers for automatic readout of geotechnical instruments and communicators for data transfer via the WLAN tunnel network. All geotechnical instruments and surveying monitoring points in the tunnel and at the portal areas shall be protected with suitable protection against damage due to construction work. Installation of such protection measures is a responsibility of the Contractor. Unit price shall include the cost of the removal of monitoring equipment once the construction works are completed and convergences seized. For surveying monitoring points on the surface and infrastructure, the unit price shall include cost of restoring the area of installed monitoring point to its original condition. Geotechnical instruments and surveying monitoring points that were damaged due to construction works shall be replaced immediately at Contractor's cost. Monitoring equipment at the portal area shall be in place prior to commencement of the excavation works. |  | * | 0
05.02. | Mbikqyrje |  | Monitoring
05.02.01. | Mbikqyrja ne tunel |  | Monitoring in the tunnel
05.02.01.01. | Profili monitorues MP-1 |  | Monitoring profile MP-1
05.02.01.01.0001. | Furnizimi, instalimi në veshjen parësore, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për profilin e monitorimit MP-1-MNT1 me bulona konvergjence në tunelin kryesor. Një pjesë përfshin 5 pika monitorimi për secilin profil monitorimi. |  | Supply, installation in primary lining, monitoring and interpretation of results for monitoring profile MP-1-MNT1 with convergence bolts in main tunnel tube. One piece includes 5 monitoring points per each monitoring profile. |  | cope/ pcs | 200
05.02.01.01.0001. | Furnizimi, instalimi në veshjen parësore, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për profilin e monitorimit MP-1-MNT2 me bulona konvergjence në tubin kryesor. Një pjesë përfshin 7 pika monitorimi për secilin profil monitorimi. |  | Supply, installation in primary lining, monitoring and interpretation of results for monitoring profile MP-1-MNT2 with convergence bolts in main tunnel tube. One piece includes 7 monitoring points per each monitoring profile. |  | cope/ pcs | 20
05.02.01.01.0002. | Furnizimi, instalimi në veshjen parësore, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për profilin e monitorimit MP-1-LBN1 me bulona konvergjence në tunelin kryesor. Një pjesë përfshin 5 pika monitorimi për secilin profil monitorimi. |  | Supply, installation in primary lining, monitoring and interpretation of results for monitoring profile MP-1-LBN1 with convergence bolts in main tunnel tube lay-by niche. One piece includes 5 monitoring points per each monitoring profile. |  | cope/ pcs | 30
05.02.01.01.0002. | Furnizimi, instalimi në veshjen parësore, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për profilin e monitorimit MP-1-LBN2 me bulona konvergjence në tunelin kryesor. Një pjesë përfshin 7 pika monitorimi për secilin profil monitorimi. |  | Supply, installation in primary lining, monitoring and interpretation of results for monitoring profile MP-1-LBN2 with convergence bolts in main tunnel tube lay-by niche. One piece includes 7 monitoring points per each monitoring profile. |  | cope/ pcs | 10
05.02.01.01.0003. | Furnizimi, instalimi në veshjen parësore, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për profilin e monitorimit MP-1-GQ me bulona konvergjence në tunelin kryesor. Një pjesë përfshin 3 pika monitorimi për secilin profil monitorimi. |  | Supply, installation in primary lining, monitoring and interpretation of results for monitoring profile MP-1-GQ with convergence bolts in cross passages. One piece includes 3 monitoring points per each monitoring profile. |  | cope/ pcs | 33
05.02.01.01.0005. | Furnizimi, instalimi në veshjen parësore, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për profilin e monitorimit MP-1-EET me bulona konvergjence në tubin kryesor të tunelit. Një pjesë përfshin 3 pika monitorimi për secilin profil monitorimi. |  | Supply, installation in primary lining, monitoring and interpretation of results for monitoring profile MP-1-EET with convergence bolts in emergency escape tunnel tube. One piece includes 3 monitoring points per each monitoring profile. |  | cope/ pcs | 220
05.02.01.01.0006. | Furnizimi, instalimi në veshjen parësore, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për profilin e monitorimit MP-1-EETW me bulona konvergjence në tubin në tunelin kryesort. Një pjesë përfshin 3 pika monitorimi për secilin profil monitorimi. |  | Supply, installation in primary lining, monitoring and interpretation of results for monitoring profile MP-1-EETW with convergence bolts in emergency escape tunnel tube widening. One piece includes 3 monitoring points per each monitoring profile. |  | cope/ pcs | 25
05.02.01.02. | Profili monitorues MP-1 |  | Monitoring profile MP-1
05.02.01.02.0001. | Ekzekutimi i matjeve, leximi dhe regjistrimi i të dhënave për seksionin matës duke përfshirë të gjithë fuqinë punëtore, pajisjet (p.sh. teodoliti dhe shiritit ekstensometer), materialet (p.sh. reflektorët për matjet optike) dhe softuerin e kërkuar për ekzekutimin e shërbimeve për të gjithë periudhën e ndërtimit sipas Specifikimet teknike |  | Execution of measurements, reading and filing of data per measuring section including all labour, equipment (e.g. theodolite and tape extensometer), materials (e.g. reflectors for optical measurements) and software required for the execution of the services for the whole period of construction according to Technical Specifications |  | cope/ pcs | 11700
05.02.02. | Mbikqyrja e objekteve dhe sipërfaqeve |  | Surface and object monitoring
05.02.02.01. | Pikat e matjes në sipërfaqe |  | Measurement points on the surface
05.02.02.01.0001. | Furnizimi, instalimi, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për pikat e monitorimit në zonat e portalit - në sipërfaqen e terrenit. |  | Supply, installation, monitoring and interpretation of results for monitoring points at portal areas - on terrain surface. |  | cope/ pcs | 170
05.02.02.02. | Pikat e matjes në strukturë |  | Measuring points on structures
05.02.02.02.0001. | Furnizimi, instalimi, monitorimi dhe interpretimi i rezultateve për pikat e monitorimit në zonat e portalit - në mure. |  | Supply, installation, monitoring and interpretation of results for monitoring points at portal areas - on walls. |  | cope/ pcs | 40
06. | Veshje e brendshme |  | Inner lining
06.01. | Të përgjithshme |  | General
06.01.01. | Punime të Përgjithshme |  | General items
06.01.01.01. | Hidroizolimi i tunelit |  | Waterproofing of tunnel
06.01.01.01.0001. | SHËNIM: Kontraktori do të marrë parasysh të gjitha kërkesat nga specifikimet teknike. Kriteret për instalimin e shtresës së hidroizolimit zbatohen për tunelin kryesor, tunelet lidhës dhe skutat. |  | NOTE: The Contractor shall consider all the requirements from Technical specifications. The criteria for the installation of waterproofing layer apply to the main tube and stubs and niches. |  | * | 0
06.01.01.01.0002. | PUNIMET PËRGATITORE PËR INSTALIMIN E SHTRESËS HIDROIZOLUESE: Tubat e kullimit plastik ose gome duhet të instalohen me të pikasur burimet e ujit me llaç me ngurtësim të shpejtë për të kulluar ujin sipërfaqësor. |  | PREPARATORY WORKS FOR INSTALLATION OF WATERPROOFING LAYER: Plastic or rubber drainage pipes shall be installed to spot springs with quick setting mortar to drain surface water. |  | * | 0
06.01.01.01.0003. | Shpimet e puseve me tuba drenazhi : Shpimi i puseve dhe futja e tubave të ngurtë PVC përgjatë gjithë gjatësisë së pusit, me diametër të paktën 30 mm, tub i mbuluar me tekstil. Çmimi për njësi përfshin: a) mbyllja e grykës së pusit me llaç çimentoje me ngurtësim të shpejtë, b) lidhja e tubit të instaluar të kullimit në sistemin e kullimit. |  | DRILLING BOREHOLES WITH CASING: Drilling of boreholes and insertion of stiff PVC pipes along the entire borehole length, diameter at least 30 mm, pipe covered with felt. Unit price shall include: a) sealing the borehole mouth with quick setting cement mortar, b) connection of installed drainage pipe to the drainage system. |  | * | 0
06.01.01.01.0004. | Drenazhi sipërfaqësor i veshjes primare: Furnizimi, vendosja dhe fiksim sipërfaqeme gropëza, duke përfshirë të gjitha pajisjet dhe materail fiksues dhe pjesët ndihmëse për drenazhin e ujit që buron në një sipërfaqe më të madhe |  | SURFACE DRAINAGE OF THE PRIMARY LINING: Supply, placement and fixing of the surface drainage made of dimple drainage mat, including all fittings and fastening material, and auxiliary parts for the drainage of water that springs up over a larger surface. |  | * | 0
06.01.01.01.0005. | Hidroizolimi i tunelit: Çmimi për njësi duhet të përfshijë sa vijon: a) çdo problematik gjatë carjes e tunelit kryesor për tunelin lidhës, tunelet e hyrjes, kanalizime dhe skutat, b) rifinitur e pershtatshme e shtresës se lëmuar te torket betonit si baza e hidroizolimit, c) masat e kërkuara si zhztja e kokave të bulonave dhe pjesëve të tjera të çelikut në beton, d) material ndihmës për fiksimin dhe saldimin e membranave hidroizoluese, përfshirë skelat e kërkuara, e) kosto më e lartë për shkak të prerjes së membranës hidroizoluese, mbivendosjes dhe mbiprofilimet, f) vështirësitë për shkak të armimit nëse veshja e brendshme është e përforcuar g) riparimet të çarjeve të mundshme të membranës hidroizoluese gjatë instalimit të armaturës prej çeliku Membrana hidroizoluese matet sipas anës së brendshme të vijës teorike të shtresës së granuluar të betonit, d.m.th. anës së jashtme të vijës teorike të veshjes së brendshme. |  | TUNNEL WATERPROOFING: Unit price shall include the following: a) any issues during breakout from main tubes into cross passages, access tunnels, stubs, and niches, b) adequate finish of smoothing layer of shotcrete as the waterproofing base, c) required measures like embedding bolt heads and other steel parts with shotcrete, d) auxiliary material for fixing and welding of waterproofing membranes, including required scaffolding, e) higher cost due to cutting of waterproofing membrane, overlapping and overprofile, f) difficulties due to steel reinforcement if inner lining is reinforced g) potential repairs of perforations of the waterproofing membrane during installation of steel reinforcement Waterproofing membrane is measured as per intrados of the theoretical line of the smoothing layer of shotcrete i.e. extrados of the theoretical line of the inner lining. |  | * | 0
06.01.01.02. | Largimi i ujërave nga tuneli |  | Dewatering
06.01.01.02.0001. | SHËNIM: Furnizimi dhe instalimi i tubave të ujërave të ndotur duhet të përfshijë furnizimin dhe instalimin e të gjitha rakorderive dhe gominave. |  | NOTE: Supply and installation of sewerage pipes shall include supply and installation of all fittings and seals. |  | * | 0
06.01.01.02.0002. | SHËNIM: Furnizimi dhe instalimi i tubave të kullimit përfshin pastrimin dhe inspektimin e tubave gjatë ndërtimit për të parandaluar shkrirjen gëlqerore. |  | NOTE: Supply and installation of drainage pipes includes cleaning and inspection of pipes during construction to prevent calcareous sintering. |  | * | 0
06.01.01.02.0003. | SHËNIM: Furnizimi dhe instalimi i tubave të kullimit përfshin pastrimin dhe inspektimin përfundimtar të tubave me videokamera para dorëzimit të tyre te Pronari |  | NOTE: Supply and installation of drainage pipes includes final cleaning and inspection of the pipes with video camera before handing them over to the Owner. |  | * | 0
06.01.01.02.0004. | SHËNIM: Zëri i punës për puset teknik përfshin ndërtimin dhe vulosjen e të gjitha lidhjeve siç tregohet në Vizatime, betonimin e pjesës së poshtme të pusit dhe ekzekutimin e kanalit konkav në pjesën e poshtme të pusit. |  | NOTE: Pay item for a shaft includes the construction and sealing of all connections as shown on the Drawings, concreting of the shaft bottom and execution of the dished drainage channel at the bottom of shaft. |  | * | 0
06.01.01.02.0005. | SHËNIM: Furnizimi dhe instalimi i tubave të kanalizimeve dhe puseve të mirëmbajtjes duhet të përfshijnë testit papërshkueshmëris ndaj uji |  | NOTE: Supply and installation of sewerage pipes and revision shafts shall include the performance of the watertightness test of the system. |  | * | 0
06.01.01.03. | Punime Betoni |  | Concrete works
06.01.01.03.0001. | SHËNIM: Kontraktori duhet të kuptojë që dispozitat e specifikimeve teknike mbizotërojnë ndaj zërat e punës të përshkruar këtu. Çmimi për njësisë ose kostot e kantjerit për të gjitha llojet e betonit përfshijnë furnizimin me beton në vendin e ndërtimit, me të gjitha transportet, betonimin, kallëpet, skelat, kurimin dhe kontrollin e rregullt të brendshëm të cilësisë. |  | NOTE: The Contractor shall understand that provisions of the Technical specifications govern pay items described herein. Unit price or construction site costs for all concrete types include the supply of concrete to the construction site, with all transports, concreting, formwork, scaffolding, curing, and regular internal quality control. |  | * | 0
06.01.01.03.0002. | Në çmimin për njësi të betonit duhet të përfshihen të gjitha karakteristikat shtesë të betonit, aditivëve, dilatimet, hidroizolimit të fugave |  | All additional characteristics of concrete, additives, dilatations, and waterproofing of contacts must also be included in the unit price of concrete. |  | * | 0
06.02. | Tuneli Kryesor |  | Main tunnel
06.02.01. | Hidroizolimi dhe largimi i ujërave |  | Waterproofing and dewatering
06.02.01.01. | Largimi i ujërave nga tuneli |  | Waterproofing of tunnel
06.02.01.01.0001. | Shtresë hidroizoluese, përfshirë një shtresë gjeotekstili min. rezistenca në tërheqje 10kN / m dhe depërtueshmëria e sipërfaqes min. 5x10-1 / cm / s në 2kPa, si dhe membrana PVC me trashësi min. 3.1 mm dhe rezistencë në tërheqje 12 N / mm2 | përfshir skutat | Waterproofing layer, including one layer of geotextile of min. tensile strength 10 kN/m and surface permeability min. 5x10-1/cm/s at 2 kPa, as well as PVC membrane of min. 3.1 mm thickness and tensile strength 12 N/mm2 | including niches | m2 | 162168.01
06.02.01.01.0002. | Sipërfaqja e torkret betonit të veshjes pprimare (përbërësi kryesor i hidroizolimit): torkret beton C25 / 30, granulim 0-4 mm, trashësi 3 deri në 5 cm | përfshir skutat | Shotcrete tunnel surface of the primary lining (main component of waterproofing): shotcrete C25/30, granulation of 0-4 mm, thickness 3 to 5 cm | including niches | m2 | 162168.01
06.02.01.01.0003. | HDPE fletë mbrojtëse drenazhimi me sipërfaqe me gropëza kur nevojitet | 10% e sipërfaqes së hidroizolimit | HDPE dimple drainage mat where required | 10% of waterproofing layer surface | m2 | 16216.74
06.02.01.01.0004. | Shiritit i gjerë forcues me gjerësi prej 50 cm, e bërë nga fletë PVC prej min. Trashësia 2 mm dhe rezistenca në tërheqje 12 N / mm2, përgjatë gjithë perimetrit të veshjes së brendshme. |  | Wide strengthening tape, width of 50 cm, made of PVC foil of min. 2 mm thickness and tensile strength 12 N/mm2, along the entire inner lining circumference. |  | cope/ pcs | 248
06.02.01.02. | Drenazhi dhe largim i ujërave |  | Drainage and Road Dewatering
06.02.01.02.0001. | Tuba drenazhi PE100 d315 mm, 220 °, klasa e ngurtësisë min. SN8 përfshirë punimet për pastrimin e përkohshëm / përfundimtar, si dhe kontrollin përfundimtar me video kamera. | tub i drenazhit anësor | PE100 drainage pipes d315 mm, 220°, stiffness class min. SN8, including provisions for interim/final cleaning as well as final video check | side drainage pipe | m | 12912.29
06.02.01.02.0002. | Tuba drenazhi PE100 d500 mm, 120 °, klasa e ngurtësisë min. SN8 përfshirë punimet për pastrimin e përkohshëm / përfundimtar, si dhe kontrollin përfundimtar me video kamer. | tubi i drenazhit qëndror | PE100 drainage pipes d500 mm, 120°, stiffness class min. SN8, including provisions for interim/final cleaning as well as final video check | central drainage pipe | m | 6277.22
06.02.01.02.0003. | Tuba ër ujërat e ndotur PE100 d315 mm, 220 °, klasa e ngurtësisë min. SN8 | lidhja drenazh anësor - qëndror | PE100 sewer pipes d315 mm, stiffness class min. SN8 | connection between central and side drainage | m | 1030.14
06.02.01.02.0004. | Beton nën-bazë , C12/15, XC1, Dmax8, CEM III |  | Subbase concrete, C12/15, XC1, Dmax8, CEM III |  | m3 | 2785.08
06.02.01.02.0005. | Beton drenazhi, përbërës 16-32mm, using CEM III |  | Drainage concrete, grading 16-32mm, using CEM III |  | m3 | 1875.43
06.02.01.02.0006. | Pus teknik i parapërgatitur në Skuta në përputhje me kërkesat e projektimit prej betoni të përforcuar me fibra-RNa |  | Precast shaft in niche per design requirements made of fibre-reinforced concrete - RNa |  | cope/ pcs | 92
06.02.01.02.0007. | Pus teknik i parapërgatitur në Skuta në përputhje me kërkesat e projektimit prej betoni të përforcuar me fibra -RNb |  | Precast shaft in niche per design requirements made of fibre-reinforced concrete - RNb |  | cope/ pcs | 92
06.02.01.02.0008. | Pus teknik i parapërgatitur në Skuta në përputhje me kërkesat e projektimit prej betoni të përforcuar me fibra |  | Precast revision shaft per design requirements made of fibre-reinforced concrete |  | cope/ pcs | 42
06.02.01.02.0009. | Kapak Gize për pusin teknik të mirëmbajtjes, përmasat 2x600/600 mm, Aftësia mbajtëse A15 |  | Cast iron cover for revision shaft, dimenson of 2x600/600 mm, load capacity A15 |  | cope/ pcs | 26
06.02.01.02.0010. | Kapak Gize për pusin teknik të mirëmbajtjes, përmasat 2x600/600 mm, Aftësia mbajtëseD400 |  | Cast iron cover for revision shaft, dimenson of 2x600/600 mm, load capacity D400 |  | cope/ pcs | 11
06.02.01.02.0011. | Kapak Gize për pusin teknik të mirëmbajtjes, përmasat 2x600/600 mm, Aftësia mbajtëse E600 |  | Cast iron cover for revision shaft, dimenson of 2x600/600 mm, load capacity E600 |  | cope/ pcs | 5
06.02.01.02.0012. | Kapak inoksi për pusin teknik të mirëmbajtjes, - Rna me përmasa 650/1050 mm |  | Stainless steel cover for shaft in Revison niche, -Rna dim of 650/1050 mm |  | cope/ pcs | 92
06.02.01.02.0013. | Kapak inoksi për pusin teknik të mirëmbajtjes, - Rna me përmasa 650/2850 mm |  | Stainless steel cover for shaft in Revison niche, -Rnb, dim of 650/2850 mm |  | cope/ pcs | 92
06.02.01.02.0014. | Dekantues vaji i parafabrikuar |  | Precast oil catcher |  | cope/ pcs | 92
06.02.02. | Ndërtimi punime karpenterie dhe pajisje |  | Construction and craft works and equipment
06.02.02.01. | Punime betoni |  | Concrete works
06.02.02.01.0001. | Veshja e brendshme , beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | tunel kryesor + skuta | Inner lining, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | main tube + lay-by niche | m3 | 29943.36
06.02.02.01.0002. | Veshja e brendshme , beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | tunel kryesor + skuta | Inner lining, reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | main tube + lay-by niche | m3 | 14602.58
06.02.02.01.0003. | Veshja e brendshme , beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | nyja e tunelit lidhës | Inner lining, reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | cross-passage junction | m3 | 136.28
06.02.02.01.0004. | Veshja e brendshme , beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | skuta të vogla dhe stacion i thirrjes së emergjencës | Inner lining, reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | small niches + emergency call stations | m3 | 3267.89
06.02.02.01.0005. | Beton nivelues C16/20 sipas kërkesave të projektimit përcaktuar në listën e specifikimeve për betonet | tuneli kryesor | Fill concrete C16/20 as per design requirements provided in concrete specification list | main tube | m3 | 904.71
06.02.02.01.0006. | Beton nivelues C16/20 sipas kërkesave të projektimit përcaktuar në listën e specifikimeve për betonet | skutë e vogël + stacion thirrje emergjence | Fill concrete C16/20 as per design requirements provided in concrete specification list | small niches + emergeny call stations | m3 | 788
06.02.02.01.0007. | Harku i përmbysur prej betoni, beton C30/37 sipas kërkesëve të projektit të përcaktuara ne listën e specifikimeve të betonit | tuneli kryesor | Concrete invert, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | main tube | m3 | 939
06.02.02.01.0008. | Harku i përmbysur prej betoni, beton C30/37 sipas kërkesëve të projektit të përcaktuara ne listën e specifikimeve të betonit | Vendqëndrime | Concrete invert, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | lay-by niches | m3 | 2441
06.02.02.01.0009. | Themeli i veshjes së tunelit beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | tuneli kryesor | Tunnel lining footing, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | main tube | m3 | 11288.27
06.02.02.01.0010. | Themeli i veshjes së tunelit beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | skuta të vogla dhe stacion i thirrjes së emergjencës | Tunnel lining footing, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | small niches + emergeny call stations | m3 | 350
06.02.02.01.0011. | Themeli i veshjes së tunelit beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | Vendqëndrime | Tunnel lining footing, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | lay-by niches | m3 | 417
06.02.02.01.0012. | Beton i armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit, dhe kushteve për izolimin e fugave sipas vizatimeve të projektit | soleta | Reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list, and provisions for sealing joints as per design drawings | ceiling slab | m3 | 16100
06.02.02.01.0013. | Beton i armuar C30/37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betoni | skuta | Reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | niches | m3 | 241.19
06.02.02.01.0014. | Beton i armuar C30/37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betoni | murë ballor - tunel lidhës | Reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | face wall-crosspassage | m3 | 50.91
06.02.02.01.0015. | Beton i armuar C35/45 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | mure mbi soletë | Reinforced concrete C35/45 as per design requirements provided in concrete specification list | wall-over slab | m3 | 256.9
06.02.02.01.0016. | Beton i varfër C12/15 sipas kërkesëve të projektit të përcaktuara në listën e specifikimeve të betonit |  | Lean concrete C12/15 as per design requirements provided in concrete specification list |  | m3 | 1383.84
06.02.02.01.0017. | Laç nivelues | për kanale betoni | Leveling mortar | for concrete channel | m3 | 388.24
06.02.02.01.0018. | Mbushja e hapësirave bosh për shkak të deformimeve më te vogla se parashikimet/ mbigërmimit, duke përdorur torkret betoni ose beton te veshjes së brendshme. |  | Gap filling due to lesser than expected deformations/overexcavation, using shotcrete or inner lining concrete. |  | m3 | 17925.44
06.02.02.01.0019. | Mbushja e hapësirave bosh për shkak të mbiprofilimit me pompë me beton C30/37 ose torkretim me betoni C25/30 |  | Gap filling of the overprofile, pumped concrete C30/37 or shotcrete C25/30 |  | m2 | 146144.32
06.02.02.02. | Armimi |  | Steel reinforcement
06.02.02.02.0001. | Shufra Hekuri deri ne dhe përfshir D12, klasa B500-B |  | Steel rebar up to and including D=12 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 1454.59
06.02.02.02.0002. | Shufra Hekuri më shumë se dhe përfshir D14, klasa B500-B |  | Steel rebar more than and including D=14 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 1187.81
06.02.02.02.0003. | Rrjetë teli çeliku , klasa B500-B |  | Steel wire mesh, strength class B500-B |  | ton/tonne | 800.17
06.02.02.02.0004. | Hark mbajtës, inkorporuar në veshjen e brendshme të tunelit |  | Lattice girder, built into the inner lining of the tunnel. |  | ton/tonne | 232.76
06.02.02.03. | Kanalet e kabllove dhe puset teknik |  | Cable ducts and shafts
06.02.02.03.0001. | Kapak B/A e parapërgatitur C35 / 45, gjerësia 83 cm dhe trashësia 15 cm sipas kërkesave të projektimit |  | Precast reinforced concrete cover C35/45, width of 90 cm and thickness of 15 cm as per design requirements |  | m | 11032.88
06.02.02.03.0002. | Muri prej betoni i parapërgatitur C35 / 45, lartësia 40 cm dhe trashësia 5 cm sipas kërkesave të projektimit |  | Precast concrete wall C35/45, height of 40 cm and thickness of 5 cm as per design requirements |  | m | 110.23
06.02.02.04. | Pajisje për instalimet elektrike |  | Equipment for installation of electrical equipment
06.02.02.04.0001. | Tub elektrik i futur në beton PE100, DN50 mm, SN4 |  | Conduits embeded in concrete PE100, DN50 mm, SN4 |  | m | 23800
06.02.02.04.0002. | Tub elektrik i futur në beto PE100, DN90 mm, SN8 |  | Conduits embeded in concrete PE100, DN90 mm, SN8 |  | m | 17800
06.02.02.04.0003. | Tub elektrik i futur në beto PE100, DN110 mm, SN8 |  | Conduits embeded in concrete PE100, DN110 mm, SN8 |  | m | 1750
06.02.02.05. | Punimet përfundimtare dhe pajisjet |  | Final works and equipment
06.02.02.05.0001. | Dysheme teknike duke përfshirë shtresën përfundimtare me gomë anti-statike |  | Technical floor including final flooring with anti-static rubber |  | m2 | 577.79
06.02.02.05.0002. | Derë e tunelit me një kanat, dim. 104/245 Çelik inoks V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmëri më të mirë. Dyert e pasagjerëve duhet të ndërtohen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - mentesha - 3 copë, - Bravë, EN DIN 18250, i zakonshëm, 1 copë, - Gjuhëz e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Cilindër me 3 çelësa, - Krahë hidraulike EN DIN 18262, 1 copë, - Furçë mbrojtëse në nyjën e derës së presionit , copë 1, - Kontakti "Reed" për tregimin në distancë të hapjes së derës, - Forca maksimale e lejueshme në mbyllje 10 N, - Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. Trajtimi përfundimtar i derës kryhet me bojë rezistente ndaj mjediseve agresive (lagështia, tymi i shkarkuar nga automjetet). Nuanca e ngjyrës së derës zgjidhet bazuar në kërkesat e klientit. Të gjitha sipërfaqet e dukshme nga jashtë duhet të jenë trajtuar me presion me rërë dhe të lyhen me një bojë të përshtatshme jo-reflektuese. Për të gjitha dyert të aksesueshme nga dhomat e sipërpërmendura me pajisje elektrike, duhet të sigurohet një rezistencë ndaj zjarrit prej 90 minutash, me klasën e përshtatshme të izolimit dhe klasën e hapjes ciklike, në mënyrë që të zbatohet kërkesa EI2 90 - C3. | V15 | Single-wing tunnel doors, dim. 104/245 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Passenger doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 3 pieces, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Cylinder with 3 keys, - Hydraulic lock EN DIN 18262, 1 piece, - Protective brush at the door-pressure joint, piece 1, - "Reed" contact for remote indication of door openness, - Maximum permissible unlocking force 10 N, - Maximum permissible opening force 100 N. The final treatment of the door is carried out with paint resistant to aggressive environments (moisture, vehicle exhaust). The color shade of the door is selected based on the customer's requirements. All externally visible surfaces must be sandblasted and painted with a suitable non-reflective paint. For all doors accessed by the above-mentioned rooms with electrical equipment, a fire resistance of 90 minutes is provided, with the appropriate insulation class and cyclic opening class, so that requirement EI2 90 - C3 applies. | V15 | cope/ pcs | 15
06.02.02.05.0003. | Derë e tunelit me një kanatë, të dim. 100/220 Çelik inoks V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmëri më të mirë. Dyert e hyrjes në skuta duhet të bëhen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - mentesha - 3 copë, - Bravë, EN DIN 18250, version PANIC, 1 copë, - Bravë, EN DIN 18250, i zakonshëm, 1 copë, - Gjuhëz e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Pa cilindër, - Mekanizëm hidraulike për mbyllje EN DIN 1154, 1 copë, - Kontakti "Reed" për tregimin në distancë të hapjes së derës, - Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. - rezistenca minimale anësore ndaj presionit të ajrit për shkak të kalimit të automjetit është 2,000 Pa. Për të gjitha dyert e zjarrit, pavarësisht nga vendndodhja e tyre, duhet të sigurohet një rezistencë ndaj zjarrit prej 30 minutash, me klasën e përshtatshme të izolimit dhe klasën e hapjes ciklike, në mënyrë që të zbatohet kërkesa EI2 30 - C3. | V16 | Single-wing tunnel doors, dim. 100/220 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Niche access doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 3 pieces, - Lock, EN DIN 18250, PANIC version, 1 piece, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Without cylinder, - Hydraulic lock EN DIN 1154, 1 piece, - "Reed" contact for remote indication of door openness, - Maximum permissible opening force 100 N. - min. lateral airpressure resistance due to the passage of the vehicle is 2,000 Pa. For all fire niche doors, regardless of their location, a fire resistance of 30 minutes shall be provided, with the appropriate insulation class and cyclic opening class, so that the requirement EI2 30 - C3 applies. | V16 | cope/ pcs | 22
06.02.02.05.0004. | Derë e tunelit me një kanatë, përmasat 134/245 Çelik inoks V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmeri më të mirë. Dyert e pasagjerëve duhet të ndërtohen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - mentesha - 3 copë, - Bravë, EN DIN 18250, e zakonshme, 1 copë, - Gjuhëz e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Cilindër me 3 çelësa, - sistem hidraulik për mbyllje EN DIN 18262, 1 copë, -Furçë mbrojtëse në nyjën e dyerve të presionit, 1 copë, - Kontakti "Reed" për tregimin në distancë të hapjes së derës, - Forca maksimale e lejueshme e mbylljes 10 N, - Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. Trajtimi përfundimtar i derës kryhet me bojë rezistente ndaj mjediseve agresive (lagështia, shkarkimi i automjetit). Nuanca e ngjyrës së derës zgjidhet bazuar në kërkesat e klientit. Të gjitha sipërfaqet e dukshme nga jashtë duhet të jenë trajtuar me rërë me presion dhe të lyhen me një bojë të përshtatshme jo-reflektuese. Për të gjitha dyert e aksesueshme nga dhomat e sipërpërmendura me pajisje elektrike, sigurohet një rezistencë ndaj zjarrit prej 90 minutash, me klasën e përshtatshme të izolimit dhe klasën e hapjes ciklike, në mënyrë që të zbatohet kërkesa EI2 90 - C3. | V17 | Single-wing tunnel doors, dim. 134/245 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Passenger doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 3 pieces, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Cylinder with 3 keys, - Hydraulic lock EN DIN 18262, 1 piece, - Protective brush at the door-pressure joint, piece 1, - "Reed" contact for remote indication of door openness, - Maximum permissible unlocking force 10 N, - Maximum permissible opening force 100 N. The final treatment of the door is carried out with paint resistant to aggressive environments (moisture, vehicle exhaust). The color shade of the door is selected based on the customer's requirements. All externally visible surfaces must be sandblasted and painted with a suitable non-reflective paint. For all doors accessed by the above-mentioned rooms with electrical equipment, a fire resistance of 90 minutes is provided, with the appropriate insulation class and cyclic opening class, so that requirement EI2 90 - C3 applies. | V17 | cope/ pcs | 5
06.02.02.05.0005. | Derë e tunelit me një kanatë, dim. 178/245 Çelik inoks V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmëri më të mirë. Dyert e pasagjerëve duhet të ndërtohen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - mentesha - 3 copë, - Bravë, EN DIN 18250, e zakonshme, 1 copë, - gjuhëza e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Cilindër me 3 çelësa, - Bravë hidraulik EN DIN 18262, 1 copë, - Furçë mbrojtëse në nyjën e dyerve të presionit, pjesa 1, - Kontakti "Reed" për tregimin në distancë të hapjes së derës, - Forca maksimale e lejueshme e mbylljes 10 N, - Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. Trajtimi përfundimtar i derës kryhet me bojë rezistente ndaj mjediseve agresive (lagështia, shkarkimeve të automjeteve). Nuanca e ngjyrës së derës zgjidhet bazuar në kërkesat e klientit. Të gjitha sipërfaqet e dukshme nga jashtë duhet të jenë trajtuar me rërë me presion dhe të lyhen me një bojë të përshtatshme jo-reflektuese. Për të gjitha dyert e aksesueshme nga dhomat e sipërpërmendura me pajisje elektrike, sigurohet një rezistencë ndaj zjarrit prej 90 minutash, me klasën e përshtatshme të izolimit dhe klasën e hapjes ciklike, në mënyrë që të zbatohet kërkesa EI2 90 - C3. | V18 | Single-wing tunnel doors, dim. 178/245 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Passenger doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 3 pieces, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Cylinder with 3 keys, - Hydraulic lock EN DIN 18262, 1 piece, - Protective brush at the door-pressure joint, piece 1, - "Reed" contact for remote indication of door openness, - Maximum permissible unlocking force 10 N, - Maximum permissible opening force 100 N. The final treatment of the door is carried out with paint resistant to aggressive environments (moisture, vehicle exhaust). The color shade of the door is selected based on the customer's requirements. All externally visible surfaces must be sandblasted and painted with a suitable non-reflective paint. For all doors accessed by the above-mentioned rooms with electrical equipment, a fire resistance of 90 minutes is provided, with the appropriate insulation class and cyclic opening class, so that requirement EI2 90 - C3 applies. | V18 | cope/ pcs | 5
06.02.02.05.0006. | Derë e tunelit me dy kanata, përmasat 130 / 198 Çelik inoks V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmëri më të mirë. Dyert e aksesit në skuta duhet të bëhen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - mentesha - 4 copë, - Bravë, EN DIN 18250, e zakonshme, 1 copë, - Gjuhëz e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Pa cilindër, - Krah hidraulik EN DIN 1154, 1 copë, - Kontakti "Reed" për tregimin në distancë të hapjes së derës, - Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. - rezistenca minimale anësore ndaj presionit të ajrit për shkak të kalimit të automjetit është 2,000 Pa. Për të gjitha dyert anti zjarrë në skuta, pavarësisht nga vendndodhja e tyre, duhet të sigurohet një rezistencë ndaj zjarrit prej 30 minutash, me klasën e përshtatshme të izolimit dhe klasën e hapjes ciklike, në mënyrë që të zbatohet kërkesa EI2 30 - C3. | V40 | Double-wing tunnel doors, dim. 130/198 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Niche access doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 4 pieces, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Without cylinder, - Hydraulic lock EN DIN 1154, 1 piece, - "Reed" contact for remote indication of door openness, - Maximum permissible opening force 100 N. - Min. lateral airpressure resistance due to the passage of the vehicle is 2,000 Pa. For all fire niche doors, regardless of their location, a fire resistance of 30 minutes shall be provided, with the appropriate insulation class and cyclic opening class, so that the requirement EI2 30 - C3 applies. | V40 | cope/ pcs | 46
06.02.02.05.0007. | Derë e tunelit me dy kanata, përmasa 170/203 Çelik inoks V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmeri më të mirë. Dyert e aksesit në skuta duhet të bëhen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - Mentesha - 4 copë, - Bravë, EN DIN 18250, e zakonshme, 1 copë, - Gjuhëz e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Pa cilindër, - Krah hidraulik EN DIN 1154, 1 copë, - Kontakti "Reed" për tregimin në distancë të hapjes së derës, -Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. -rezistenca minimale anësore ndaj presionit të ajrit për shkak të kalimit të automjetit është 2,000 Pa. Për të gjitha dyert e zjarrit në skuta , pavarësisht nga vendndodhja e tyre, duhet të sigurojnë një rezistencë ndaj zjarrit prej 30 minutash, me klasën e përshtatshme të izolimit dhe klasën e hapjes ciklike, në mënyrë që të përmbushen kushtet sipas EI2 30 - C3. | V41 | Double-wing tunnel doors, dim. 170/203 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Niche access doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 4 pieces, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Without cylinder, - Hydraulic lock EN DIN 1154, 1 piece, - "Reed" contact for remote indication of door openness, - Maximum permissible opening force 100 N. - min. lateral airpressure resistance due to the passage of the vehicle is 2,000 Pa. For all fire niche doors, regardless of their location, a fire resistance of 30 minutes shall be provided, with the appropriate insulation class and cyclic opening class, so that the requirement EI2 30 - C3 applies. | V41 | cope/ pcs | 8
06.02.02.05.0008. | Derë e tunelit me një kanatë, dim. 158/209 Elementet e parafabrikuara të Skutës të thirrjeve të emergjeccës (SOS) përfshirë pajisjet e mëposhtme: -Strehë prej çeliku inoksi (kornizë) me të gjithë materialin fiksues, bashkues dhe ndihmës të cilësisë V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe bashkueshmëri më e mirë. -Derë me një fletë 90/210 cm, me hapje nga jashtë, materiali V4A, -Telefoni i urgjencës SOS -Dy hidrantë për fikjen e zjarrit -Detektor tymi, -Kabineti elektrik për pajisjet e kontrollit, -Brendësia e ndriçuar. -Dyert me një fletë 90/209 cm janë me xham sigurie me përmasa 60 cm x 160 cm dhe të pikturuara në një ngjyrë jo reflektuese, mat RAL 2009. Trajtimi përfundimtar i derës kryhet me bojë rezistente ndaj mjediseve agresive (lagështia, shkarkimi i automjetit). Të gjitha sipërfaqet e dukshme nga jashtë duhet të jenë trajtuar me rërë me presion dhe të lyer me një bojë të përshtatshme jo-reflektuese. Dyert e pasagjerëve duhet të ndërtohen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - Mentesha - 3 copë, - Bravë, EN DIN 18250, e zakonshme, 1 copë, - Gjuhëz e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Pa cilindër, - Mekanizëm hidraulik për mbyllje EN DIN 1154, 1 copë, - Kontakti "Reed" për treguesin e hapur të dyerve të largëta. - Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. rezistenca minimale anësore e presionit të ajrit për shkak të kalimit të automjetit është 2,000 Pa. | V42 | Single-wing tunnel doors, dim. 158/209 Emergency call niches (SOS) prefabricated elements including the following equipment: - Stainless steel housing (frame) with all V4A quality fastening, coupling and auxiliary material (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. - Single-leaf door 90/210 cm, opening outwards, material V4A, - Emergency SOS handset - Two fire extinguishers, - Smoke detector, - Electrical cabinet for control devices, - Illuminated interior. - Single-leaf doors 90/209 cm are glazed with safety glass measuring 60 cm x 160 cm and painted in a non-reflective color, shade RAL 2009. The final treatment of the door is carried out with paint resistant to aggressive environments (moisture, vehicle exhaust). All externally visible surfaces must be sandblasted and painted with a suitable non-reflective paint. Passenger doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 3 pieces, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Without cylinder, - Hydraulic lock EN DIN 1154, 1 piece, - "Reed" contact for remote door open indication. - Maximum permissible opening force 100 N. -min. lateral airpressure resistance due to the passage of the vehicle is 2,000 Pa. | V42 | cope/ pcs | 30
06.02.02.05.0009. | Derë e tunelit me dy kanata, përmasa 350 / 400 Çelik inox V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmeri më të mirë. Dyert duhet të kenë elementë gjurmë të integruar dhe të sigurojnë funksionet e mëposhtme: Pozicioni i derës: dera e mbyllur në mënyrë të përhershme me mundësinë e hapjes manualisht ose në mënyrë elektrike e operuar nga shërbimi i kontrollit të operatorit, shërbimi i mirëmbajtjes ose shërbimi i ndërhyrjes, Hapja dhe mbyllja e dyerve: manual dhe elektrik, Temperatura e funksionimit të motorit elektrik: 75 oC i përhershëm, Mekanizmi për fikjen e sistemin e hapjes / mbylljes së motorit elektrik, Mekanizmi manual i hapjes / mbylljes, Komantimi i hapjes së motorit elektrik: Në distancë, nga dhoma e kontrollit, Aktivizimi manual në pedalin e kabinetit të kontrollit të derës, Aktivizimi i hapjes manuale: në anën e faqes së derës (përpara), Sinjalizimi i hapjes / mbylljes së derës: dritë dhe zanor, Mbrojtja ndaj mbingarkesës gjatë hapjes / mbylljes për shkak të pengesave nga objekte të huaj (pengesa) - mbrojtja aktuale, Sinjalizimi i pozicionit të hapur / të mbyllur të derës, Kabineti i kontrollit të dyerve elektrike me mbrojtjen nga elekticiteti të drejtuesit të motorit elektrik dhe kontrollin e hapjes / mbylljes së motorit elektrik). Rezistenca ndaj zjarrit e dyerve për automjetet ndërhyrëse së shpejtë me dy mure barrierë, me klasë izolimi dhe klasë hapjeje ciklike, sipas EI2 30 - C3 | V25 | Double-wing tunnel doors, dim. 350/400 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Doors must have built-in trace elements and provide the following functions: Door position: permanently closed door with the possibility of opening manually or electrically operated by the operator's control service, maintenance service or intervention service, Door opening and closing: manual and electric, Operating temperature of the electric drive motor: 75 oC permanent, Mechanism for switching off the electric motor opening / closing, Manual opening / closing mechanism, Switching on the electric motor opening: Remotely, from the control room, Manual activation on the door control cabinet clutch, Activation of manual opening: on the side of the door face (front), Door opening / closing signaling: light and sound, Protection against overload when opening / closing due to the authenticity of foreign bodies (obstacles) - current protection, Door open / closed position signaling (end clutches), Electric door control cabinet with current protection of the electric motor drive and control of the electric motor opening / closing. The fire resistance of doors for intervention vehicles with two barrier walls, with insulation class and cyclic opening class, is EI2 30 - C3 | V25 | cope/ pcs | 5
06.02.02.05.0010. | Shirit Fe-Zn 40/4 mm përfshir punimet per elektrodat e galvanizuara di=10mm | tokëzimi i tunelit | Fe-Zn strip 40/4 mm including provisions for galvanized earthing rebars di=10mm | tunnel earthing | m | 12000
06.02.02.05.0011. | shirit Fe-Zn 25/4 mm | tuneli lidhës | Fe-Zn strip 25/4 mm | cross connections | m | 3500
06.02.02.05.0012. | Gardh i përkohshem me shtyll beton arme + rrjetë teli |  | Temporary fence with reinforced concrete columns + wire mesh |  | m | 164
06.02.02.05.0013. | Bojë për sipërfaqe betoni të mureve të tunelit sipas kërkesave të projektimit |  | Tunnel wall coating per design requirements. |  | m2 | 70000
06.02.03. | Shtresat Rrugore |  | Pavement
06.02.03.01. | Sipërfaqet |  | Surfaces
06.02.03.01.0001. | Dysheme betoni, C35/45, trashësia 20 cm |  | Concrete pavement, C35/45, thickness of 20 cm |  | m2 | 2830
06.02.03.01.0002. | Dysheme betoni, C35/45, trashësia 50 cm |  | Concrete pavement, C35/45, thickness of 50 cm |  | m2 | 163
06.02.03.01.0003. | Çakëll drenazhues granulometri 16-32 mm, shtresë me trashësi 27-36 cm |  | Drainage gravel granulation of 16-32 mm, layer thickness 27-36 cm |  | m2 | 41950
06.02.03.01.0004. | Gjeotekstil 300 g |  | Geotextile 300 g |  | m2 | 42500
06.02.03.01.0005. | Stabilizant trashësia 25 cm | rruga krzesore | Unbound bearing layer thickness of 25 cm | main road | m2 | 41950
06.02.03.01.0006. | Stabilizant trashësia 30 cm | shtresa të tjera | Unbound bearing layer thickness of 30 cm | other pavement | m2 | 163
06.02.03.01.0007. | Shtresë Konglomerat bituminoz 12 cm |  | Bituminous crushed stone layer 12 cm |  | m2 | 41950
06.02.03.01.0008. | Shtresë Binder 6 cm |  | Asphalt bearing layer 6 cm |  | m2 | 41950
06.02.03.01.0009. | Shtresë asfaltobeton 4cm |  | Asphalt wearing layer 4 cm |  | m2 | 41950
06.02.03.01.0010. | Asfalt trashësia 2 cm | trotuar | Poured asphalt thickness of 2 cm | pedestrian | m2 | 921.66
06.02.03.01.0011. | Asfalt trashësia 2 cm cm+ | skuta | Poured asphalt thickness of 2 cm+ | niche | m2 | 112.8
06.02.03.02. | Bordurë |  | Curbs
06.02.03.02.0001. | Bordura sipas vizatimeve të projektit |  | Curbs as per design drawings |  | m | 11200
06.02.03.02.0002. | Bordurë e ulët sipas vizatimeve të projektit |  | Low curbs as per design drawings |  | m | 770
06.02.03.03. | Sinjalistika vertikale dhe horizontale |  | Traffic signs, road marking
06.02.03.03.0001. | Vijëzimi horizontal i rrugës me shtresë të trashë mbi karrexhatë me plastikë të ftohtë përzierje fragmentesh/topa qelqi, duke përfshirë 200 g / m2 spërkatje shtesë me fragmente qelqi, proces i mekanizuar, trashësia e shtresës 3 mm, gjerësia e vijës 20 cm. |  | Thick-layer horizontal road marking on the carriageway with multi-component cold plastic with mixed glass fragments / balls, including 200 g / m2 of additional sprinkling with glass fragments, machine supported process, layer thickness 3 mm, line width 20 cm |  | m | 25000
06.02.03.03.0002. | Tabela - tregues kilometrike me përmasa max. 0,20 m2 secila |  | Traffic signs - chainage markings with max. size of 0.20 m2 each |  | cope/ pcs | 24
06.03. | Tuneli i daljes së emergjencës |  | Emergency escape tunnel
06.03.01. | Hidroizolim dhe largimi i ujërave |  | Waterproofing and dewatering
06.03.01.01. | Hidroizolim i tunelit |  | Waterproofing of tunnel
06.03.01.01.0001. | Shtresë hidroizoluese, përfshirë një shtresë gjeotekstili rezistenca min. në tërheqje 10kN /m dhe depërtueshmëria e sipërfaqes min. 5x10-1 / cm / s në 2kPa, si dhe membrana PVC me trashësi min. 3.1 mm dhe rezistencë në tërheqje 12 N / mm2 |  | Waterproofing layer, including one layer of geotextile of min. tensile strength 10 kN/m and surface permeability min. 5x10-1/cm/s at 2 kPa, as well as PVC membrane of min. 3.1 mm thickness and tensile strength 12 N/mm2 |  | m2 | 49.27
06.03.01.01.0002. | Sipërfaqja e torkret betonit të veshjes parësore (përbërësi kryesor i hidroizolimit): torkret beton C25 / 30, granulim 0-4 mm, trashësi 3 deri në 5 cm |  | Shotcrete tunnel surface of the primary lining (main component of waterproofing): shotcrete C25/30, granulation of 0-4 mm, thickness 3 to 5 cm |  | m2 | 107100
06.03.01.01.0003. | HDPE fletë mbrojtëse drenazhimi me sipërfaqe me gropëza kur nevojitet |  | HDPE dimple drainage mat where required |  | m2 | 10710
06.03.01.02. | Largimi i ujërave |  | Dewatering
06.03.01.02.0001. | Tuba Drenazhi PE100 d315 mm, 220 °, klasa e ngurtësisë min. SN8 përfshirë punimet për pastrimin e përkohshëm / përfundimtar, si dhe kontrollin përfundimtar me video | drenazhi qëndror +lidhjet | PE100 drainage pipes d315 mm, 220°, stiffness class min. SN8, including provisions for interim/final cleaning, as well as final video check | central drainage pipe+connections | m | 6173
06.03.01.02.0002. | Nën-bazë beton C12/15, XC1, Dmax8, CEM III |  | Subbase concrete, C12/15, XC1, Dmax8, CEM III |  | m3 | 360
06.03.01.02.0003. | Beton drenazhi, përbërës 16-32mm, using CEM III |  | Drainage concrete, grading 16-32mm, using CEM III |  | m3 | 14.54
06.02.01.02.0004. | Pusë teknik i parafabrikuar sipas kërkesave të projektit i përbërë nga torkret betoni i përforcuar me fibra |  | Precast revision shaft per design requirements made of fibre-reinforced concrete |  | cope/ pcs | 11
06.02.01.02.0005. | Kapak Gize për pusin teknik të mirëmbajtjes, përmasat 2x600/600 mm, Aftësia mbajtëseD400 |  | Cast iron cover for revision shaft, dimenson of 2x600/600 mm, load capacity D400 |  | cope/ pcs | 11
06.03.02. | Ndërtimi punime karpenterie dhe pajisje |  | Construction and craft works and equipment
06.03.02.01. | Punime betoni |  | Concrete works
06.03.02.01.0001. | Veshja e brendshme , beton i armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit |  | Inner lining, reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list |  | m3 | 144
06.03.02.01.0002. | Themeli i veshjes së brendshme të tunelit, beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit |  | Tunnel lining footing, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list |  | m3 | 6448.47
06.03.02.01.0003. | Beton i armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit, dhe kushteve për izolimin e fugave sipas vizatimeve të projektit | soleta | Reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list and provisions for sealing joints as per design drawings | ceiling slab | m3 | 51.22
06.03.02.01.0004. | Beton i armuar C30/37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit | murë ballor - tunel lidhës | Reinforced concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list | face wall-crosspassage | m3 | 70.09
06.03.02.01.0005. | Beton i varfër C12/15 sipas kërkesëve të projektit të përcaktuara në listën e specifikimeve të betonit |  | Lean concrete C12/15 as per design requirements provided in concrete specification list |  | m3 | 4.93
06.03.02.01.0006. | Mbushja e hapësirave bosh për shkak të deformimeve më te vogla se parashikimet/ mbigërmimit, duke përdorur torkret betoni ose beton te veshjes së brendshme. |  | Gap filling due to lesser than expected deformations/overexcavation, using shotcrete or inner lining concrete. |  | m3 | 53.52
06.03.02.01.0007. | Mbushja e hapësirave bosh për shkak të mbiprofilimit me pompë me beton C30/37 ose torkretim me betoni C25/30 |  | Gap filling of the overprofile, pumped concrete C30/37 or shotcrete C25/30 |  | m2 | 400
06.03.02.02. | Armimi |  | Steel reinforcement
06.03.02.02.0001. | Shufra Hekuri deri ne dhe përfshir D12, klasa B500-B |  | Steel rebar up to and including D=12 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 4.09
06.03.02.02.0002. | Shufra Hekuri më shumë se dhe përfshir D14, klasa B500-B |  | Steel rebar more than and including D=14 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 0.78
06.03.02.02.0003. | Rrjetë teli çeliku , klasa B500-B |  | Steel wire mesh, strength class B500-B |  | ton/tonne | 10.03
06.03.02.02.0004. | Hark mbajtës, inkorporuar në veshjen e brendshme të tunelit |  | Lattice girder, built into the inner lining of the tunnel. |  | ton/tonne | 4.9
06.03.02.04. | Pajisje për instalimet elektrike |  | Equipment for installation of electrical equipment
06.03.02.04.0001. | Tub i futur në beton PE100, DN50 mm, SN4 |  | Conduits embedded in concrete PE100, DN50 mm, SN4 |  | m | 12000
06.03.02.04.0002. | Tub i futur në beton PE100, DN110 mm, SN8 |  | Conduits embedded in concrete PE100, DN110 mm, SN8 |  | m | 36000
06.03.02.04.0003. | kuti elektrike 6x6 cm |  | wall dose 6x6 cm |  | cope/ pcs | 100
06.03.02.04.0004. | kuti elektrike 12x12cm |  | wall dose 12x12 cm |  | cope/ pcs | 100
06.03.02.04.0005. | kuti elektrike 15x15cm |  | wall dose 15x15 cm |  | cope/ pcs | 100
06.03.02.05. | Punime sistemimi dhe pajisjet |  | Final works and equipment
06.03.02.05.0001. | Shirit Fe-Zn 40/4 mm përfshir lidhjen me elektrodat e galvanizuara di=10mm |  | Fe-Zn strip 40/4 mm, including provisions for galvanized earthing rebars di=10mm |  | m | 12000
06.03.02.05.0002. | shirit Fe-Zn 25/4 mm |  | Fe-Zn strip 25/4 mm |  | m | 720
06.03.02.05.0003. | Elektrodë fi 10mm |  | Grounding stick fi10mm |  | cope/ pcs | 90
06.03.02.05.0004. | Derë e tunelit me një kanatë, të dim. 100/220 Çelik inoks V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmëri më të mirë. Dyert e hyrjes në skuta duhet të bëhen në përputhje me specifikimet e mëposhtme: - mentesha - 3 copë, - Bravë, EN DIN 18250, version PANIC, 1 copë, - Bravë, EN DIN 18250, i zakonshëm, 1 copë, - Gjuhëz e zakonshme, EN DIN 18273, 1 copë, - Pa cilindër, - Mekanizëm hidraulike për mbyllje EN DIN 1154, 1 copë, - Kontakti "Reed" për tregimin në distancë të hapjes së derës, - Forca maksimale e lejuar e hapjes 100 N. - rezistenca minimale anësore ndaj presionit të ajrit për shkak të kalimit të automjetit është 2,000 Pa. Për të gjitha dyert e zjarrit, pavarësisht nga vendndodhja e tyre, duhet të sigurohet një rezistencë ndaj zjarrit prej 30 minutash, me klasën e përshtatshme të izolimit dhe klasën e hapjes ciklike, në mënyrë që të zbatohet kërkesa EI2 30 - C3. |  | Single-wing tunnel doors, dim. 100/220 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Niche access doors must be constructed in accordance with the following specifications: - hinge - 3 pieces, - Lock, EN DIN 18250, PANIC version, 1 piece, - Lock, EN DIN 18250, ordinary, 1 piece, - Ordinary hook, EN DIN 18273, 1 piece, - Without cylinder, - Hydraulic lock EN DIN 1154, 1 piece, - "Reed" contact for remote indication of door openness, - Maximum permissible opening force 100 N. - min. lateral airpressure resistance due to the passage of the vehicle is 2,000 Pa. For all fire niche doors, regardless of their location, a fire resistance of 30 minutes shall be provided, with the appropriate insulation class and cyclic opening class, so that the requirement EI2 30 - C3 applies. |  | cope/ pcs | 24
06.03.02.05.0005. | Derë e tunelit me dy kanata, përmasa 350 / 400 Çelik inox V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 ose AISI 316L; W.Nr. 1.4435 ose AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) me rezistencë të përmirësuar ndaj acideve dhe saldueshmeri më të mirë. Dyert duhet të kenë elementë gjurmë të integruar dhe të sigurojnë funksionet e mëposhtme: Pozicioni i derës: dera e mbyllur në mënyrë të përhershme me mundësinë e hapjes manualisht ose në mënyrë elektrike e operuar nga shërbimi i kontrollit të operatorit, shërbimi i mirëmbajtjes ose shërbimi i ndërhyrjes, Hapja dhe mbyllja e dyerve: manual dhe elektrik, Temperatura e funksionimit të motorit elektrik: 75 oC i përhershëm, Mekanizmi për fikjen e sistemin e hapjes / mbylljes së motorit elektrik, Mekanizmi manual i hapjes / mbylljes, Komantimi i hapjes së motorit elektrik: Në distancë, nga dhoma e kontrollit, Aktivizimi manual në pedalin e kabinetit të kontrollit të derës, Aktivizimi i hapjes manuale: në anën e faqes së derës (përpara), Sinjalizimi i hapjes / mbylljes së derës: dritë dhe zanor, Mbrojtja ndaj mbingarkesës gjatë hapjes / mbylljes për shkak të pengesave nga objekte të huaj (pengesa) - mbrojtja aktuale, Sinjalizimi i pozicionit të hapur / të mbyllur të derës, Kabineti i kontrollit të dyerve elektrike me mbrojtjen nga elekticiteti të drejtuesit të motorit elektrik dhe kontrollin e hapjes / mbylljes së motorit elektrik). Rezistenca ndaj zjarrit e dyerve për automjetet ndërhyrëse së shpejtë me dy mure barrierë, me klasë izolimi dhe klasë hapjeje ciklike, sipas EI2 30 - C3 |  | Double-wing tunnel doors, dim. 350/400 Stainless steel V4A (AISI 316; W.Nr. 1.4401 or AISI 316L; W.Nr. 1.4435 or AISI 316Ti; W.Nr. 1.4571) with improved resistance to acids and better weldability. Doors must have built-in trace elements and provide the following functions: Door position: permanently closed door with the possibility of opening manually or electrically operated by the operator's control service, maintenance service or intervention service, Door opening and closing: manual and electric, Operating temperature of the electric drive motor: 75 oC permanent, Mechanism for switching off the electric motor opening / closing, Manual opening / closing mechanism, Switching on the electric motor opening: Remotely, from the control room, Manual activation on the door control cabinet clutch, Activation of manual opening: on the side of the door face (front), Door opening / closing signaling: light and sound, Protection against overload when opening / closing due to the authenticity of foreign bodies (obstacles) - current protection, Door open / closed position signaling (end clutches), Electric door control cabinet with current protection of the electric motor drive and control of the electric motor opening / closing). The fire resistance of doors for intervention vehicles with two barrier walls, with insulation class and cyclic opening class, is EI2 30 - C3 |  | cope/ pcs | 7
06.03.03. | Shtresa rrugore |  | Pavement
06.03.03.01. | Sipërfaqet |  | Surfaces
06.03.03.01.0005. | Shtresa Stabilizanti trashësia 15-35 cm |  | Unbound bearing layer thickness of 15-35 cm |  | m2 | 29980
06.03.03.01.0009. | Shtresë Binder 7 cm |  | Asphalt bearing layer 7 cm |  | m2 | 29980
06.03.03.01.0011. | Shtresë asfaltobeton 4cm |  | Asphalt wearing layer 4 cm |  | m2 | 29980
06.04. | Tunelet Lidhës |  | Cross passages
06.04.01. | Hidroizolim dhe largimi i ujërave |  | Waterproofing and dewatering
06.04.01.01. | Hidroizolim |  | Waterproofing
06.04.01.01.0001. | HDPE fletë mbrojtëse drenazhimi me sipërfaqe me gropëza kur nevojitet |  | HDPE dimple drainage mat where required |  | m2 | 620
06.04.01.01.0002. | Sipërfaqja e torkret betonit të veshjes parësore (përbërësi kryesor i hidroizolimit): torkret beton C25 / 30, granulim 0-4 mm, trashësi 3 deri në 5 cm |  | Shotcrete tunnel surface of the primary lining (main component of waterproofing): shotcrete C25/30, granulation of 0-4 mm, thickness 3 to 5 cm |  | m2 | 6200
06.04.01.02. | Largimi i ujërave |  | Dewatering
06.04.01.02.0001. | Tuba drenazhi PE160 d500 mm, 120 °, klasa e ngurtësisë min. SN8 përfshirë dispozitat për pastrimin e përkohshëm / përfundimtar, si dhe kontrollin përfundimtar me videokamer | tubi i drenazhit qëndror | PE100 drainage pipes d160 mm, 120°, stiffness class min. SN8, including provisions for interim/final cleaning, as well as final video check | central drainage pipe | m | 367
06.04.01.02.0002. | Beton nën-baze , C12/15, XC1, Dmax8, CEM III |  | Subbase concrete, C12/15, XC1, Dmax8, CEM III |  | m3 | 170
06.04.02. | Ndërtimi punime karpenterie dhe pajisje |  | Construction and craft works and equipment
06.04.02.01. | Punime betoni |  | Concrete works
06.04.02.01.0001. | Themeli i veshjes së brendshme të tunelit, beton i pa armuar C30 / 37 sipas kërkesave të projektimit të dhëna në tabelën e specifikimeve të betonit |  | Tunnel lining footing, lean concrete C30/37 as per design requirements provided in concrete specification list |  | m3 | 278.56
06.04.02.01.0002. | Bazamenti i betonit - kanalet |  | Concrete abutment - conduits |  | m3 | 8
06.04.02.01.0003. | Pusi i kabllove 70/140 cm + kapak betoni |  | cable shaft 70/140 cm + concrete cover |  | cope/ pcs | 38
06.04.03. | Shtresat Rrugore |  | Pavement
06.04.03.01. | Sipërfaqet |  | Surfaces
06.04.03.01.0001. | Shtresa Stabilizanti trashësia 15-35 cm |  | Unbound bearing layer thickness of 15-35 cm |  | m2 | 2850
06.04.03.01.0002. | Shtresë Binder 7 cm |  | Asphalt bearing layer 7 cm |  | m2 | 2850
06.04.03.01.0003. | Shtresë asfaltobeton 4cm |  | Asphalt wearing layer 4 cm |  | m2 | 2850
07. | Portalet |  | Portals
07.01. | Portali Jugor |  | Portal South
07.01.01. | Punime përgatitore dhe gërmim-mbushje |  | Pre-works and earthworks
07.01.01.01. | Gërmim-mbushje |  | Earth works
07.01.01.01.0001. | Gërmim shkëmb i fortë |  | Hard rock excavation |  | m3 | 2684.01
07.01.01.01.0002. | Ngarkim i materialit(shkëmb) të gërmuar mbi automjet |  | Loading excavated material (rock) onto vehicles |  | m3 | 2684.01
07.01.01.01.0003. | Transporti i materialeve të gërmuara në pikën e depozitimit të përhershme në një distancë deri në 5 km |  | Transport of excavated materials to the permanent landfill within the distance of 0 to 5 km |  | m3 | 2684.01
07.01.01.01.0004. | Mbushje me material drenazhues, granulometri 16-32 mm | Shtresë drenazhi përgjat torkretimit | Backfill with drainage material, granulation 16-32 mm | drainage layer along shotcrete | m3 | 1000.44
07.01.01.01.0005. | Gjeotekstili si shtresë ndarëse | Shtresë drenazhi përgjat torkretimit | Geotextile as a separation layer | drainage layer along shotcrete | m2 | 2350
07.01.01.01.0006. | Material Mbushje dhe rimbushje, granulometria 0-32 mm | mbushje -themeli | Backfill with fill material, granulation of 0-32 mm. | backfill -foundations | m3 | 1280.65
07.01.01.01.0007. | Mbushje me çakëll | Mbushje - ndërtesa | Backfill with crushed stone | backfill - building | m3 | 7038.94
07.01.02. | Portali - Ndërtesa |  | Portal - building
07.01.02.01. | Struktura beton arme e ndërteses |  | Building concrete structure
07.01.02.01.0001. | Beton i varfër C12/15 | nën soleta, themele, tuba | Lean concrete C12/15 | under slabs, foundations, pipes | m3 | 56.44
07.01.02.01.0002. | Struktura betoni të armuar C30/37 | soleta | Reinforced concrete structure C30/37 | slabs | m3 | 388.84
07.01.02.01.0003. | Struktura betoni të armuar C30/37 | mure | Reinforced concrete structure C35/45 | slabs | m3 | 1025.84
07.01.02.01.0004. | Struktura betoni të armuar C30/37 | themele | Reinforced concrete structure C30/37 | walls | m3 | 1244.77
07.01.02.01.0005. | Struktura betoni të armuar C30/37 | themele | Reinforced concrete structure C30/37 | foundations | m3 | 381.52
07.01.02.01.0006. | Strukturë beton arme C25/30 | shkallë | Reinforced concrete structure C25/30 | stairs | m3 | 4
07.01.02.01.0007. | Shufra Hekuri deri ne dhe përfshir D12, klasa B500-B |  | Steel rebar up to and including D=12 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 29.34
07.01.02.01.0008. | Shufra Hekuri më shumë se dhe përfshir D14, klasa B500-B |  | Steel rebar more than and including D=14 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 563.27
07.01.02.02. | Arkitektura e Ndërtesës |  | Building architecture
07.01.02.02.0001. | Hidroizolimi i strukturës së portalit me membrana FPO (me bazë poliolefine FPO), dhe fletë mbrojtëse drenazhi me sipërfaqe me gropëza | Hidroizolim i sipërfaqeve të portalit të mbuluara | Portal structure waterproofing using polyolefin (FPO) membrane and protective layer using dimple drainage mat | Waterproofing of the portal on backfilled surfaces | m2 | 1960
07.01.02.02.0002. | Strukturë metalike në portalin jugor |  | Steel structures on south portal |  | ton/tonne | 12.7
07.01.02.02.0003. | Zgarë e shkelëshme e galvanizuar, bashkë me kornizen me profile hekuri. |  | Hot-dip galvanized walkable grating, together with steel frame profiles. |  | m2 | 63
07.01.02.02.0004. | Shkallë metalike |  | Steel stairs |  | cope/ pcs | 1
07.01.02.02.0005. | Korimano çeliku |  | Steel guard rail |  | m | 20
07.01.02.02.0006. | Dysheme teknike përfshirë panelet me fibra minerale dhe shtresën përfundimtare anti-statike me gomë |  | Technical floor including mineral boards and final flooring with anti-static rubber |  | m2 | 199.24
07.01.02.02.0007. | Dysheme teknike përfshirë shtresën përfundimtar me zgarë |  | Technical floor including final flooring with gratings |  | m2 | 45
07.01.02.02.0008. | Pllaka qeramike për dysheme rezistente ndaj acideve |  | Acid-resistant floor ceramic tiles |  | m2 | 20
07.01.02.02.0009. | Pllaka qeramike për veshje muri rezistente ndaj acideve |  | Acid-resistant wall ceramic tiles |  | m2 | 38
07.01.02.02.0010. | Dysheme me lyerje, kundra-rrëshqitjes me bazë PU(poliuretani) mbi sipërfaqet e dyshemesë së betonit |  | Anti-slip PU-based floor coating onto concrete floor surfaces |  | m2 | 80
07.01.02.02.0011. | Shtresë mbrojtëse me lyerje kundër pluhurit | mure të brendshëm beton në dukje | Dustproof coating | inner wall concrete surfaces | m2 | 1080
07.01.02.02.0012. | Derë metalike me një kanatë përmasat 110/250 cm |  | Single-leaf metal door dim. of 110/250 cm |  | cope/ pcs | 2
07.01.02.02.0013. | Derë metalike me një kanatë përmasat 110/255 cm |  | Single-leaf metal door dim. of 110/255 cm |  | cope/ pcs | 1
07.01.02.02.0014. | Derë metalike dy kanata me përmasa 160/250 cm |  | Double-leaf metal door dim. of 160/250 cm |  | cope/ pcs | 5
07.01.02.02.0015. | Derë metalike dy kanata me përmasa of 160/250 cm |  | Double-leaf metal door dim. of 220/255 cm |  | cope/ pcs | 4
07.01.02.02.0016. | Panel metalik i zgjeruar |  | Expanded steel sheet metal panels |  | m2 | 15
07.01.02.02.0017. | Panele prej llamarine |  | Steel sheet metal panels |  | m2 | 24
07.01.02.02.0018. | Tuba drenazhi DN200 mm + gjeotekstil + beton i varfër |  | Drainage DN 200 +geotextile+lean concrete |  | m | 51
07.01.02.02.0019. | Puset + gjeotekstil + mbushje |  | Box+geotextile+backfill |  | m | 53
07.01.02.02.0020. | Shkallë metalike e montuar në murë h=6m |  | Wallmounted steel ladder h=6m |  | cope/ pcs | 4
07.01.02.02.0021. | Panele penobetoni - mure |  | Cellular concrete panels - walls |  | m2 | 480
07.01.02.02.0022. | Panele penobetoni - tavane |  | Cellular concrete panels - ceilings |  | m2 | 170
07.01.02.02.0023. | Tarracë e gjelbër |  | Extensive green roof |  | m2 | 350
07.01.02.02.0024. | Rrjetë sigurie, rrjetë prej kavo çeliku inox fleksibël dhe fiksimi |  | Safety net, flexible stainless steel wire rope mesh with fixings |  | m2 | 65.5
07.01.02.02.0025. | Membranë bituminoze |  | Bituminous membrane |  | m2 | 127.61
07.01.02.02.0026. | Shtresë Binder 3 cm |  | Asphalt bearing layer 3 cm |  | m2 | 127.61
07.01.02.02.0027. | Shtresë asfaltobeton 4cm |  | Asphalt wearing layer 4 cm |  | m2 | 127.61
07.01.02.02.0028. | Kanal drenazhi parapërgatitur, gjerësi 50 cm, përfshirë nënbazën e betonit C12/15 dhe zgarën |  | Precast drainage channel, width of 16 cm, including concrete subbase C12/15 and grating |  | m | 15.95
07.01.02.02.0029. | Portë inoksi me rrëshkitje, gjatësia 8m |  | Stainless steel sliding gate, length 8 m |  | cope/ pcs | 2
07.01.02.02.0030. | Çikrik manual me zinxhirit dhe sistem ingranazhesh(i përshtatshëm për tra H dhe I )Kapaciteti i mbajtës: 5t dhe Lartësinë e ngritjes: 10.0 m, i çertifikuar me deklaratë EC |  | Manual chain hoist with geared trolley (suitable for I and H beams) with bearing capacity 5 tons and lift height 10 m, certificate and CE declaration |  | cope/ pcs | 5
07.01.03. | Murë mbajtës |  | Retaining wall
07.01.03.01. | Struktura beton arme e ndërteses |  | Building concrete structure
07.01.03.01.0001. | Beton i varfër C12/15 |  | Lean concrete C12/15 |  | m3 | 13.47
07.01.03.01.0002. | Struktura betoni të armuar C30/37 | themele | Reinforced concrete structure C30/37 | foundation | m3 | 61.97
07.01.03.01.0003. | Struktura betoni të armuar C30/37 | mure | Reinforced concrete structure C30/37 | wall | m3 | 111
07.01.03.01.0004. | Shufra Hekuri deri ne dhe përfshir D12, klasa B500-B |  | Steel rebar up to and including D=12 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 0.12
07.01.03.01.0005. | Shufra Hekuri më shumë se dhe përfshir D14, klasa B500-B |  | Steel rebar more than and including D=14 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 15.04
07.02. | Portali Verior |  | Portal North
07.02.01. | Punime përgatitore dhe gërmim-mbushje |  | Pre-works and earthworks
07.02.01.01. | Gërmim-mbushje |  | Earth works
07.02.01.01.0001. | Gërmim në shkëmb të fortë |  | Hard rock excavation |  | m3 | 4485.88
07.02.01.01.0002. | Ngarkim i materialit(shkëmb) të gërmuar mbi automjet |  | Loading excavated material (rock) onto vehicles |  | m3 | 4485.88
07.02.01.01.0003. | Transporti i materialeve të gërmuara në pikën e depozitimit të përhershme në një distancë deri në 5 km |  | Transport of excavated materials to the permanent landfill within the distance of 0 to 5 km |  | m3 | 4485.88
07.02.01.01.0004. | Mbushje me material drenazhues, granulometri 16-32 mm | Shtresë drenazhi përgjat torkretimit | Backfill with drainage material, granulation 16-32 mm | drainage layer along shotcrete | m3 | 1177.99
07.02.01.01.0005. | Gjeotekstili si shtresë ndarëse | Shtresë drenazhi përgjat torkretimit | Geotextile as a separation layer | drainage layer along shotcrete | m2 | 2350
07.02.01.01.0006. | Mbushje me çakëll | Mbushje - ndërtesa | Backfill with crushed stone | backfill - building | m3 | 3442.5
07.02.02. | Portali - Ndërtesa |  | Portal - building
07.02.02.01. | Struktura beton arme e ndërteses |  | Building concrete structure
07.02.02.01.0001. | Beton i varfër C12/15 | nën soleta, themele, tuba | Lean concrete C12/15 | under slabs, foundations, pipes | m3 | 63.89
07.02.02.01.0002. | Struktura betoni të armuar C30/37 | soleta | Reinforced concrete structure C30/37 | slabs | m3 | 129.25
07.02.02.01.0003. | Struktura betoni të armuar C35/45 | soleta | Reinforced concrete structure C35/45 | slabs | m3 | 1008.56
07.02.02.01.0004. | Struktura betoni të armuar C30/37 | mure | Reinforced concrete structure C30/37 | walls | m3 | 185.7
07.02.02.01.0005. | Struktura betoni të armuar C35/45 | mure | Reinforced concrete structure C35/45 | walls | m3 | 996.44
07.02.02.01.0006. | Struktura betoni të armuar C30/37 | themele | Reinforced concrete structure C30/37 | foundations | m3 | 504.62
07.02.02.01.0007. | Struktura betoni të armuar C30/37 | trarëve | Reinforced concrete structure C30/37 | beams | m3 | 4.05
07.02.02.01.0008. | Struktura betoni të armuar C30/37 | kollona | Reinforced concrete structure C30/37 | columns | m3 | 10.83
07.02.02.01.0009. | Shufra Hekuri deri ne dhe përfshir D12, klasa B500-B |  | Steel rebar up to and including D=12 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 14.85
07.02.02.01.0010. | Shufra Hekuri më shumë se dhe përfshir D14, klasa B500-B |  | Steel rebar more than and including D=14 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 653.51
07.02.02.01.0011. | Hidroizolimi i strukturës së portalit me membrana FPO (me bazë poliolefine FPO), dhe fletë mbrojtëse drenazhi me sipërfaqe me gropëza | Hidroizolim i sipërfaqeve të portalit të mbuluara | Portal structure waterproofing using polyolefin (FPO) membrane and protective layer using dimple drainage mat | Waterproofing of the portal on backfilled surfaces | m2 | 3045
07.02.03. | Ndërtesa e Qendrës së Kontrrollit |  | Control Center Building
07.02.03.01. | Struktura beton arme e ndërteses |  | Building concrete structure
07.02.03.01.0001. | Beton i varfër C12/15 | nën soleta, themele, tuba | Lean concrete C12/15 | under slabs, foundations, pipes | m3 | 66.59
07.02.03.01.0002. | Struktura betoni të armuar C30/37 | soleta | Reinforced concrete structure C30/37 | slabs | m3 | 435.88
07.02.03.01.0003. | Struktura betoni të armuar C30/37 | mure | Reinforced concrete structure C30/37 | walls | m3 | 893.32
07.02.03.01.0004. | Struktura betoni të armuar C30/37 | themele | Reinforced concrete structure C30/37 | foundations | m3 | 430.63
07.02.03.01.0005. | Struktura betoni të armuar C30/37 | kollona | Reinforced concrete structure C30/37 | columns | m3 | 4.68
07.02.03.01.0006. | Strukturë beton arme C25/30 | shkallë | Reinforced concrete structure C25/30 | stairs | m3 | 12.53
07.02.03.01.0007. | Struktura betoni të armuar C30/37 | shkallë | Reinforced concrete structure C30/37 | stairs | m3 | 0.9
07.02.03.01.0008. | Shufra Hekuri deri ne dhe përfshir D12, klasa B500-B |  | Steel rebar up to and including D=12 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 36.41
07.02.03.01.0009. | Shufra Hekuri më shumë se dhe përfshir D14, klasa B500-B |  | Steel rebar more than and including D=14 mm, strength class B500-B |  | ton/tonne | 343.43
07.02.03.01.0010. | Rrjetë teli çeliku , klasa B500-B |  | Steel wire mesh, strength class B500-B |  | ton/tonne | 16.53
07.02.03.02. | Arkitektura e Ndërtesës |  | Building architecture
07.02.03.02.0001. | Një shtresë izolimi me membran FPO | mure dhe soleta | Single-layered waterproofing with FPO waterproof membrane | walls and floor slab | m2 | 1328
07.02.03.02.0002. | Panel termoizolues për dysheme EPS, trashësia 6-10 cm dhe shtresë ndarëse PE foil, me shtresë niveluese të armuar me trashësi 8 cm |  | Thermal insulation of the floor with expanded polystyrene (EPS) boards, thickness 6-10 cm and PE foil, with reinforced cement screed, thickness 8 cm |  | m2 | 992
07.02.03.02.0003. | Një shtresë hidroizolimi përbër nga membran sintetike FPO. Mbulimi i hidroizolimit me panel polisteroli XPS, trashësia 18 cm | tarraca | single-layered horizontal waterproofing made of synthetic roof FPO sealing membrane. Covering of waterprofing with extruded polystyrene XPS panels, thickness 18 cm. | roof | m2 | 395
07.02.03.02.0004. | Ulluk vertikal, diametër 150mm, me rakorderi dhe elementët e nevojshëm për instalim |  | Vertical drainage pipe from the roof, diameter 150 mm, with all corresponding systemic elements |  | cope/ pcs | 2
07.02.03.02.0005. | Strukturë metalike në stacionin elektrik |  | Steel structures on power station |  | ton/tonne | 10
07.02.03.02.0006. | Zgarë e shkelëshme e galvanizuar, bashkë me kornizen me profile hekuri. |  | Hot-dip galvanized walkable grating, together with steel frame profiles. |  | m2 | 41
07.02.03.02.0007. | Korimano çeliku |  | Steel guard rail |  | m | 36.7
07.02.03.02.0008. | Dysheme teknike + panalet me fibra minarale |  | Technical floor + mineral boards |  | m2 | 245.95
07.02.03.02.0009. | Dysheme teknike, përfshirë shtresën përfundimtare me zgarë |  | Technical floor, including final flooring with gratings |  | m2 | 95.88
07.02.03.02.0010. | Panel termoizolues për dysheme EPS, trashësia 10 cm dhe shtresë ndarëse PE foil, me shtresë niveluese të armuar me trashësi 8 cm |  | Thermal insulation of the floor with expanded polystyrene (EPS) boards, thickness 10 cm and PE foil, with reinforced cement screed, thickness 8 cm |  | m2 | 130
07.02.03.02.0011. | Shtesë për nivelimin dhe lavigimin e përzierjes së betonit të freskët në sipërfaqet e dyshemesë - për rifinitura të holla |  | Surcharge for levelling and finishing of fresh concrete mix on floor surfaces - for thin layer coating |  | m2 | 23
07.02.03.02.0012. | Dysheme me lyerje, kundra-rrëshqitjes me bazë PU(poliuretani) mbi sipërfaqet e dyshemesë së betonit |  | Anti-slip PU-based floor coating onto concrete floor surfaces |  | m2 | 120
07.02.03.02.0013. | Shtresë mbrojtëse me lyerje kundër pluhurit | mure të brendshëm beton në dukje | Dustproof coating | inner wall concrete surfaces | m2 | 1780
07.02.03.02.0014. | Veshje e murit me konstruksion metalik mbajtës, panele kartonxhes dhe termoizolim. Trashësia 150mm. | pus ventilimi | Wall lining with metal substructure, plasterboard panels and thermal insulation. Thickness 150 mm. | ventilation shaft | m2 | 150
07.02.03.02.0015. | Shtresë termoizoluese për soletat B/A me trashësi 150 mm. | pus ventilimi | Covering of interior RC slab with thermal insulation, thickness 150 mm. | ventilation shaft | m2 | 150
07.02.03.02.0016. | Derë metalike me një kanatë përmasat 110/250 cm |  | Single-leaf metal door dim. of 100/250 cm |  | cope/ pcs | 4
07.02.03.02.0017. | Derë metalike me një kanatë përmasat 110/250 cm |  | Single-leaf metal door dim. of 110/250 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.03.02.0018. | Derë metalike me një kanatë përmasat 90/250 cm |  | Single-leaf metal door dim. of 90/250 cm |  | cope/ pcs | 2
07.02.03.02.0019. | Derë e brendshme me dy kanata përmasat 160/250 cm |  | Inner Double-leaf metal door dim. of 160/250 cm |  | cope/ pcs | 3
07.02.03.02.0020. | Derë e brendshme me dy kanata përmasat 160/250 cm |  | Outer Double-leaf metal door dim. of 160/250 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.03.02.0021. | Derë e brendshme me dy kanata përmasat 160/250 cm |  | Outer Double-leaf metal door dim. of 210/250 cm |  | cope/ pcs | 4
07.02.03.02.0022. | Zgarë çeliku 60/60 për dysheme teknike të ngritur |  | steel floor grating 60/60 for technical floor |  | cope/ pcs | 4
07.02.03.02.0023. | Zgarë çeliku 60/60 përfshir strukturën mbajtëse prej çeliku Aef 0,036 |  | steel floor grating 60/60 including steel substructure Aef=0,036 |  | cope/ pcs | 2
07.02.03.02.0024. | Kapaku i pusit të ventilimit 100x100: Inoks (V4A) sipas RVS - Presioni maksimal : ± 4 kPa - Rezistenca ndaj zjarrit: EI 90 C Sa/Sm - Infiltrimit të ujit: 0.05 m³/s/ m² |  | ventilation shaft cover 100x100: Stainless-steel (V4A) according to RVS - Max. Pressure resistance: ± 4 kPa - Fire resistance: EI 90 C Sa/Sm - Max. leakage rate: 0.05 m³/s/ m² |  | cope/ pcs | 2
07.02.03.02.0025. | Kapak pusi teknik 4x4m: - Materiali: çelik i galvanizuar - Rezistencë ndaj presionit: jo - Aftësia mbajtëse: i shkelshëm - Mbyllja: në kahun pozitiv (nuk kyçet me vincë ato janë vetëm për hapjen dhe ngritjen e kapakut) - Rezistenca ndaj zjarrit : EI 90 or e ngjashme, - Pesha e përafërt 1500 kg - 4 x kavo vincë për hapje manuale, Material: i galvanizuar - 4 rrota (të montuar në të dy anët ) për rrëshqitjen e kapakut kur cmontohet. |  | revision accses cover 4x4m: - Material: steel GI (galvanized iron) - Pressure resistance: None - Max. Load: Walkable - Locking: positive connection (not locked with winches, they are only for release and lift the cover) - Fire resistance : EI 90 or similar, - Approx. weight 1500 kg - 4 x cable winches to open with hand, Material: steel GI (galvanized iron) - 4 wheels (mountable on bottom side) to slip the cover when detached |  | cope/ pcs | 1
07.02.03.02.0026. | Panel metalik i zgjeruar |  | Expanded steel sheet metal panels |  | m2 | 297.13
07.02.03.02.0027. | Fasadë kapotë - panel polistireni i zgjeruar (EPS) trashësia 12 cm + gjithë shtresat e rifiniturës |  | Contact facade - expanded polystyrene (EPS) boards th. 12 cm + all finishing layers |  | m2 | 470
07.02.03.02.0028. | Murë i jashtëm i mbuluar nën tokë (me termoizolim), membran hidroizoluese FPO + panel XPS 6cm + fletë mbrojëse drenazhi me sip. me gropëza |  | External wall back filled (thermaly insulated) waterproofing FPO membrane + XPS 6cm+ dimple drainage mat |  | m2 | 600
07.02.03.02.0029. | Shkallë metalike e montuar në murë h=3m |  | Wallmounted steel ladder h=3m |  | cope/ pcs | 2
07.02.03.02.0030. | Kapak metalik me rifuniturë për pusë teknik 75/75 |  | Paved steel shaft cover 75/75 |  | cope/ pcs | 1
07.02.03.02.0031. | Çikrik manual me zinxhirit dhe sistem ingranazhesh(i përshtatshëm për tra H dhe I )Kapaciteti i mbajtës: 5t dhe Lartësinë e ngritjes: 10.0 m, i çertifikuar me deklaratë EC |  | Manual chain hoist with geared trolley (suitable for I and H beams) with bearing capacity 5 tons and lift height 10 m, certificate and CE declaration |  | cope/ pcs | 4
07.01.02.02.0024. | Rrjetë sigurie, rrjetë prej kavo çeliku inox fleksibël dhe fiksimi |  | Safety net, flexible stainless steel wire rope mesh with fixings |  | m2 | 20
07.02.04. | Ndërtesa e Qendrës së Kontrrollit-Interieri |  | Control Center Building-INTERIOR
07.02.04.01. | Mobilimi |  | Furniture
07.02.04.01.0001. | M1_Tavolina e punes per dhomen e monitorimeve/ Me permase 520x117x75 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 6002 dhe RAL 7039 |  | M1_Command room working desk/Dimensions: 520x117x75 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 6002 dhe RAL 7039 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0002. | M2_Mobilja e ekraneve 560x75x 300 cm, MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 7039 |  | M2_Screenstand furniture/Dimensions: 560x75x 300 cm/Material: MDF and Melamine/Colour:RAL 7039 |  | cope/ pcs | 12.6
07.02.04.01.0003. | M3_Mobilja e kuzhines/ Me permase 350x60x122 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 6002 dhe RAL 1013 |  | M3_Kitchen furniture/ Dimensions: 350x60x122 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 6002 and RAL 1013 |  | cope/ pcs | 3.5
07.02.04.01.0004. | M4_Mobilja e kendit te ngrenies/ Me permase 350x50x125 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 dhe RAL 7044 |  | M4_Dinnig countertop/Dimensions 350x60x122 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 and RAL 7044 |  | cope/ pcs | 3.5
07.02.04.01.0005. | M5_Mobilja e gaderobes dhe ndenjes/Me permase 406x60x220cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 7044 |  | M5_Wardrobe and sitting element/Dimensions: 406x60x220cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 7044 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0006. | M6_Rafte per arkiven/ Me permase 150x45x220 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | M6_Archive shelves/Dimensions 150x45x220/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0007. | M7_Rafte per arkiven/ Me permase 390x30x220cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | M7_Archive shelves/Dimensions 390x30x220cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0008. | M8_Mobilje MDF per magazinim / Me permase 300x60x220 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 6002 |  | M8_MDF Storage furniture/Dimensions 300x60x220 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 6002 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0009. | M9_Mobilje Melamine per magazinim/ Me permase 310x50x220cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | M9_Melamine Storage furniture/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0010. | R1_Rafte te larte, me sergjene te hapura ne pjesen e siperme dhe me kapake te mbyllur ne pjesen e poshtme/ Me permase 80x40x220 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | R1_High shelf, partly open with visible divisions and folding lids on the lower part/ Dimensions 80x40x220 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 9
07.02.04.01.0011. | R2_ Rafte te uleta, me sergjene te hapura ne pjesen e siperme dhe me kapake te mbyllur ne pjesen e poshtme/ Me permase 80x40x80 cmcope/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | R2_ Low height shelf, partly open with visible divisions and folding lids on the lower part/ Dimensions 80x40x80 cmcope/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 9
07.02.04.01.0012. | R3_ Rafte te larte, me sergjene te hapura ne pjesen e siperme dhe me kapake te mbyllur ne pjesen e poshtme/ Me permase 95x40x220 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | R3_ High shelf, partly open with visible divisions and folding lids on the lower part/ Dimensions 95x40x220 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 3
07.02.04.01.0013. | R4_ Rafte te uleta, me sergjene te hapura ne pjesen e siperme dhe me kapake te mbyllur ne pjesen e poshtme/ Me permase 95x40x80 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | R4_ Low height shelf, partly open with visible divisions and folding lids on the lower part/ Dimensions 95x40x80 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 3
07.02.04.01.0014. | R4_ Raft metalik magazinimi |  | R4_ Metal shelf for warehouse area |  | cope/ pcs | 11
07.02.04.01.0015. | C1_Dollap per depozitimin e rrobave/ Me permase 100x60x200 cme/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | C1_Wardrobe closet/ Dimensions 100x60x200 cm_/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 8
07.02.04.01.0016. | C2_Dollap per tualetin/ Me permase 40x40x150cm/Materiali: MDF kunder lageshtise dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | C2_Toilette cabinet/Dimensions 40x40x150cm/Material: Waterproof MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.01.0017. | C3_Dollap per tualetin/ Me permase 50x45x200cm Materiali: MDF kunder lageshtise dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | C3_Toilette cabinet/ Dimensions 50x45x200cm Material: Waterproof MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0018. | C3’_Mobilja poshte lavamanit/ Me permase 122x45x70 /Materiali: MDF kunder lageshtise dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | C3’_Cabinet under the washbasin/ Dimensions 122x45x70 /Material: Waterproof MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0019. | C4_ Mobilja poshte lavamanit/ Me permase 163x45x70 cm/ Materiali: MDF kunder lageshtise dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | C4_ Cabinet under the washbasin/ Dimensions 163x45x70 cm/Material: Waterproof MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0020. | C5_ Mobilja poshte lavamanit/ Me permase 64x50x70 cm/ Materiali: MDF kunder lageshtise dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | C5_ Cabinet under the washbasin/ Dimensions 64x50x70 cm/ Material: Waterproof MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.01.0021. | T1_Tavoline mbledhjesh/ Me permase 280x90x76 cm/Materiali: Syprina MDF / Ngjyre: RAL 6002 dhe Kembe metalike/ Ngjyre: RAL 7039 |  | T1_Meeting table/ Dimensions 280x90x76 cm/Material: MDF Top coatting / Colour: RAL 6002 dhe Meal footing/ colour: RAL 7039 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0022. | T2_Tavoline pune/ Me permase 190x80x76 cm Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | T2_Working desk/ Dimensions 190x80x76 cm Material: MDF Top coatting and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0023. | T3_Pjese e tavolines se punes/ Me permase 100x60x 70cm/ Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | T3_Working desk addition/Dimensions 100x60x 70cm/ Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0024. | T4_Tavoline pune/ Me permase 160x80x76 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | T4_Working desk/ Dimensions 160x80x76 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.01.0025. | T5_Tavoline mbledhjesh/ Me diameter 90cm, H= 76 cm/ Materiali: Syprina MDF / Ngjyre: RAL 7044 dhe Kembe metalike/ Ngjyre: RAL 7039 |  | T5_Round meeting table/ Diameter 90cm , H=76 cm/ Material: MDF top coatting / Colour: RAL 7044 and metal footing / Colour: RAL 7039 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0026. | T6_Tavoline leximi/ Me permase 210x60x76 cm/Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 6002 |  | T6_Reading table/ Dimensions 210x60x76 cm/Material: MDF and Melamine/ Colour: RAL 6002 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0027. | T7_Tavoline e vogel mesi/Me permase 90x60x45 cm/ Materiali: MDF/ Ngjyre: RAL 1013 |  | T7_Coffee table /Dimensions 90x60x45 cm/ Material: MDF/ Colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0028. | T8_Mobilja e TV-se/ Me permase 100x45x75 cm/ Materiali: MDF dhe Melamine/ Ngjyre: RAL 1013 |  | T8_TV furniture/ Dimensions 100x45x75 cm/ Material: MDF and Melamine/ colour: RAL 1013 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0029. | S1_Komodine me sirtare e levizshme/ Me permase 40x45x53 cm/Materiali: Melamine / Ngjyre: E bardhe |  | S1_Drawer pedestal/ Dimensions 40x45x53 cm/Material: Melamine / Colour: E bardhe |  | cope/ pcs | 5
07.02.04.01.0030. | S2_Mbajtese e njesise qendrore te kompjuterave/ Me permase 25x50x50 cm Materiali: Melamine / Ngjyre: E bardhe |  | S2_CPU / Dimensions 25x50x50 cm Material: Melamine / Colour: White |  | cope/ pcs | 3
07.02.04.01.0031. | S3_Komodine me sirtare statike/ Me permase 45x45x53 cm/ Materiali: Melamine dhe MDF / Ngjyre: RAL 6002 |  | S3_Static Drawer Pedestal/ Dimensions 45x45x53 cm/ Material: Melamine and MDF / Colour: RAL 6002 |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.01.0032. | K1_Karrige per punonjesit/ te veshura me tapiceri , te pajisura me krah dhe te levizshme, me rrota |  | K1_Rolling Work chairs/ upholstered sitting , with arms |  | cope/ pcs | 5
07.02.04.01.0033. | K2_Karriget e salles se mbledhjes/ te veshura me tapiceri , te pajisura me krah |  | K2_Meeting room chairs/ upholstered sitting , with arms |  | cope/ pcs | 8
07.02.04.01.0034. | K3_Stola per kuzhinen_Strukture metalike dhe ndenjesa e veshur me tapiceri |  | K3_Kitchenette stool_Metal structure and upholstered sitting |  | cope/ pcs | 4
07.02.04.01.0035. | K4_Karrige per tavolinen e mbledhjes dhe kendin e leximit/ te veshura me tapiceri , te pajisura me krah |  | K4_Meeting table and reading area chairs / upholstered, with arms |  | cope/ pcs | 8
07.02.04.01.0036. | B1_Krevat tek me dysheke/ Me permase 100x200cm |  | B1_Single bed with matress/ Dimensions 100x200cm |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.01.0037. | N1_Ndenjese/ te veshur me tapiceri/ Me permase 200x50x45 cm |  | N1_Sitting element /upholstered/ Dimension 200x50x45 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0038. | N2_Divan/ Me permase 185x80 cm |  | N2_Couch/ Dimensions 185x80 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.01.0039. | N3_Poltrone/ Me permase 80x68 cm |  | N3_Armchair/ Dimensions 80x68 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.02. | Aksesorë |  | Accessories
07.02.04.02.0001. | Pasqyrat e tualetit me permase 120x100 cm |  | Toilette mirror/ Dimensions 120x100 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.02.0002. | Paqyre e thjeshte me kornize druri |  | Mirror in wooden frame |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.02.0003. | Pasqyrat e tualetit me permase 50x120 cm |  | Toilette mirror/ Dimensions 50x120 cm |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.02.0004. | Pasqyrat e tualetit me permase 60x80 cm |  | Toilette mirror/ Dimension 60x80 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.02.0005. | Vazo me bimë dekoratve |  | Decoration plant vase |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.03. | Pajisje hidraulike |  | Sanitary equipment
07.02.04.03.0001. | F.V lavapjate importi me llamarine xingat |  | Inox sink for kitchen |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.03.0002. | F.V WC allafrenga importi |  | WC |  | cope/ pcs | 3
07.02.04.03.0003. | F.V pisuar importi porcelani |  | Pissoir |  | cope/ pcs | 4
07.02.04.03.0004. | F.V lavaman importi me mishelator |  | Washbasin+mischelator |  | cope/ pcs | 5
07.02.04.03.0005. | Mishelator per grup dushi + aksesoret e montimit |  | Shower Mischelator group for sinks + Respective accessories |  | cope/ pcs | 4
07.02.04.03.0006. | Pilete gjatesore |  | Linear drain |  | cope/ pcs | 4
07.02.04.03.0007. | Kasete shkarkimi incaso |  | Built-in flushing system |  | cope/ pcs | 3
07.02.04.03.0008. | Kapak kasete shkarkimi plastik |  | Cover of built-in system |  | cope/ pcs | 3
07.02.04.04. | Panele ndarese HPL |  | HPL dividing panels
07.02.04.04.0001. | P1_Panel ndares me HPL per tualetet/Me permase 40x240x5cm, RAL 7035 |  | P1_ HPL diving panel for toilettes/Dimensions: 40x240x5cm,RAL 7035 |  | cope/ pcs | 4
07.02.04.04.0002. | P2_Panel ndares me HPL per tualetet/Me permase 90x240x5cm,RAL 7035 |  | P2_Panel ndares me HPL per tualetet/Me permase 90x240x5cm,RAL 7035 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.04.0003. | P3_Panel ndares me HPL per tualetet/Me permase 127x240x5cm, RAL 7035 |  | P3_Panel ndares me HPL per tualetet/Me permase 127x240x5cm, RAL 7035 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.04.0004. | P4_Panel ndares me HPL per tualetet/Me permase 127x240x5cm, RAL 7035 |  | P4_Panel ndares me HPL per tualetet/Me permase 127x240x5cm, RAL 7035 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.05. | Dyer |  | Doors
07.02.04.05.0001. | Dere metalike rreshqitese garazhi |  | Overhead garage door | OD3 | cope/ pcs | 1
07.02.04.05.0002. | Dere e jashtme me kornize dhe panel metalik |  | Outside metal frame and metal panel door | OD4 | cope/ pcs | 1
07.02.04.05.0003. | Dere e jashtme teknike me kornize metalike dhe panel metalik |  | Outside door in metal frame and panel for the ventilation area. | OD2 | cope/ pcs | 1
07.02.04.05.0004. | Dere metalike anti zjarr |  | Fire door | FD1 | cope/ pcs | 1
07.02.04.05.0005. | Dere metalike anti zjarr |  | Fire door | FD2 | cope/ pcs | 2
07.02.04.05.0006. | Dere metalike anti zjarr |  | Fire door | FD3 | cope/ pcs | 2
07.02.04.05.0007. | Dere metalike anti zjarr |  | Fire door | FD4 | cope/ pcs | 2
07.02.04.05.0008. | Dere metalike anti zjarr |  | Fire door | FD5 | cope/ pcs | 1
07.02.04.05.0009. | Dere metalike anti zjarr |  | Fire door | FD7 | cope/ pcs | 1
07.02.04.05.0010. | F.V Dyer te brendshme metalike |  | Metal door for indoor use |  | m2 | 20
07.02.04.05.0011. | F.V Dyer te brendshme tamburato |  | MDF door with tambour sheed |  | m2 | 22.66
07.02.04.05.0012. | F.V Dyer d/alumini dopio xham |  | Glass door in aluminium profile, double pane |  | m2 | 7.26
07.02.04.06. | Vetratat e brendshme |  | Indoor glass façades
07.02.04.06.0001. | F.V Vetrato xham I temperuar |  | Tempered glass indoor façada |  | m2 | 48.75
07.02.04.07. | Sinjalistka dhe sistemime te jashtme |  | Road signs andllandscape
07.02.04.07.0001. | Tabele katrore normal me A=60 |  | Square Sign A=60 |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.07.0002. | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (paste) |  | White thermoplastic road marking continues line width 15 cm |  | m | 45.5
07.02.04.07.0003. | FV reflektor asfalti (sy mace) |  | S.P of Road Studs (Cat eyes) |  | cope/ pcs | 48
07.02.04.07.0004. | Konstruksione metalike te thjeshta |  | Steel constructions |  | ton/tonne | 0.16
07.02.04.07.0005. | Porte e jashtme rreshqitese me motorr |  | Steel sliding gate with motor |  | cope/ pcs | 48
07.02.04.07.0006. | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka |  | Pavement in 6 cm concrete, and tile paving |  | m2 | 30
07.02.04.07.0007. | Bordura betoni 6x20 cm |  | Concrete bandage 6x20cm |  | m | 53
07.02.04.07.0008. | F.V. Fidane Peme dekorative |  | Decorative small tree |  | cope/ pcs | 5
07.02.04.07.0009. | F.V. bredha me d > 10 cm |  | Decorative pine d>10 cm |  | cope/ pcs | 2
07.02.04.07.0010. | Mbjellje bari me skarpate |  | Mbjellje bari me skarpate |  | m2 | 29
07.02.04.08. | Materiale shtrimi/veshje |  | Flooring/coatting materials
07.02.04.08.0001. | Dysheme me pllaka porcelani 40x40 cm |  | Ceramic tile flooring 40x40 cm |  | m2 | 208.12
07.02.04.08.0002. | Dysheme me pllaka porcelani 30x30 cm |  | Ceramic tile flooring 30x30 cm |  | m2 | 2.12
07.02.04.08.0003. | Dysheme me pllaka porcelani 15x15 cm |  | Ceramic tile flooring 15x15 cm |  | m2 | 3.16
07.02.04.08.0004. | Shtrese pllaka antiacide |  | Anti acid ceramic tiles |  | m2 | 12.2
07.02.04.08.0005. | Plintuse grez importi, h = 10 cm |  | Imported gres plinths, h = 10 cm |  | ml | 142.34
07.02.04.08.0006. | Dysheme me panele gome me fibra minerale 60 x 60 |  | Rubber panels + mireal fibres floor 60x60 cm |  | m2 | 276.21
07.02.04.08.0007. | Veshje me pllaka porcelani 40x40 cm |  | Coatting in ceramic tiles 40x40 cm |  | m2 | 70.9
07.02.04.08.0008. | Veshje me pllaka porcelani 30x15 cm |  | Coatting in ceramic tiles 30x15 cm |  | m2 | 13.01
07.02.04.08.0009. | Veshje me pllaka porcelani 15x15 cm |  | Coatting in ceramic tiles 15x15 cm |  | m2 | 14.3
07.02.04.08.0010. | Shtrese lluster çimento 1:2 |  | Coated concrete layer 1:2 |  | m2 | 112.82
07.02.04.09. | Veshje dhe shtrim shkallet |  | Staircase
07.02.04.09.0001. | Shtrim me mermer per shkallet t=3cm "JANINA" |  | Covering of exterior stairs with marble t=3cm |  | m2 | 31.95
07.02.04.09.0002. | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=30~50cm |  | Inox railing for indoor use, silver or gold coated,h=30~50cm |  | m | 19.46
07.02.04.09.0003. | Plintuse mermeri h = 10cm |  | Marmor plinth h=10 cm |  | m | 22.2
07.02.04.10. | Punime gipsi |  | Gypsum construction
07.02.04.01.0001. | Mur kartonxhes t=10cm me dy shtresa |  | Gypsum wall t=10cm with two layers |  | m2 | 58.81
07.02.04.01.0002. | Mur kartonxhes t=15cm me dy shtresa |  | Gypsum wall t=15cm with two layers |  | m2 | 65.16
07.02.04.01.0003. | Mur kartonxhes t=10cm me dy shtresa, panele kunder lageshtires |  | Gypsum wall t=10cm with two layers , waterproof panels |  | m2 | 44.62
07.02.04.01.0004. | Tavan me kartonxhes |  | Gypsum board ceiling |  | m2 | 256.02
07.02.04.01.0005. | Veshje me kartonxhes cimentato |  | Waterproof gypsum cement board ceiling |  | m2 | 24.1
07.02.04.01.0006. | Dyer d/alumini dopio xham |  | Aluminium glass door, double pane |  | m2 | 7.26
07.02.04.01.0007. | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re |  | Plastic paint imported, first quality |  | m2 | 2115.19
07.02.04.11. | Pajisje elektrike/elektronike |  | Electro/electronic devices
07.02.04.11.0001. | Monitor 55' |  | Monitor 55' |  | cope/ pcs | 8
07.02.04.11.0002. | Frigorifer _Dimension: 60 x 55 x 120 cm |  | Refrigerator _Dimension: 60 x 55 x 120 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.11.0003. | Mikrovale_Dimensions: 60 x 55 x 45 cm |  | Microwave_Dimensions: 60 x 55 x 45 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.11.0004. | Pianure elektrike_Dimensions 30x58 cm |  | Electric cooker_Dimensions 30x58 cm |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.11.0005. | Ekspres kafeje |  | Coffe machine |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.12. | Ndriçues |  | Lightning
07.02.04.12.0001. | Tipi 1 - Ndriçues 60x60cm incaso RC400B LED36S/840 PSD W60L60 PCV PIP |  | Type 1- Built in lamp RC400B LED36S/840 PSD W60L60 PCV PIP |  | cope/ pcs | 15
07.02.04.12.0002. | Tipi 2 - Ndriçues kompakt linear per dhomen e sistemeve i fiksuar ne gips 1270x160; 2x24w; 7160 Lm Neutral; Ra≥80, 3000K, 4000K; Jetegjatesia/Duration 50000h; 230V-50Hz; IP65 |  | Type 2 - Linear compact lamp for the system room, mounted in gypsum board 1270x160; 2x24w; 7160 Lm Neutral; Ra≥80, 3000K, 4000K; Jetegjatesia/Duration 50000h; 230V-50Hz; IP65 |  | cope/ pcs | 5
07.02.04.12.0003. | Tipi 3- Ndriçues tavanor i perdorur ne hapesirat e sherbimit dhe korridoret e qarkullimit Diametër/diameter: 220mm; Lartësia/ Height: 9cm; LED 3000K; Ra>80; IP44; Pesha/Weight: 1.4kg; Tension: 220-240V; Frekuenca/Frequency: 50-60Hz; Fluksi/Flux: 65.6 Lm/W |  | Type 3 -Ceiling lamp for the service spaces and hallway Diametër/diameter: 220mm; Lartësia/ Height: 9cm; LED 3000K; Ra>80; IP44; Pesha/Weight: 1.4kg; Tension: 220-240V; Frekuenca/Frequency: 50-60Hz; Fluksi/Flux: 65.6 Lm/W |  | cope/ pcs | 32
07.02.04.12.0004. | Tipi 4_Ndriçues tavanor, ne forme rrethore Llampa: LED; 2000 lumen; 18 watt; 3000K; IP44; IK07; Pesha/Weight: 0.9; Dimensione/Dimension: Ø 155mm |  | Type 4 - /Round ceiling lamp Llampa: LED; 2000 lumen; 18 watt; 3000K; IP44; IK07; Pesha/Weight: 0.9; Dimensione/Dimension: Ø 155mm |  | cope/ pcs | 38
07.02.04.12.0005. | Tipi 5_Ndricues tavanor, ne forme rrethore LED i perdorur ne tualete/dushe/Dimensione/Dimension: Ø 80 x 50; Fuqi/Power: 6.5 w; Pesha/Weight: 0.5; Ø 70mm; IK08; 550 lumen; 3000K; I dimerueshem/Dimmerable |  | Type 5 - LED round ceiling lamp, for wet cells use. Dimensione/Dimension: Ø 80 x 50; Fuqi/Power: 6.5 w; Pesha/Weight: 0.5; Ø 70mm; IK08; 550 lumen; 3000K; I dimerueshem/Dimmerable |  | cope/ pcs | 7
07.02.04.12.0006. | Tipi 6 - Ndriçues kompakt linear per magazinat WT470C LED64S/840 PSU WB L1600 |  | Type 6 - Linear compact lamp for warehouses WT470C LED64S/840 PSU WB L1600 |  | cope/ pcs | 17
07.02.04.12.0007. | Tipi 7 - Ndriçues kompakt linear per ambjentet teknike/ WT470C LED42S/840 PSU NB L1300 |  | Type 7 - Linear compact lamp for technical spaces_ WT470C LED42S/840 PSU NB L1300 |  | cope/ pcs | 12
07.02.04.12.0008. | Tipi 8 - PHILIPS Ndriçues kompakt linear emergjence WT470C LED23S/840 PSU O L700 |  | Type 8 - Emergency compact linear lamp WT470C LED23S/840 PSU O L700 |  | cope/ pcs | 1
07.02.04.12.0009. | Tipi 9 - Ndriçues i varur per sallen e mbledhjes dhe hapesiren e pushimit SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135 |  | Type 9 - Meeting room and rest room suspended lamp SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135 |  | cope/ pcs | 3
07.02.04.12.0009. | Tipi 9 - Ndriçues i varur per sallen e mbledhjes dhe hapesiren e pushimit SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135 |  | Type 9 - Meeting room and rest room suspended lamp SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135 |  | cope/ pcs | 3

## Electrotechnical DD
KOD / CODE | PËRSHKRIM | SHËNIM | DESCRIPTION | NOTE | UNIT/NJESI | SASI / QTY | CMIMI NJESI (ALL) | VLERA TOTALE | UNIT PRICE (€) | TOTAL AMOUNT
12. | Pajisjet E&M | SHENIM: Çmimet e zërave përfshijnë blerjet, transportet dhe të gjitha materialet, pajisjet dhe punimet e nevojshme për zbatimin e secilit zë. | E&M Equipment | NOTE: The prices of the items includes the purchases, transports and all the necessary materials, equipment and work for the implementation of each item.
12.00. | Të Përgjithshme |  | General
12.00.01 | Pajisjet E&M - Kostot e përgjithshme |  | E&M Equipment - General costs
12.00.00.0001 | Kolaudimi | Testimet, matjet, trajnimi i personelit operacional dhe mirëmbajtjes, etj. | Comissioning | Test operation, measurements, training of operation and maintenance personnel, etc. | cope/ pcs | 1
12.01. | Sistemi i ventilimit të tunelit Sipas specifikimit të detajit në raportin e projektit të ventilimit. | Të gjithë komponentët e instaluar në rrugën e transportit të tunelit kryesor, në tunelin e shërbimit, kalimet tërthore ose kanalet e shkarkimit, duhet të jenë prej çeliku të pandryshkshëm austenitik. Pranohen numrat e mëposhtëm të materialit: 1.4401 /1.4404 / 1.4429 / 1.4435 / 1.4436 / 1.4571. I gjithë materiali i montimit i përdorur në karrexhatë duhet të jetë prej çeliku të pandryshkshëm (V5A) me numër materiali 1.4529Të gjitha pajisjet të jenë konform specifikimeve të RVS (udhëzimi austriak) në veçanti 09.02.31 dhe 09.02.22. | Tunnel ventilation system According to detail specification in ventilation design report. | All components installed in carriage way of main tunnel, in service tunnel, cross passages or exhaust ducts must be made of austenitic stainless steel. The following material numbers are accepted: 1.4401 / 1.4404 / 1.4429 / 1.4435 / 1.4436 / 1.4571. All mounting material used in the carriage way must be made of stainless steel (V5A) with material number 1.4529.All Equipment according to the specifications of RVS (Austrian guideline) in particular 09.02.31 and 09.02.22.
12.01.01 | Sistemi i Ventilimit të Tunelit - Kostot e Përgjithshme |  | Tunnel ventilation system - General costs
12.01.01.0001 | Kostot e menaxhimit të projektit |  | Project management costs |  | cope/ pcs | 1
12.01.01.0002 | Specifikimet e detajuara të softuerit të ventilimit (algoritmet) |  | Detailed specification of ventilation software (algorithems) |  | cope/ pcs | 1
12.01.02 | Sistemi i ventilimit të tunelit - tuneli kryesor |  | Tunnel ventilation system - main tunnel
12.01.02.0001 | Ventilator Jet 400°C / 90kW / 2890 N, plotësisht i kthyeshëm, përfshirë silenciatorë Zitron JZR 90 ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Jet fan 400°C / 90kW / 2890 N, fully reversible, including silencers Zitron JZR 90 or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 10
12.01.02.0002 | Kllapat e montimit për ventilatorë jet | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Mounting bracket for jet fan | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 10
12.01.02.0003 | Pajisje monitorimi të ventilatorëve jet | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Jet fan monitoring equipment | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 10
12.01.02.0004 | Deflektorë për ventilatorë jet | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Deflectors for jet fan | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 20
12.01.02.0005 | Ventilator aksial 550-700kW (ventilator shkarkimi) me kontroll hidraulik të rregullimit të frekuencës gjatë funksionimit. Diametri i shtytësit 2800 mm. Min. efikasitetit 0.7. Motor me një shpejtësi me start të butë. Përfshirë Kornizat mbështetëse. Zitron ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Axial fan 550 kW (exhaust fan) with hydraulic controlled pitch adjustment during operation. Impeller diameter 2800 mm. Min. efficiency 0.7. One speed motor with soft start. Incl. Support frames. Zitron or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0006 | Rrjetë Mbrojtëse (për ventilatorin aksial) | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Protective grid (for axial fan) | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0007 | Kambanë (për ventilatorin aksial) | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Bellmouth (for axial fan) | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0008 | Kompensues (për ventilatorin aksial) | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Compensator (for axial fan) | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 4
12.01.02.0009 | Difuzor përfshi kanalin e ajrit (për ventilatorin aksial) | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Diffusor incl. air duct (for axial fan) | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0010 | Damper për ventilatorin aksial (përfshi aktuatorin) Sirocco HDD ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Damper for axial fan (incl. actuator) Sirocco HDD or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0011 | Rregullator hidraulik i frekuencës (për ventilatorin aksial) Zitron ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Hydraulic pitch adjustment for blades (for axial fan) Zitron or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0012 | Pajisje monitoruese për ventilatorin aksial | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Axial fan monitoring equipment | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0013 | Sistemi i jashtëm (automatik) i ventilimit (për motorin e ventilatorit aksial) 15kW | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | External (forced) ventilation system (for axial fan motor) max. 15kW | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0014 | Izolim i nxehtësisë 100 mm (ventilatori aksial përfshi damperin) | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Heat insulation 100 mm (axial fan including damper) | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.02.0015 | Sensor ultrasonik i shpejtësisë së ajrit ACOEM crossflow ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Ultrasonic air speed sensors ACOEM crossflow or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 21
12.01.02.0016 | Sensorë i cilësisë së ajrit (sistem i kombinuar CO/Tr) ACOEM Viconox ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Air quality sensors (combined system CO/Tr) ACOEM Viconox or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 7
12.01.02.0017 | Damper shkarkimi për hapje prej 3x4 m në kanalin e ajrit Sirocco TRD 2850x3880 ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Exhaust dampers for opening of 3x4 m in air duct Sirocco TRD 2850x3880 or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 58
12.01.02.0018 | Actuator për damper (kanal i ajrit) Auma ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Actuatot for dampers (air duct) Auma or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 58
12.01.02.0019 | Fole termike për aktuatorin (damper ne kanalet e ajrit) Sirocco ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Thermal housing for actuator (dampers in air duct) Sirocco or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 58
12.01.03 | Sistemi i Ventilimit të Tunelit - tuneli i shërbimit |  | Tunnel ventilation system - service tunnel
12.01.03.0001 | Ventilator Jet 30kW, 900 N, i kthyeshëm, përfshirë silenciatorët dhe kllapat e montimit Howden, Zitron ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Jet fans 30kW, 900 N, reversible, including silencers and mounting brackets Howden, Zitron or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 6
12.01.03.0002 | Damper në portal, përfshirë rrotorin Sirocco ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Damper at portal including drive Sirocco or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.03.0003 | Sensorë ultrasonik të shpejtësisë së ajrit ACOEM crossflow ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Ultrasonic air speed sensors ACOEM crossflow or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.01.03.0004 | Sensorë i cilësisë së ajrit (sistem i kombinuar CO/Tr) ACOEM Viconox ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Air quality sensors (combined system CO/Tr) ACOEM Viconox or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 3
12.01.04 | Sistemi i Ventilimit të Tunelit - tunelet tërthore |  | Tunnel ventilation system - cross passages
12.01.04.0001 | Njësi ventilatori 5 kW, silenciator, kanal ajri Sirocco ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Fan unit 5 kW, silencer, air duct Sirocco or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 11
12.01.04.0002 | Damper i rregullimit të presionit (mekanik) Sirocco ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Pressure regulation damper (mechanical) Sirocco or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 11
12.01.04.0003 | Damper mbrojtës me rrotor Sirocco ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Protection damper with drive Sirocco or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 22
12.01.04.0004 | Panel për mbrojtjen atmosferike Sirocco ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Weather protection screen Sirocco or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 22
12.01.05 | Sistemi i Ventilimit të Tunelit - matjet |  | Tunnel ventilation system - measurements
12.01.05.0001 | Matjet e diferencës së presionit barometrik >1 herë nëvit | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Measurements of barometric presssure difference >1 year | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.01.05.0002 | Vlerësim i matjeve dhe raporti | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Evaluation of measurements and report | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.01.06 | Sistemi i Ventilimit të Tunelit - testi i pranimit nga fabrika (TPF) |  | Tunnel ventilation system - factory aceptance test (FAT)
12.01.06.0001 | TPF - pajisje ventilimi | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | FAT - ventilation equipment | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.01.07 | Sistemi i Ventilimit të Tunelit - testimet e pranimit në terren (TPT) |  | Tunnel ventilation systemt - side aceptance test (SAT)
12.01.07.0001 | TPT - pajisje ventilimi | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | SAT - ventilation equipment | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.02. | Sistemet Mekanike |  | Mechanical systems
12.02.01 | Sistemet Mekanike për sistemin e ventilimit të tunelit |  | Mechanical systems for tunnel ventilation system
12.02.01.0001 | Fletë Udhëzuese Stacioni i Ventilimit Veri- bërryl 90° 8 tehe Zitron ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Guide vanes ventilation station north - elbow 90° 8 blades Zitron or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.02.01.0002 | Fletë Udhëzuese Stacioni i Ventilimit Veri- bërryl 90° (lidhja me kanalin e arit në tunelin kryesor) 8 tehe Zitron ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Guide vanes ventilation station north - elbow 90° (connection to air duct main tunnel) 8 blades Zitron or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.02.01.0003 | Mbulim i zgjerimit (ana e presionit të ventilatorit aksial) stacioni verior - drejtkëndor 2. 4m për madhësi të kanalit 3.5*4m; 5° Zitron ose i ngjashëm | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | covering of widening (pressure side of axial fan) north station - square 2.4m to duct size 3.5x4m; 5° Zitron or similar | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.02.01.0004 | Platformë mbështetëse dhe për punimet e mirëmbajtjes së ventilatorit aksial - stacioni verior | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Platform supporting axial fan and for maintainance work on axial fan - north station | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.02.01.0005 | Fletë Udhëzuese Stacioni i Ventilimit Jug- bërryl 90° 8 tehe | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Guide vanes ventilation station south - elbow 90° (duct size 3.5x4m) 8 blades | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.02.01.0006 | Fletë Udhëzuese Stacioni i Ventilimit Jug- bërryl 90° (lidhja me kanalin e arit në tunelin kryesor) 8 tehe | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Guide vanes ventilation station south - elbow 90° (connection to air duct main tunnel) 8 blades | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.02.01.0007 | Mbulim i zgjerimit (ana e presionit të ventilatorit aksial) stacioni jugor - drejtkëndor 2. 4m për madhësi të kanalit 3.5*4m; 5° | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | covering of widening (pressure side of axial fan) south portal - square 2.4m to duct size 3.5x4m; 5° | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.02.01.0008 | Konstruksion mbajtës për ventilatorit aksial - stacioni jugor | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Construction for axial fan support in ventialtion station south | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 1
12.02.01.0009 | Grilë për mbrojtje atmosferike (kanali teknik i shkarkimit në stacionin e ventilimit në veri dhe në jug) | Sipas specifikimeve në raportin e projektit të ventilimit | Weather protection grille (exhaust shaft at ventilation station north and south) | Acc. to specification in ventilation design report. | cope/ pcs | 2
12.02.02 | Sistemi i Ventilimit të Tunelit - pajisjet ngritëse |  | Tunnel ventilation system - lifting devices
12.02.02.0001 | Pajisje ngritëse (kapaciteti tërheqës min. 18t) për ventilatorin aksial në stacionin e ventilimit veri |  | Lifting device (chain pull min. 18t) for axial fan in ventialtion station north |  | cope/ pcs | 2
12.02.02.0002 | Pajisje ngritëse (kapaciteti tërheqës min. 9.5t) për ventilatorin aksial në stacionin e ventilimit veri |  | Lifting device (chain pull 9.5t) for axial fan in ventialtion station north |  | cope/ pcs | 2
12.02.03. | Ndërtesa e portalit verior, ventilimi, ftohja dhe ngrohja |  | Portal building north, ventilation, cooling and heating
12.02.03.0001. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e mpresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 2,5 kW - fuqia ngrohëse: 3.4 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ9,5 mm, për fazën e lëngshme Cu Φ6,4mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA DI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GM301ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV-RM301KRTP-E ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 2,5 kW - heating output: 3.4 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class minimum: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain (minimum drop of at least 1cm / m) and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ9,5 mm, liquid phase Cu Φ6,4mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers; Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA DI, outdoor unit type RAV-GM301ATP-E, type of indoor unit RAV-RM301KRTP-E or equivalent. |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0002. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e kompresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 3,6 kW - fuqia ngrohëse: 4,0 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ12,7 mm, për fazën e lëngshme Cu Φ6,4mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA DI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GM401ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV-RM401KRTP-E, ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 3,6 kW - heating output: 4,0 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain (minimum drop of at least 1cm / m), and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ12,7 mm, liquid phase Cu Φ6,4mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers; Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA DI, outdoor unit type RAV-GM401ATP-E, type of indoor unit RAV-RM401KRTP-E, or equivalent. |  | cope/ pcs | 6
12.02.03.0003. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e kompresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 5.0 kW - fuqia ngrohëse: 5.6 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ12,7mm, për fazën e lëngshme Cu Φ6,35mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA SDI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GP561ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV -RM561KRTP-E ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 5.0 kW - heating output: 5.6 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain (minimum drop of at least 1cm / m), and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ12,7mm, liquid phase Cu Φ6,35mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers. Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA SDI, outdoor unit type RAV-GP561ATP-E, type of indoor unit RAV -RM561KRTP-E or equivalent. |  | cope/ pcs | 4
12.02.03.0004. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e kompresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 8.0 kW - fuqia ngrohëse: 9.0 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ15,9mm, për fazën e lëngshme Cu Φ9,5mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA DI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GM901ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV-GM901KRTP-E ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use, for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 8.0 kW - heating output: 9.0 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class minimum: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain, and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ15,9mm, liquid phase Cu Φ9,5mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers; Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA DI, outdoor unit type RAV-GM901ATP-E, type of indoor unit RAV-GM901KRTP-E or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.03.0005. | Panel ngrohës elektrik përfshirë termostatin elektronik (pasaktësia 0,2 ° C në 20 ° C); lidhje kabllore elektrike 1,5m dhe prizë. Të dhëna teknike: 1500W; Pel=1,5kW; U=220-240V, mbrojtje IP 24 klasa II, dimensionet: 1175x400mm; Përfshirë: termostat elektronik (pasaktësia 0,2 ° C në 20 ° C); lidhje kabllore elektrike 1,5m dhe prizë; Një shembull produkti i përshtatshëm: BEHA tip PV15 ose ekuivalent. |  | Electric panel heater including with electronical thermostat (difference 0,2°C at 20°C); electrical 1,5m cable connection and plug in. Technical data: 1500W; Pel=1,5kW; U=220-240V, IP 24 class II protection, dimensions: 1175x400mm; Including with: electronical thermostat (difference 0,2°C at 20°C); electrical 1,5m cable connection and plug in; An example of a suitable product: BEHA type PV15 or equivalent. |  | cope/ pcs | 8
12.02.03.0006. | Panel ngrohës elektrik përfshirë termostatin elektronik (pasaktësia 0,2 ° C në 20 ° C);lidhje kabllore elektrike 1,5m dhe prizë. Të dhëna teknike: 500W; Pel=0.5kW; U=220-240V, mbrojtje IP 24 klasa II, dimensionet: 803x400mm; Përfshirë: termostat elektronik (pasaktësia 0,2 ° C në 20 ° C); lidhje kabllore elektrike 1,5m dhe prizë; Një shembull produkti i përshtatshëm: BEHA tip LV5 ose ekuivalent. |  | Electric panel heater including with electronical thermostat (difference 0,2°C at 20°C); electrical 1,5m cable connection and plug in. Technical data: 500W; Pel=0.5kW; U=220-240V, IP 24-class II, suitable for installation in the bathroom, dimensions 803x400mm; Including with: electronical thermostat (difference 0,2°C at 20°C); electrical 1,5m cable connection and plug in; An example of a suitable product: BEHA type LV5 or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.03.0007. | Sistemi i ventilimit i përbërë nga ventilator centrifugal i furnizimit të kanalit rrethor, duke përfshirë kontrollorin dhe termostatin, kanalet e rrumbullakëta të bëra nga fletë çeliku të galvanizuar me tegele gjatësore, duke përfshirë rakorderitë, fllanxhat, të gjitha materialet lidhëse, fiksuese, varëse dhe izoluese: - Një shembull produkti i përshtatshëm: SYSTEMAIR: - K 125 M sileo, Ventilator centrifugal i kanalit rrethor, prurja e kërkuar e ajrit 60m3/h, presioni statik 120Pa,, dedësia e ajrit 1,2 kg/m3, fuqia E 26,5 W, 230V/50Hz, me kapëse montimi FK, RSK125 valvul mos-kthimi me fletë dhe Kontroll i shpejtësisë REU 1.5 , Transformator manual me 5-hapa dhe kohëmates T120. - Tubat e rrumbullakët të ventilimit, përfshirë rakorderitë ((pjesët tranzitore reduktuese, pjesët T dhe bërrylat), të bëra prej metali të galvanizuar, dizajni spiral, prodhuar në përputhje me EN1506, materialin e fiksimit, varës dhe izolues dhe aplikimin e mbrojtjes anti-korrozive dhe bojatisjes : - dimensionet Φ125mm=12m, Φ160mm/Φ125, gjatësia totale 12m |  | Ventilation system consisting of supply centrifugal circular duct fan, including controler and thermostat, round ductwork made of galvanized steel sheet with longitudinal seams including fitings, flanges, all connecting, fastening, hanging and sealing material: - an example of a suitable product: SYSTEMAIR: - K 125 M sileo, Centrifugal circular duct fan, required air flow 60m3/h, static pressure 120Pa,, air density 1,2 kg/m3, E power 26,5 W, 230V/50Hz, with FK mounting clamp, RSK125 non-return flap and REU 1.5 Speed control, Manual five-step transformer and T120Timer. -Round ventilation pipes, including fittings (transitional reduction pieces, T-pieces and elbows), made of galvanized sheet metal, spiro design, manufactured in accordance with EN1506, fastening, hanging and sealing material and implementation of anti-corrosion protection and painting: - dimensions Φ125mm=12m, Φ160mm/Φ125, complet length 12m |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0008. | Sistemi i ventilimit i përbërë nga ventilator centrifugal i furnizimit të kanalit rrethor, duke përfshirë kontrollorin dhe termostatin, kanalet e rrumbullakëta të bëra nga fletë çeliku të galvanizuar me tegele gjatësore, duke përfshirë rakorderitë, fllanxhat, të gjitha materialet lidhëse, fiksuese, varëse dhe izoluese: - Një shembull produkti i përshtatshëm: SYSTEMAIR: - K 125 XL sileo, Ventilator centrifugal i kanalit rrethor, prurja e kërkuar e ajrit 120m3/h, presioni statik200Pa,, dedësia e ajrit 1,2 kg/m3, fuqia E 47.3 W, 230V/50Hz, me kapëse montimi FK, RSK125 valvul mos-kthimi me fletë dhe Kontroll i shpejtësisë REU 1.5 , Transformator manual me 5-hapa dhe kohëmates T120. - Tubat e rrumbullakët të ventilimit, përfshirë rakorderitë ((pjesët tranzitore reduktuese, pjesët T dhe bërrylat), të bëra prej metali të galvanizuar, dizajni spiral, prodhuar në përputhje me EN1506, materialin e fiksimit, varës dhe izolues dhe aplikimin e mbrojtjes anti-korrozive dhe bojatisjes : - dimensionet Φ125mm=12m, Φ200mm/Φ125, gjatësia totale 12m |  | Ventilation system consisting of supply centrifugal circular duct fan, including controler and thermostat, round ductwork made of galvanized steel sheet with longitudinal seams including fitings, flanges, all connecting, fastening, hanging and sealing material: - an example of a suitable product: SYSTEMAIR: - K 125 XL sileo, Centrifugal circular duct fan, required air flow 120m3/h, static pressure 200Pa,, air density 1,2 kg/m3, E power 47,3 W, 230V/50Hz, with FK mounting clamp, RSK125 non-return flap and REU 1.5 Speed control, Manual five-step transformer and T120Timer. -Round ventilation pipes, including fittings (transitional reduction pieces, T-pieces and elbows), made of galvanized sheet metal, spiro design, manufactured in accordance with EN1506, fastening, hanging and sealing material and implementation of anti-corrosion protection and painting: - dimensions Φ125mm=12m, Φ200mm/Φ125, complet length 12m |  | cope/ pcs | 2
12.02.03.0009. | Sistemi i ventilimit i përbërë nga ventilator centrifugal i furnizimit të kanalit rrethor, duke përfshirë kontrollorin dhe termostatin, kanalet e rrumbullakëta të bëra nga fletë çeliku të galvanizuar me tegele gjatësore, duke përfshirë rakorderitë, fllanxhat, të gjitha materialet lidhëse, fiksuese, varëse dhe izoluese: - Një shembull produkti i përshtatshëm: SYSTEMAIR: - K 200 M sileo, Ventilator centrifugal i kanalit rrethor, prurja e kërkuar e ajrit 300m3/h, presioni statik 200Pa, dedësia e ajrit 1,2 kg/m3, fuqia E 98,4 W, 230V/50Hz, me kapëse montimi FK, RSK200 valvul mos-kthimi me fletë dhe Kontroll i shpejtësisë REU 1.5 , Transformator manual me 5-hapa dhe kohëmates T120. - Tubat e rrumbullakët të ventilimit, përfshirë rakorderitë ((pjesët tranzitore reduktuese, pjesët T dhe bërrylat), të bëra prej metali të galvanizuar, dizajni spiral, prodhuar në përputhje me EN1506, materialin e fiksimit, varës dhe izolues dhe aplikimin e mbrojtjes anti-korrozive dhe bojatisjes : - dimensionet Φ200mm=12m, Φ160mm=3m, Φ125mm=3m, Φ355mm/Φ200mm, Φ200mm/Φ160mm, Φ160mm/Φ125, gjatësia totale 18m |  | Ventilation system consisting of supply centrifugal circular duct fan, including controler and thermostat, round ductwork made of galvanized steel sheet with longitudinal seams including fitings, flanges, all connecting, fastening, hanging and sealing material: - an example of a suitable product: SYSTEMAIR: - K 200 M sileo, Centrifugal circular duct fan, required air flow 300m3/h, static pressure 200Pa,, air density 1,2 kg/m3, E power 98,4 W, 230V/50Hz, with FK mounting clamp, RSK200 non-return flap and REU 1.5 Speed control, Manual five-step transformer and T120Timer. -Round ventilation pipes, including fittings (transitional reduction pieces, T-pieces and elbows), made of galvanized sheet metal, spiro design, manufactured in accordance with EN1506, fastening, hanging and sealing material and implementation of anti-corrosion protection and painting: - dimensions Φ200mm=12m, Φ160mm=3m, Φ125mm=3m, Φ355mm/Φ200mm, Φ200mm/Φ160mm, Φ160mm/Φ125, complet length 18m |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0010. | Sistemi i ventilimit i përbërë nga ventilator centrifugal i furnizimit të kanalit rrethor, duke përfshirë kontrollorin dhe termostatin, kanalet e rrumbullakëta të bëra nga fletë çeliku të galvanizuar me tegele gjatësore, duke përfshirë rakorderitë, fllanxhat, të gjitha materialet lidhëse, fiksuese, varëse dhe izoluese: - Një shembull produkti i përshtatshëm: SYSTEMAIR: - K 250 M sileo, Ventilator centrifugal i kanalit rrethor, prurja e kërkuar e ajrit 500m3/h, presioni statik 200Pa, dedësia e ajrit 1,2 kg/m3, fuqia e 101,9 W, 230V/50Hz, me kapëse montimi FK, RSK250 valvul mos-kthimi me fletë dhe Kontroll i shpejtësisë REU 1.5 , Transformator manual me 5-hapa dhe termostat mekanik TM 10 0....40°. -Tubat e rrethorë të ventilimit , përfshirë rakorderitë (pjesët tranzitore reduktuese), të bëra prej metali të galvanizuar, dizajni spiral, prodhuar në përputhje me EN1506, materialet e fiksimit, varës dhe izolues dhe aplikimi i mbrojtjes dhe anti-korrozive dhe bojatisja : - dimensionet Φ250mm, Φ250mm/400x300mm x2, gjatësia totale 1m |  | Ventilation system consisting of supply centrifugal circular duct fan, including controler and thermostat, round ductwork made of galvanized steel sheet with longitudinal seams including fitings, flanges, all connecting, fastening, hanging and sealing material: - an example of a suitable product: SYSTEMAIR: - K 250 M sileo, Centrifugal circular duct fan, required air flow 500m3/h, static pressure 200Pa,, air density 1,2 kg/m3, E power 101,9 W, 230V/50Hz, with FK mounting clamp, RSK250 non-return flap and REU 1.5 Speed control, Manual five-step transformer and TM 10 Thermostat 0...40° mechanically thermostat. -Round ventilation pipes, including fittings (transitional reduction pieces ), made of galvanized sheet metal, spiro design, manufactured in accordance with EN1506, fastening, hanging and sealing material and implementation of anti-corrosion protection and painting: - dimensions Φ250mm, Φ250mm/400x300mm x2, complet length 1m |  | cope/ pcs | 5
12.02.03.0011. | Kanale drejtkëndore dhe pjesë të formuara të ventilimit prej çeliku të galvanizuar, prodhuar në përputhje me EN1505; Klasa e padepërtueshmërisë A sipas EN 1507: 2006; trashësia e fletëve sipas DIN 24190, Forma F (gefaltzt) - bashkime me palosje gjatësore, nivel (Stufe) 1 dhe 4, për mbipresionin/vakumin ± 500Pa, kanale të lidhura me fllanxha, përfshirë fllanxhat, të gjithë materialin lidhës, fiksues, varës dhe izolues dhe aplikimin (ngjyra RAL në marrëveshje me arkitektin) ietë gjitha pjesëve metalike nga pastrimi paraprak në lustrimin e metalit, që duhet të kryhen në përputhje me EN ISO 12944 për klasin C3 (mjedis urban dhe industrial, përqëndrim mesatar i dioksidit të sulfurit,mjedis me lagështi të lartë) dhe jetëgjatësinë e shërbimit: kohëzgjatje e lartë H (më shumë se 15 vjet); |  | Rectangular ventilation ducts and shaped pieces of galvanized sheet metal, manufactured according to EN1505; Tightness class A according to EN 1507: 2006; sheet thickness according to DIN 24190, Form F (gefaltzt) - joint with longitudinal folding, level (Stufe) 1 and 4, for overpressure/vacuum ± 500Pa, channels connected with flanges, including flanges, all connecting, fastening, hanging and sealing material and implementation of anti-corrosion protection and painting (RAL color in agreement with the architect) of all metal parts after thorough pre-cleaning to metallic luster, which must be carried out in accordance with EN ISO 12944 for class C3 (urban and industrial environment, medium sulfur dioxide concentration, environment with high humidity) and service life: high duration H (more than 15 years); |  | kg | 900
12.02.03.0012. | Valvul ventilimi me disk të rregullueshëm për hapjen dhe mbylljen e valvulës, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tipi dhe dimensionet: VE-1 /125 mm, ose ekuivalent |  | Ventilating valve with adjustable disc for valve opening and closing, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type and dimensions: VE-1 /125 mm, or equivalent |  | cope/ pcs | 10
12.02.03.0013. | Grilë ventilimi prej Alumini për instalim në kanalet drejtkëndore të ajrit, me një rregullator të prurjes, duke përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tipi dhe dimensionet: VGA-1 /RG/V/425x225 mm; Aef=0,06m2, ose ekuivalent |  | Aluminum ventilation grille for installation in rectangular air ducts, with a flow regulator, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type and dimensions: VGA-1 /RG/V/425x225 mm; Aef=0,06m2, or equivalent |  | cope/ pcs | 8
12.02.03.0014. | Grilë ventilimi prej Alumini me kontrakasë e përshtatshme për balancimin e presionit mes dhomave, instalim në derë, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tipi dhe dimensionet: VGA-6 / 425x225 mm; Aef=0,06m2, ose ekuivalent |  | Aluminum ventilation grille with counterframe suitable for pressure equalising between rooms, door instalation, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type and dimensions: VGA-6 / 425x225 mm; Aef=0,06m2, or equivalent |  | cope/ pcs | 7
12.02.03.0015. | Furnizimi dhe vendosja e një grile ventilimi prej Alumini për instalim në kanalet drejtkëndore të ajrit përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tipi dhe dimensionet: VGA-9 / 425x225 /V, Aef=0,65m2, ose ekuivalent. |  | Supply and installation of an aluminum ventilation grille for installation in rectangular air ducts including fastening and sealing material: - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type and dimensions: VGA-9 / 425x225 /V, Aef=0,65m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0016. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet. Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: CPL-1 φ160 / AL, Aef= 0,013 m2, AL - fletë metalike alumini ose ekuivalent. |  | External circular protective louvre with protection net, as a protection against small animals, insects. An example of a suitable product: MOKK VENT, type and dimensions: CPL-1 φ160 / AL, Aef= 0,013 m2, AL - aluminium sheet metal or equivalent. |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0017. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet. Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: CPL-1 φ200 / AL, Aef= 0,021 m2, AL - fletë metalike alumini ose ekuivalent. |  | External circular protective louvre with protection net, as a protection against small animals, insects. An example of a suitable product: MOKK VENT, type and dimensions: CPL-1 φ200 / AL, Aef= 0,021 m2, AL - aluminium sheet metal or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.03.0018. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet. Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: CPL-1 φ355 / AL, Aef= 0,068 m2, AL - fletë metalike alumini ose ekuivalent. |  | External circular protective louvre with protection net, as a protection against small animals, insects. An example of a suitable product: MOKK VENT, type and dimensions: CPL-1 φ355 / AL, Aef= 0,068 m2, AL - aluminium sheet metal or equivalent. |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0019. | Grila të jashtme mbrojtëse të përshtatshme për dyer, me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-25 /800x600mm/AL/BM; Aef=0,3m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres suitable for doors, with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-25 /800x600mm/AL/BM; Aef=0,3m2, or equivalent. |  | kg | 4
12.02.03.0020. | Grila të jashtme mbrojtëse të përshtatshme për dyer, me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-25 /400x300mm/AL/BM; Aef=0,06m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres suitable for doors, with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-25 /400x300mm/AL/BM; Aef=0,06m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 4
12.02.03.0021. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /1500x600mm/AL/BM,VO; Aef=0,6m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /1500x600mm/AL/BM,VO; Aef=0,6m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 8
12.02.03.0022. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /400x300mm/AL/BM,VO; Aef=0,08m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /400x300mm/AL/BM,VO; Aef=0,08m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 6
12.02.03.0023. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /400x200mm/AL/BM,VO; Aef=0,04m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /400x200mm/AL/BM,VO; Aef=0,04m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.03.0024. | Grila të jashtme mbrojtëse për furnizim me ajër, me rrjetë mbrojtëse si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /1000x800mm/AL/BM,VO; Aef=0,6m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres for supply air with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /1000x800mm/AL/BM,VO; Aef=0,6m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0025. | Dokumentacioni i furnitorit dhe kontraktorit për instalimin e pajisjeve dhe mjeteve: - prodhimi i vizatimeve të montimit, dokumentacioni i punishtes dhe detajet e instalimit për montim, - udhëzimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes. |  | Supplier and contractor documentation on the installation of equipment and devices: - production of assembly drawings, workshop documentation and installation details for assembly, - operating and maintenance instructions. |  | cope/ pcs | 1
12.02.03.0026. | Ndezja, kolaudimi dhe prova në gjëndje pune e sistemeve split AC, ku përfshihet: - inspektimi i instalimeve, izolimit, rakorderive dhe pajisjeve, - testi dhe kontrolli i prurjes së sistemit, - prova dhe kontrolli i kullimit të kondensatës, - ndezja dhe prova e funksionimit të ventilatorëve, - testimi i funksionimit të kontrollit automatik, - raport mbi performancën e testit të funksionalitetit. Prova zgjat për 72 orë pa ndërprerje. Ekzekutimi i të gjitha matjeve dhe provave të nevojshme të sistemeve të ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes, sistemeve të mbrojtjes nga zjarri në përputhje me SIST EN 12599 nga një institucion i pavarur i akredituar, duke përfshirë përgatitjen e raporteve. |  | Start up, commissioning and test operation of split systems AC, encompassing: - inspection of installations, insulation, fittings and devices, - system leakage test and control, - condensate drain test and control, - startup and test of operation of fans, - test of operation of automatic control, - report on the performance of functional test. Trial runs for a continuous 72 hours. Execution of all necessary measurements and tests of ventilation, heating and cooling systems, fire safety systems in accordance with SIST EN 12599 by an independent accredited institution, including the preparation of reports. |  | cope/ pcs | 1
12.02.04. | Ndërtesa e Portalit Verior, furnizimi me ujë dhe kanalizimet e ejrave të ndotura |  | Portal building north, water supply and sewerage
12.02.04.0001. | Tub polietileni me dendësi të lartë për pajisje hidraulike, PN16, material PE100, në përputhje me ISO4427 / EN12201-2 / DVGW për ujë të pijshëm, duke përfshirë bashkime me elektrofuzion (bashkues, harqe, reduktor, pjesë T, ...) dhe materialin e elektrofuzionit për saldim, ( OD xs = diametri i jashtëm i tubit x trashësia e murit të tubit): - Tub PEHD OD 63, ø 63 x 5.8 , gjatësia përafërsisht 24 m - Bashkimet OD 63, ø 63 x 5.8 , 2 pjesë - Përkulje 90° OD 63, ø 63 x 5.8 ,2 pjesë - Fllanxhë DN 50 / OD 63 sipas EN1092, PN16, vendosur me lidhje me fllanxhë dhe izolues,4 pjesë Prova e presionit të fuqisë dhe izolimi i sistemit të furnizimit me ujë në përputhje me standardin SIST EN 805, presioni i provës 1.5 x presionin e punës, duke përfshirë materialin e nevojshëm (tapat), dhe përgatitjen e një raporti të shkruar për kryerjen me sukses. Dezinfektimi i një sistemi të sapo instaluar të furnizimit me ujë në përputhje me standardin SIST EN 805 për ujë të pijshëm nga një organizatë e autorizuar, duke përfshirë përgatitjen e një raporti me shkrim mbi përfundimin me sukses të dezinfektimit; provën e presionit; Presioni i provës 10 bar. Shkarkimi i tubacioneve me ujë nga rubineti në të gjithë sistemin e sistemit të sapo instaluar të furnizimit me ujë në mënyrë që të hiqen papastërtitë në sistemin e tubacionit; |  | High density polyethylene pipe for plumbing, PN16, material PE100, in accordance with ISO4427 / EN12201-2 / DVGW for drinking water, including electrofusion moldings (couplings, arches, reducers, T pieces, ...) and electrofusion material for welding, (OD xs = outside diameter of the pipe x wall thickness of the pipe): - Pipe PEHD OD 63, ø 63 x 5.8 , length approximately 24 m - Coupling OD 63, ø 63 x 5.8 , pieces 2 - Bend 90° OD 63, ø 63 x 5.8 , pieces 2 - Flange DN 50 / OD 63 according to EN1092, PN16, set with flange connection and seal, pieces 4 Pressure test of the strength and sealing of the water supply system in accordance with the SIST EN 805 standard, test pressure 1.5 x working pressure, including the necessary material (plugs), and preparation of a written report on the successfully performed. Disinfection of a newly installed water supply system in accordance with the SIST EN 805 standard for drinking water by an authorized organization, including the preparation of a written report on the successful completion of disinfection; pressure test; Test pressure 10 bar. Flushing of pipelines with tap water in the entire system of the newly installed water supply system in order to remove impurities in the pipeline system; |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0002. | Rakorderitë në pusin e matësit të ujit të përfunduar me matës uji, në përputhje me standardet për ujë të pijshëm EN 805, EN 806, material hekuri duktil, EPDM, NBR, lidhjet me fllanxhë PN16, jashtë dhe brenda veshjes epoksite blu me trashësi min. 250 µm, përfshirë materialet izoluese dhe të vidhosjes. Elementet e pusit të matësit të ujit: - Pjesë FF DN 50/600, fllanxhë PN16 - Volan DN 50, fllanxhë PN16 - Pjesë T DN 50/50, fllanxhë PN16, me valvul shtesë DN25 në fllanxhë qorre (shkarkim, avari) - Filtër DN 50, me sitë të imët, fllanxhë PN16 - Pjesë MDK DN 50 / 155-205, fllanxhë PN16 - Matës uji për diapazonin e matjes së prurjes 0,03 ÷ 20 m3 / orë, DN 40, i ndërprerë me fllanxha të bashkangjitura PN16 - me dalje për lexim në distancë - valvul mos-kthimi me fletë DN 50, fllanxhë PN16 - Volan DN 50, fllanxhë PN16 - Pjesë FF DN 50/600, fllanxhë PN16 |  | Fittings in water meter shaft complete with water meter, in accordance with standards for drinking water EN 805, EN 806, material ductile iron, EPDM, NBR, flange connections PN16, outside and inside epoxy coating blue color thickness min. 250 µm, including sealing and screw material. Water meter shaft elements: - FF piece DN 50/600, flange PN16 - Latch DN 50, flange PN16 - T piece DN 50/50, flange PN16, with added valve DN25 on blind flange (discharge, disinfection) - Dirt trap DN 50, with fine sieve, flange PN16 - MDK piece DN 50 / 155-205, flange PN16 - Water meter for flow measuring range 0,03 ÷ 20 m3/h, DN 40, threaded with attached flanges PN16 - with output for remote reading - Non-return flap DN 50, flange PN16 - Latch DN 50, flange PN16 - FF piece DN 50/600, flange PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0003. | Lavaman i kompletuar me mishelator me një levë, përbërë nga: -Element i parafabrikuar duofix për lavaman, H = 112 cm, tip 111.436.00.1 (Geberit), Elementi është i përshtatshëm për instalim universal në mur tulle dhe gipsi, për montim para murit dhe në mur, 1 set -Rondele nga material inoksi, prodhuesi Gorsad, përmasat 500/350 mm, version i thellë, duke përfshirë të gjithë materialin e nevojshëm të izolimit dhe montimit, 1 copë - mishelator miks HANSAPRIMO XL, tip 49372203 (Hansa), 1 set - valvul këndi me filtër, PN16, tip KV553 (Herz), rozeta e përfshirë në valvulën këndore, R1 / 2 "/ R3 / 8", copë 2 - valvul mos-kthimi HERZ, tipi VP622, DN15, copë 2 - sifon për lavaman, merrni parasysh lidhjen me tubin NIRO VTO, 1 set - bashkues gome, izolimi i sifonit me tubin flesibël, DN40 / DN50, copë 1 - gomë bashkuese izoluese, për mbylljen e bërrylit të shkarkimit PE në elementin e montimit në tubin VTO. Madhësia e gominave bashkuese DN50 / DN50, copë 1 - degëzim në tubin VPH me valvul DN15 me adaptor për tubin fleksibël 1 set -- material i imët, silikon rezistent ndaj acidit për qeramikat sanitare, ngjyra sipas kërkesës së arkitektit, 1 set |  | Complete hand basin with single lever mixer tap, consisting of: -Duofix prefabricated element for washbasin, H = 112 cm, type 111.436.00.1 (Geberit), The element is suitable for universal solid installation and drywall installation, for pre-wall and wall mounting, 1 set -Washer made of stainless material, manufacturer Gorsad, dimensions 500 / 350mm, deep version including all necessary sealing and mounting material, 1 piece -mix mixer HANSAPRIMO XL, type 49372203 (Hansa), set 1 - angle valve with filter, PN16, type KV553 (Herz), rosette included with angle valve, R1 / 2 "/ R3 / 8", pcs 2 - non-return valve HERZ, type VP622, DN15, pcs 2 - siphon for washbasin, consider connection to NIRO VTO pipe, set 1 -rubber cuff, siphon seal with wall hose, DN40 / DN50, pcs 1 -rubber sleeve, For sealing the PE drain elbow on the mounting element on the VTO pipe. Cuff size DN50 / DN50, pcs 1 - branch on VPH pipe with valve DN15 with adapter for flexible hose set 1 -fine material, acid-resistant silicone for sanitary ceramics, color according to the architect's request, set 1 |  | cope/ pcs | 5
12.02.04.0004. | Lavaman kuzhine për banak integruar të kuzhinës me rakorderi manuale, të përbërë nga: - lavaman kuzhine prej çeliku inox 1000 x 600, -mishelator me levë teke për lavamanin e kuzhinës, - dy valvola këndore DN15 dhe tubat lidhës, - sifon për lavaman kuzhine, - përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit. |  | Kitchen sink for built-in kitchen counter with manual fittings, consisting of: - 1000 x 600 stainless steel kitchen sink, - standing single lever mixer for kitchen sink, - two DN15 angle valves and connecting pipes, - siphon for kitchen sink, - including fastening and sealing material. |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0005. | Dush për një kabinë të madhe me mishelator me dy rubinetë, i përbërë nga: -Element i montimit Duofix për vaska dhe dushe, H = 112 cm, tip 111.771.00.1 (Geberit). Elementi është i përshtatshëm për aplikim universal si në ndërtime solide ashtu dhe ne mur të thatë, për montim para murit dhe në mur. copë 2 -Sifoni, dizajn i ulët, konsideroni lidhjen me tubin PVC ALL, 2 sete - gomina bashkuese, për izolimin e bërrylit të kullimit PE në elementin e montimit në VSO. Dimensioni fi.50, copë 2 - Lloji i rubinetit HANSA MIX. tip 1670183, copë 2 -Set dushi HANSABASICJET, mbajtëse muri 600 mm me dorezë, tip. 44780113, 2 sete - material i imët, silikoni rezistent ndaj acidit për pajisjet sanitare, ngjyra sipas kërkesës së arkitektit, copë 1 |  | Shower for a large cabin with two mixer taps, consisting of: -Duofix mounting element for bathtubs and showers, H = 112 cm, type 111.771.00.1 (Geberit). The element is suitable for universal solid construction and drywall installation, for pre-wall and wall mounting. pcs 2 -Siphon, low design, consider connection to PVC ALL pipe, set 2 -rubber sleeve, for sealing the PE drain elbow on the mounting element on the VSO. Dimension fi.50, pcs 2 -HANSA MIX mixer tap, type. 1670183, pcs 2 -Shower set HANSABASICJET, wall bracket 600mm with handle, type. 44780113, set 2 -fine material, acid-resistant silicone for sanitary equipment, color according to the architect's request, pcs 1 |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0006. | Dush për kabinë të vogël me mishelator me rubinet, i përbërë nga: -Element i montimit Duofix për vaska dhe dushe, H = 112 cm, tip 111.771.00.1 (Geberit). Elementi është i përshtatshëm për aplikim universal si në ndërtime solide ashtu dhe ne mur të thatë, për montim para murit dhe në mur. -Sifoni, dizajn i ulët, konsideroni lidhjen me tubin PVC ALL, 1 set - gomina bashkuese, për izolimin e bërrylit të kullimit PE në elementin e montimit në VSO. Dimensioni fi.50, 1 copë - Lloji i rubinetit HANSA MIX. tip 1670183, copë 2 -Set dushi HANSABASICJET, mbajtëse muri 600 mm me dorezë, tip. 44780113, 1 set - material i imët, silikoni rezistent ndaj acidit për pajisjet sanitare, ngjyra sipas kërkesës së arkitektit, copë 1 |  | Small cabin shower with mixer tap, consisting of: -Duofix mounting element for bathtubs and showers, H = 112 cm, type 111.771.00.1 (Geberit). The element is suitable for universal solid construction and drywall installation, for pre-wall and wall mounting. -Siphon, low design, consider connection to PVC ALL pipe, set 1 -rubber sleeve, for sealing the PE drain elbow on the mounting element on the VSO. Dimension fi.50, pcs 1 -HANSA MIX mixer tap, type. 1670183, pcs 1 -Shower set HANSABASICJET, wall bracket 600mm with handle, type. 44780113, set 1 -fine material, acid-resistant silicone for sanitary equipment, color according to the architect's request, pcs 1 |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0007. | Klozet i përfunduar inkaso me aktivizim përpara, i përbërë nga: - Element i montimit Duofix për klozet inkaso me kasetë PO UP300, aktivizim nga paraH = 112 cm, tip 111.311.00.5 (Geberit). Elementi është i përshtatshëm për aplikim universal si në ndërtime solide ashtu dhe ne mur të thatë, për montim para murit dhe në mur. Valvola këndore dhe mansheta janë pjesë e montimit, 1 set - klozet qeramike inkaso Gemma 2 J5225 (Dolomite), 1 copë - ulëse plastike klozeti, Gemma 2 J5232 (Dolomites), 1 copë - funksion i dyfishtë për kasetën SIGMA 20 white, tip 115.882.KJ1 (Geberit), 1 copë - mëngë gome, për mbylljen e bërrylit të shkarkimit PE në elementin e montimit VTO. Dimensioni fi.110, copë 1 -material i imët, silikoni rezistent ndaj acidit për pajisjet sanitare, ngjyra sipas kërkesës së arkitektit, 1 set |  | Complete cantilever toilet with front activation, consisting of: - Duofix mounting element for wall-mounted toilet, with PO cistern UP300, activation at the front, H = 112 cm, type 111.311.00.5 (Geberit), The element is suitable for universal solid installation and dry-mount installation, for pre-wall and wall mounting. Angle valve and cuff are part of the assembly, set 1 - suspending toilet ceramic bowl Gemma 2 J5225 (Dolomite), pc 1 - plastic toilet seat, Gemma 2 J5232 (Dolomites), pc 1 - double function for toilet cistern SIGMA 20 white, type 115.882.KJ1 (Geberit), pc 1 - rubber sleeve, For sealing the PE drain elbow on the mounting element on the VSO. Dimension fi.110, pc 1 -fine material, acid-resistant silicone for sanitary ceramics, color according to the architect's request, set 1 |  | cope/ pcs | 3
12.02.04.0008. | Pisuar i përfunduar inkaso, i përbërë nga: - Element i montimit Duofix për pisuar inkaso, H = 112-130 cm, tip 111.620.00.1 (Geberit). Elementi është i përshtatshëm për aplikim universal si në ndërtime solide ashtu dhe ne mur të thatë, për montim para murit dhe në mur. Valvola këndore dhe mansheta janë pjesë e montimit, 1 set -pajisjet elektronike të kontrollit të pisuarit mbulohen me një pllakë çeliku inox, 230V, tip 116.025.KJ.1 (Geberit), 1 copë -pisuar inkaso LAUFEN i bërë nga qeramikë cilësore, ngjyra bazë e bardhë, tip 842061 CAPRINO, ngjyra dhe lloji i zgjedhur nga arkitekti, para dorëzimit merrni konfirmimin e tij me shkrim, 1 copë -gomë bashkuese izoluese, për izolimin e bërrylit të shkarkimit PE në elementin e montimit në tubin VTO. Dimensioni DN50 / DN50, shiko lidhjen te tubi PVC ALL, 1 set -material i imët, silikoni rezistent ndaj acidit për pajisjet sanitare, ngjyra sipas kërkesës së arkitektit, 1 set |  | Complete cantilever urinal, consisting of: -Duofix mounting element for urinal, H = 112-130 cm, type 111.620.00.1 (Geberit), The element is suitable for universal solid construction and drywall installation, for pre-wall and wall mounting, set 1 -control electronics for urinal with cover plate made of stainless steel, 230V, type 116.025.KJ.1 (Geberit), pc 1 -wall cantilever urinal LAUFEN made of quality ceramics, basic white color, type 842061 CAPRINO, color and type chosen by the architect, before delivery obtain his written confirmation pc 1 -rubber sleeve, For sealing the PE drain elbow on the mounting element on the VSO. Dimension DN50, observe connection to PVC ALL pipe, set 1 -fine material, acid-resistant silicone for sanitary ceramics, color according to the architect's request, set 1 |  | cope/ pcs | 4
12.02.04.0009. | Ngrohës uji elektrik me volum prej 120l për montim vertikal, dimensionet përafërsisht H=1090x454x461mm dhe fuqia elektrike e ngrohësve 2000W përfshirë: - Valvul sigurie të përshtatshme për ujë të pijshëm në përputhje me EN806, presion hapës 4 bar, bashkim me filetim, material çelik inox AISI 304 ose më i mirë, çertifikatë për ujin e pijshëm, EN10204-3.1, pajtueshmërinë me PED, deklaratën CE, të përfundohet me izolim (shirit izolues PTFE) dhe materialin e fiksimit, korrespondon me produktin LESER tip 459 ose ekuivalent (VV 14.02.11), DN20 1 copë - Hinkë me rezistencë ndaj ujit dhe aromës mekanike, 1 copë - Valvul moskthimi, version me sustë, i përshtatshëm për ujë të pijshëm sipas EN 806 , PN16, material çelik inox AISI304 ose më mirë / PTFE, me bashkime të filetuara dhe hollandez për dimensionet e tubave sipas ISO1127, certifikata e ujit të pijshëm, EN10204-3.1, deklarata CE, e e përfunduar së bashku me izolimin (shirit izolues PTFE) dhe materialin e fiksimit, korrespondon me produktin End Armaturen ose ekuivalent DN 20, ø 26.9 x 1.6, 1 copë - Valvul me sferë, për ujë të pijshëm, version i filetuar, PN16, me levë, material bronzi / PTFE, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit për furnizim me ujë, ujin e pijshëm, pajtueshmëri me EN 806, DN 20 1 copë |  | Electric hot water heater with a volume of 120l for vertical mounting, dimensions approx H=1090x454x461mm and electric power of heaters 2000W including: - Safety valve suitable for drinking water in accordance with EN806, opening pressure 4 barg, threaded connections, material stainless steel AISI 304 or better, drinking water certificate, EN10204-3.1, compliance with PED, CE declaration, complete with sealing (PTFE sealing tape) and fastening material, corresponds to the product LESER type 459 or equivalent (VV 14.02.11), DN20 pcs 1 - Funnel with water and mechanical odor resistance pcs 1 - Non-return valve, seat version, suitable for drinking water according to EN 806, PN16, material stainless steel AISI304 or better / PTFE, with threaded connections and threaded Dutch for pipe dimensions according to ISO1127, drinking water certificate, EN10204-3.1, CE statement, complete with sealing (PTFE sealing tape) and fastening material, corresponds to the product End Armaturen or equivalent DN 20, ø 26.9 x 1.6, pcs 1 - Ball valve, for drinking water, threaded version, PN16, with lever, brass / PTFE material, including fastening and sealing material, for water supply, drinking water, compliance with EN 806, DN 20 pcs 1 |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0010. | Ngrohës uji elektrik me volum prej 80l për montim vertikal, dimensionet përafërsisht H=775x454x461mm dhe fuqia elektrike e ngrohësve 2000W përfshirë: - Valvul sigurie të përshtatshme për ujë të pijshëm në përputhje me EN806, presion hapës 4 bar, bashkim me filetim, material çelik inox AISI 304 ose më i mirë, çertifikatë për ujin e pijshëm, EN10204-3.1, pajtueshmërinë me PED, deklaratën CE, të përfundohet me izolim (shirit izolues PTFE) dhe materialin e fiksimit, korrespondon me produktin LESER tip 459 ose ekuivalent (VV 14.02.11), DN20 1 copë - Hinkë me rezistencë ndaj ujit dhe aromës mekanike, 1 copë - Valvul moskthimi, version me sustë, i përshtatshëm për ujë të pijshëm sipas EN 806 , PN16, material çelik inox AISI304 ose më mirë / PTFE, me bashkime të filetuara dhe hollandez për dimensionet e tubave sipas ISO1127, certifikata e ujit të pijshëm, EN10204-3.1, deklarata CE, e e përfunduar së bashku me izolimin (shirit izolues PTFE) dhe materialin e fiksimit, korrespondon me produktin End Armaturen ose ekuivalent DN 20, ø 26.9 x 1.6, 1 copë - Valvul me sferë, për ujë të pijshëm, version i filetuar, PN16, me levë, material bronzi / PTFE, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit për furnizim me ujë, ujin e pijshëm, pajtueshmëri me EN 806, DN 20 1 copë |  | Electric hot water heater with a volume of 80l for vertical mounting, dimensions approx H=775x454x461mm and electric power of heaters 2000W including: - Safety valve suitable for drinking water in accordance with EN806, opening pressure 4 barg, threaded connections, material stainless steel AISI 304 or better, drinking water certificate, EN10204-3.1, compliance with PED, CE declaration, complete with sealing (PTFE sealing tape) and fastening material, corresponds to the product LESER type 459 or equivalent (VV 14.02.11), DN20 pcs 1 - Funnel with water and mechanical odor resistance pcs 1 - Non-return valve, seat version, suitable for drinking water according to EN 806, PN16, material stainless steel AISI304 or better / PTFE, with threaded connections and threaded Dutch for pipe dimensions according to ISO1127, drinking water certificate, EN10204-3.1, CE statement, complete with sealing (PTFE sealing tape) and fastening material, corresponds to the product End Armaturen or equivalent DN 20, ø 26.9 x 1.6, pcs 1 - Ball valve, for drinking water, threaded version, PN16, with lever, brass / PTFE material, including fastening and sealing material, for water supply, drinking water, compliance with EN 806, DN 20 pcs 1 |  | m | 1
12.02.04.0011. | Linjë Multistrat ( MLCP ) në shufra PE-RT / AL / PE-RT për ujin e pijshëm sanitar (të përbëra nga PE-RT, shtresa lidhëse, tuba alumini të salduara për së gjati, shtresa lidhëse, PE-RT),padepërtueshmëria e shpërndarjes së tubavenë përputhje me DIN4726, rezistenca ndaj ngritjes së temperaturave në përputhje me DIN16833 (ngarkesa maksimale e përhershme në 10 bar 70 ° C, ngarkesë maksimale afatshkurtër deri në 95 ° C), certifikatë DVGW për përdorimin e sistemeve të shpërndarjes së ujit të pijshëm në përputhje me DIN1988 TRWI, duke përfshirë pjesët e lidhjes dhe formësimit (harqet 90 °, pjesët T), reduksionet, ...), materialin lidhës dhe izolues (furnizimi i tubave, pjesët e lidhjes dhe formësimit duhet jenë nga i njëjti prodhues, instalimi duhet të kryhet me pajisjet origjinale të prodhuesit), i kompletuar me të gjitha materialet e nevojshme të montimit e fiksimit, varja e tubacioneve me varëse të para-izoluar të parafabrikuar dhe së bashku me profile për varjen si Sikla, Hilti. Korrespondon me produktin e tipit UPONOR MLCP në shirita, dimensionet: - DN 15, ø 20 x 2.25 =50m - çmimi përfshin rakorderinë - DN20, ø 25 x 2.5 =30m - çmimi përfshin rakorderinë - DN25, ø 32 x 3.0 =40m - çmimi përfshin rakorderinë - DN32, ø 40 x 4.0 =30m - çmimi përfshin rakorderinë Prova e presionit të fuqisë dhe izolimit të sistemit të furnizimit me ujë në përputhje me standardin SIST EN 805, presionin e provës 1.5 x presionin e punës, duke përfshirë materialin e nevojshëm (tapat), dhe përgatitjen e një raporti të shkruar për kryerjen me sukses. Dezinfektimi i një sistemi të sapo instaluar të furnizimit me ujë në përputhje me standardin SIST EN 805 për ujë të pijshëm nga një organizatë e autorizuar, përfshirë përgatitjen e një raporti me shkrim mbi përfundimin e suksesshëm të dezinfektimit; provës së presionit; Presioni i provës 8.8 bar. Shpëlarja e tubacioneve me ujë nga rubineti në të gjithë sistemin e sistemit të furnizimit me ujë të sapo instaluar në mënyrë që të hiqen papastërtitë në sistemin e tubacionit; |  | Multilayer pipe ( MLCP ) in PE-RT / AL / PE-RT bars for sanitary drinking water (consisting of PE-RT, bonding layer, longitudinally welded aluminum pipes, bonding layer, PE-RT), diffusion tightness of pipes in accordance with DIN4726, resistance to elevated temperatures in accordance with DIN16833 (maximum permanent loads at 10 bar 70 ° C, maximum short-term load up to 95 ° C), DVGW certificate for the use of drinking water distribution systems in accordance with DIN1988 TRWI, including connection and shaping pieces (90 ° arches, T pieces) , reductions, ...), connecting and sealing material (supply of pipes, connecting and forming pieces must be from the same manufacturer, installation must be carried out with the original tool of the manufacturer), complete with all necessary mounting and fastening material, suspension of pipelines with prefabricated pre-insulated hung and together with profiles for hanging Sikla, Hilti. Corresponds to the product UPONOR type MLCP in bars, dimensions: - DN 15, ø 20 x 2.25 =50m - price including fittings - DN20, ø 25 x 2.5 =30m - price including fittings - DN25, ø 32 x 3.0 =40m - price including fittings - DN32, ø 40 x 4.0 =30m - price including fittings Pressure test of the strength and sealing of the water supply system in accordance with the SIST EN 805 standard, test pressure 1.5 x working pressure, including the necessary material (plugs), and preparation of a written report on the successfully performed. Disinfection of a newly installed water supply system in accordance with the SIST EN 805 standard for drinking water by an authorized organization, including the preparation of a written report on the successful completion of disinfection; pressure test; Test pressure 8.8 bar. Flushing of pipelines with tap water in the entire system of the newly installed water supply system in order to remove impurities in the pipeline system; |  | m | 1
12.02.04.0012. | Izolimi termik i tubacioneve dhe rakorderive të tubave me izolim të barrierave të avullit të bërë nga shkumë elastomerike me bazë gome sintetike sipas EN14304 me vetitë e mëposhtme: nuk përmban CFC, μ≥7000 sipas EN13469, λ≤0,040W / mK sipas EN ISO8497, klasifikimi i zjarrit B-s3-d0 sipas EN13501-1, për temperaturat -50 deri + 110 ° C, të ngjitura në tubacione dhe rakorderi me ngjitës origjinal nga prodhuesi, përfshirë shiritat e tegelave, vëzhgoni udhëzimet e Instalimit të Instalimit të Izolimit të prodhuesit (të tilla si Manuali i Instalimit të Armaflex); Korrespondon me ARMACELL tip Armaflex ACE Plus me ngjitës Armaflex 520 ose ekuivalent: - ACE / P-13X020, për tub DN15 ø20 MLCP =50m , trashësia 13 mm ; - ACE / P-13X025, për tub DN20 ø25 MLCP =30m , trashësia 13 mm ; - ACE / P-13X032, për tub DN25 ø32 MLCP =40m , trashësia 13 mm ; - ACE / P-13X040, për tub DN32 ø40 MLCP =30m ,trashësia 13 mm ; |  | Thermal insulation of pipelines and pipe fittings with vapor barrier insulation made of elastomeric foam based on synthetic rubber according to EN14304 with the following properties: does not contain CFC, µ≥7000 according to EN13469, λ≤0,040W / mK according to EN ISO8497, fire classification B-s3-d0 according to EN13501-1, for temperatures -50 to + 110 ° C, glued to pipelines and fittings with the manufacturer's original adhesive, including seam strips, observe the manufacturer's Insulation Installation Installation Instructions (such as the Armaflex Installation Manual); Corresponds to ARMACELL type Armaflex ACE Plus with Armaflex 520 adhesive or equivalent: - ACE / P-13X020, for pipe DN15 ø20 MLCP =50m , thickness 13 mm ; - ACE / P-13X025, for pipe DN20 ø25 MLCP =30m , thickness 13 mm ; - ACE / P-13X032, for pipe DN25 ø32 MLCP =40m , thickness 13 mm ; - ACE / P-13X040, for pipe DN32 ø40 MLCP =30m , thickness 13 mm ; |  | m | 1
12.02.04.0013. | Valvul me sferë manuale e përshtatshme për ujë të pijshëm sipas EN 806: - PN16, material çelik inox AISI304 (ose më mirë) / PTFE, trup valvule trepjesëshe, lidhjet e filetuara për dimensionet e tubave sipas ISO1127, certifikata 3.1 sipas EN10204, e kompletuar me izolim (shirit izolues PTFE) dhe materialin e fiksimit; - korrespondon me produktin A + R Reinforcement tip PC302-SE ose ekuivalent DN 15, ø 21.3 x 1.6 , 25 copë DN 20, ø 26.9 x 1.6 , 1 copë DN 25, ø 33.7 x 1.6 , 3 copë |  | Manual ball valve suitable for drinking water according to EN 806: - PN16, material stainless steel AISI304 (or better) / PTFE, three-part valve body, threaded connections for pipe dimensions according to ISO1127, certificate 3.1 according to EN10204, complete with sealing (PTFE sealing tape) and fastening material; - corresponds to product A + R Reinforcement type PC302-SE or equivalent DN 15, ø 21.3 x 1.6 , pcs 25 DN 20, ø 26.9 x 1.6 , pcs 1 DN 25, ø 33.7 x 1.6 , pcs 3 |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0014. | Tub i ujërave të zeza për kanalizime vertikale, versione të izoluara, pajtueshmëri me EN1451, klasa B dhe EN14366, material polipropileni homopolimerik PP-M me mbrojtje të brendshme PP dhe mbrojtje të jashtme PP, version i heshtur LSC, A = 12dB (A) për prurjen e ujit 2 l / s, rezistenca kimike pH 2 ÷ 12, temperaturat deri në 80 ° C, presionet nga -0,5 në 1,5 bar, klasifikimi i zjarrit C-s3-d0 sipas EN13501-1, duke përfshirë pjesët e formësuara (bërryla, zvogëlime, degë,), material i bashkimit dhe izolimit , i korrespondon produktit tip VALSIR TRIPLUS ose ekuivalent, i kompletuar me materialin e varjes (shufra të filetuara, kapëse, ankera, ...) dhe kapëse tubash me veshje gome për zvogëlimin e zhurmës sipas DIN4109, i përgjigjet produktit HILTI ose SIKLA, ose ekuivalent ; DN 25, x 32 x 1,8 = 12 m DN 50, ø 50 x 1,8 = 30 m DN 70, ø 75 x 2.6 = 20 m DN 100, ø 110 x 3,4 = 40m - pjesë e trajtimit të ujërave të zeza DN50, 1 copë - kapak çatie me fashetë çatie DN 100, 1 copë - valvula e shkarkimit për kanalizim vertikal, në përputhje me EN12380 dhe EN12056, material polipropileni PP, duke përfshirë materialin lidhës, izolues, i korrespondon produktit VALSIR tip VENTILO ose ekuivalent, për një tub kanalizimi të shkarkimit me ø 50, 1 copë Test i presionit të fuqisë dhe izolimit të sistemit vertikal të tubacioneve të kanalizimeve me ujë sipas EN12056 dhe EN1610, duke përfshirë materialin e nevojshëm për testimin, dhe përgatitjen e një raporti me shkrim mbi përfundimin me sukses të provës së presionit; - kanalet vertikale të ujërave të ndotura komunale, presioni i provës 30 kPa = 0,3 bar Shplarja e tubacioneve me ujë të ftohtë sanitar në të gjithë sistemin e sistemeve të reja të shpërndarjes të instaluara në mënyrë që të hiqen papastërtitë në sistemin e tubacionit; |  | Sewage pipe for vertical sewerage, sealed versions, compliance with EN1451, class B and EN14366, material homopolymeric polypropylene PP-M with internal PP and external PP protection, silent version LSC, A = 12dB (A) at water flow 2 l / s , chemical resistance pH 2 ÷ 12, temperatures up to 80 ° C, pressures from -0.5 to 1.5 barg, fire classification C-s3-d0 according to EN13501-1, including shaped pieces (elbows, reductions, branches,… ), coupling and sealing material, corresponds to the product VALSIR type TRIPLUS or equivalent, complete with hanging material (threaded rods, brackets, anchors, ...) and pipe clamps with rubber lining for noise reduction according to DIN4109, corresponds to the product HILTI or SIKLA, or equivalent; DN 25, ø 32 x 1.8 =12m DN 50, ø 50 x 1.8 =30m DN 70, ø 75 x 2.6 =20m DN 100, ø 110 x 3.4 =40m - sewage treatment piece DN50, pcs 1 - vent roof cap with roof trim DN 100, pcs 1 - exhaust valve for vertical sewerage, in accordance with EN12380 and EN12056, material polypropylene PP, including connecting, sealing material, corresponds to the product VALSIR type VENTILO or equivalent, for an exhaust sewer pipe of ø 50, pcs 1 Pressure test of strength and tightness of the vertical sewer piping system with water according to EN12056 and EN1610, including the necessary material for the test, and preparation of a written report on the successful completion of the pressure test; - vertical sewage of municipal wastewater, test pressure 30 kPa = 0.3 bar Flushing of pipelines with cold sanitary water in the entire system of newly installed distribution systems in order to remove impurities in the pipeline system; |  | cope/ pcs | 1
12.02.04.0015. | Lidhja me shkarkimin e sistemit të kanalizimeve të ujrave të zeza |  | Connection on outlet sawage water system |  | cope/ pcs | 1
12.02.05. | Ndërtesa e portalit jugor, ventilimi, ftohja dhe ngrohja |  | Portal building south, ventilation, cooling and heating
12.02.05.0001. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e kompresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 2,5 kW - fuqia ngrohëse: 3.4 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ9,5 mm, për fazën e lëngshme Cu Φ6,4mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA DI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GM301ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV-RM301KRTP-E ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 2,5 kW - heating output: 3.4 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class minimum: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain (minimum drop of at least 1cm / m) and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ9,5 mm, liquid phase Cu Φ6,4mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers; Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA DI, outdoor unit type RAV-GM301ATP-E, type of indoor unit RAV-RM301KRTP-E or equivalent. |  | cope/ pcs | 1
12.02.05.0002. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e kompresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 3,6 kW - fuqia ngrohëse: 4,0 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ12,7 mm, për fazën e lëngshme Cu Φ6,4mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA DI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GM401ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV-RM401KRTP-E, ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 3,6 kW - heating output: 4,0 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain (minimum drop of at least 1cm / m), and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ12,7 mm, liquid phase Cu Φ6,4mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers; Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA DI, outdoor unit type RAV-GM401ATP-E, type of indoor unit RAV-RM401KRTP-E, or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.05.0003. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e kompresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 8.0 kW - fuqia ngrohëse: 9.0 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ15,9mm, për fazën e lëngshme Cu Φ9,5mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA DI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GM901ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV-GM901KRTP-E ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use, for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 8.0 kW - heating output: 9.0 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class minimum: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain, and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ15,9mm, liquid phase Cu Φ9,5mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers; Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA DI, outdoor unit type RAV-GM901ATP-E, type of indoor unit RAV-GM901KRTP-E or equivalent. |  | cope/ pcs | 4
12.02.05.0004. | Sistemi i ventilimit i përbërë nga ventilator centrifugal i furnizimit të kanalit rrethor, duke përfshirë kontrollorin dhe termostatin, kanalet e rrumbullakëta të bëra nga fletë çeliku të galvanizuar me tegele gjatësore, duke përfshirë rakorderitë, fllanxhat, të gjitha materialet lidhëse, fiksuese, varëse dhe izoluese: - Një shembull produkti i përshtatshëm: SYSTEMAIR: - K 200 M sileo, Ventilator centrifugal i kanalit rrethor, prurja e kërkuar e ajrit 300m3/h, presioni statik 200Pa, dedësia e ajrit 1,2 kg/m3, fuqia E 101,7 W, 230V/50Hz, me kapëse montimi FK, RSK200 valvul mos-kthimi me fletë dhe Kontroll i shpejtësisë REU 1.5 , Transformator manual me 5-hapa dhe termostat TM10 0....40°. - Tubat e rrumbullakët të ventilimit, përfshirë rakorderitë ((pjesët tranzitore reduktuese, pjesët T dhe bërrylat), të bëra prej metali të galvanizuar, dizajni spiral, prodhuar në përputhje me EN1506, materialin e fiksimit, varës dhe izolues dhe aplikimin e mbrojtjes anti-korrozive dhe bojatisjes : - dimensionet Φ200mm, Φ250mm, Φ200mm/Φ250mm, gjatësia totale 1m |  | Ventilation system consisting of supply centrifugal circular duct fan, including controler and thermostat, round ductwork made of galvanized steel sheet with longitudinal seams including fitings, flanges, all connecting, fastening, hanging and sealing material: - an example of a suitable product: SYSTEMAIR: - K 200 M sileo, Centrifugal circular duct fan, required air flow 400m3/h, static pressure 200Pa,, air density 1,2 kg/m3, E power 101,7 W, 230V/50Hz, with FK mounting clamp and REU 1.5 Speed control, Manual five-step transformer and TM 10 Thermostat 0...40° mechanically thermostat. -Round ventilation pipes, including fittings (transitional reduction pieces, T-pieces and elbows), made of galvanized sheet metal, spiro design, manufactured in accordance with EN1506, fastening, hanging and sealing material and implementation of anti-corrosion protection and painting: - dimensions Φ200mm, Φ250mm, Φ200mm/Φ250mm, complet length 1m |  | cope/ pcs | 1
12.02.05.0005. | Damper zjarri; një model rrethor; për instalim në mur betoni dhe tavan; i përshtatshëm për kushtet e funksionimit në tunel, me një rezistencë ndaj zjarrit të paktën EI 90-S në përputhje me EN15650: 2010; izolim në përputhje me EN 1751 të paktën klasa B. Kontrolli i damperit nga sinjali i jashtëm me një motor elektrik me sustë (230 AC), përfshirë mikroçelësat e pozicionit të hapur / të mbyllur; një komplet me tre siguresa temperature Tf1, Tf2 dhe Tf3, me aktivizim në mbi 72 ˚C që shkaktohet nëse zbulojhet një rritje e temperaturës rreth Tf1 ose midis Tf1 dhe Tf2. Damperi i zjarrit duhet të provohet në përputhje me SIST EN 1366-2 për presione prej të paktën 300 deri 500 Pa. Instalimi në një mur betoni me të gjithë materialin e fiksimit, izolimit dhe montimit; |  | Fire damper; a circular design; for installation in a concrete wall ad ceiling; suitable for operating conditions in the tunnel, with a fire resistance of at least EI 90-S in accordance with EN15650: 2010; tightness in accordance with EN 1751 at least class B. Control of the damper by external signal with a spring-loaded electric motor (230 AC), including open/closed position microswitches; a kit with three temperature guards Tf1, Tf2 and Tf3 with actuation above 72 ˚C triggered if they detect an increase in temperature around Tf1 or between Tf1 and Tf2. Fire damper must be tested in accordance with SIST EN 1366-2 for pressures of at least 300 to 500 Pa. Installation in a concrete wall with all fastening, sealing and mounting material; - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type CR60/Φ200/BFLT230 ; or equivalent. |  | kg | 2
12.02.05.0006. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet. Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: CPL-1 φ250 / AL, Aef= 0,021 m2, AL - fletë metalike alumini ose ekuivalent. |  | External circular protective louvres for supply air with protection net, as a protection against small animals, insects. An example of a suitable product: MOKK VENT, type and dimensions: CPL-1 φ250 / AL, Aef= 0,021 m2, AL - aluminium sheet metal or equivalent. |  | cope/ pcs | 4
12.02.05.0007. | Furnizim vendosje Grilë ventilimi prej Alumini për instalim në kanalet drejtkëndore të ajrit përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tipi dhe dimensionet: VGA-9 / 525x525 /V, Aef=0,22m2, ose ekuivalent. |  | Supply and installation of an aluminum ventilation grille for installation in rectangular air ducts including fastening and sealing material: - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type and dimensions: VGA-9 / 525x525 /V, Aef=0,22m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.05.0008. | Furnizim vendosje e një Grile ventilimi prej Alumini për instalim në kanalet drejtkëndore të ajrit përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tipi dhe dimensionet: VGA-9 / 525x225 /V, Aef=0,08m2, ose ekuivalent. |  | Supply and installation of an aluminum ventilation grille for installation in rectangular air ducts including fastening and sealing material: - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type and dimensions: VGA-9 / 525x225 /V, Aef=0,08m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.05.0009. | Grila të jashtme mbrojtëse për furnizmimin dhe shkarkimin e ajrit, me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /500x500mm/AL/BM,VO; Aef=0,11m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres for supply and exhaus air with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /500x500mm/AL/BM,VO; Aef=0,11m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.05.0010. | Grila të jashtme mbrojtëse për furnizmimin dhe shkarkimin e ajrit, me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /300x500mm/AL/BM,VO; Aef=0,07m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres for supply and exhaus air with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /300x500mm/AL/BM,VO; Aef=0,07m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.05.0011. | Grila të jashtme mbrojtëse për shkarkimin e ajrit, me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /2000x800mm/AL/BM,VO; Aef=0,12m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres for exhaust air with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /2000x800mm/AL/BM,VO; Aef=0,12m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 2
12.02.05.0012. | Grila të jashtme mbrojtëse për furnizim me ajër, me rrjetë mbrojtëse si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-100 /1000x800mm/AL/BM,VO; Aef=0,6m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres for supply air with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-100 /1000x800mm/AL/BM,VO; Aef=0,6m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 4
12.02.05.0013. | Grila të jashtme mbrojtëse të përshtatshme për dyer, me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet, shiu, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm:MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: RPL-25 /800x600mm/AL/BM; Aef=0,3m2, ose ekuivalent. |  | External protective louvres suitable for doors, with protection net, as a protection against small animals, insects, rain, including fastening and sealing material: - an example of a suitable product:MOKK VENT, type and dimensions: RPL-25 /800x600mm/AL/BM; Aef=0,3m2, or equivalent. |  | cope/ pcs | 4
12.02.05.0014. | Dokumentacioni i furnitorit dhe kontraktorit për instalimin e pajisjeve dhe mjeteve: - prodhimi i vizatimeve të montimit, dokumentacioni i punishtes dhe detajet e instalimit për montim, - udhëzimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes. |  | Supplier and contractor documentation on the installation of equipment and devices: - production of assembly drawings, workshop documentation and installation details for assembly, - operating and maintenance instructions. |  | cope/ pcs | 1
12.02.05.0015. | Ndezja, kolaudimi dhe prova në gjëndje pune e sistemeve split AC, ku përfshihet: - inspektimi i instalimeve, izolimit, rakorderive dhe pajisjeve, - testi dhe kontrolli i prurjes së sistemit, - prova dhe kontrolli i kullimit të kondensatës, - ndezja dhe prova e funksionimit të ventilatorëve, - testimi i funksionimit të kontrollit automatik, - raport mbi performancën e testit të funksionalitetit. Prova zgjat për 72 orë pa ndërprerje. Ekzekutimi i të gjitha matjeve dhe provave të nevojshme të sistemeve të ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes, sistemeve të mbrojtjes nga zjarri në përputhje me SIST EN 12599 nga një institucion i pavarur i akredituar, duke përfshirë përgatitjen e raporteve. |  | Start up, commissioning and test operation of split systems AC, encompassing: - inspection of installations, insulation, fittings and devices, - system leakage test and control, - condensate drain test and control, - startup and test of operation of fans, - test of operation of automatic control, - report on the performance of functional test. Trial runs for a continuous 72 hours. Execution of all necessary measurements and tests of ventilation, heating and cooling systems, fire safety systems in accordance with SIST EN 12599 by an independent accredited institution, including the preparation of reports. |  | cope/ pcs | 1
12.02.06. | Ambjentet teknike, ventilimi, ftohja dhe ngrohja |  | Tunnel technical premises, ventilation, cooling and heating
12.02.06.0001. | Kondicioner digjital inverter mural i përshtatshëm për përdorim komercial e të vazhduar 24/7 dhe me gamë të gjerë temperature minimumi nga -15 në +46 °C, që përbëhet nga njësia e brendshme murale dhe njësia e jashtme e kompresim-kondesimit, me telekomanda dhe gypat lidhës. Informacioni Teknik: - fuqia ftohëse: 8.0 kW - fuqia ngrohëse: 9.0 kW, - furnizimi me energji: 220/240V-1Ph-50Hz, - telekomandë; -Klasi i energjisë minimalisht : A/A; Tuba bakri të para-izoluar për lidhjen mes njësive të jashtme dhe të brendshme, me izolim Armacell-Tubolit, sipas EN 12735, gjatësia e lidhjes deri në 15m, të vendosura në një kanal plastik mbrojtës-dekorativ, përfshirë tubat e kullimit të kondensatës nga njësia e brendshme dhe e jashtme në drenazhim, dhe nëse është e nevojshme, plotësimi i sistemit me ftohës (sipas udhëzimeve të prodhuesit), sistemin e vakumit dhe provën e presionit. Lidhjet e tubave: - Cu për fazën e gaztë Φ15,9mm, për fazën e lëngshme Cu Φ9,5mm, - kanal mbrojtës-dekorativ 60x60mm; - kullimi i kondensatit PVC Ф16 1m x2 dhe Cu Ф 22x1 me izolim Tubolit DG 9mm; Gjatësia e lidhjes së tubave deri në 15 m, përfshirë pjesët e ndërmjetme, mbërthyesit, izoluesit dhe varëset; Struktura mbajtëse pë njësitë e jashtme - montim çeliku në mur ose çati, afërsisht. 50 kg, materiali për vidhosjen dhe fiksimin, lyerja dhe mbrojtja nga korrozioni e të gjitha pjesëve metalike. Një shembull produkti i përshtatshëm: TOSHIBA DI, Tipi i njësisë së jashtme RAV-GM901ATP-E, tipi i njësisë së brendshme RAV-GM901KRTP-E ose ekuivalent. |  | Wall-mounted air conditioner, digital inverter, suitable for commercial use, for continual operation 24/7 and with wide operating temperature range minimum from -15 to +46 °C, consisting of indoor wall unit and outdoor compressor-condensing unit, with remote control and pipe connection. Technical information: - cooling power: 8.0 kW - heating output: 9.0 kW, - power supply: 220/240V-1Ph-50Hz, - remote control; -Energy class minimum: A/A; Pre-insulated copper pipes for connecting the outdoor and indoor units, with Armacell-Tubolit insulation, according to EN 12735, connection length up to 15m, placed in a plastic protective-decorative channel, including condensate drainage pipes from the indoor and outdoor unit to the drain, and if necessary supplementing the system with coolant (according to the manufacturer's instructions), vacuuming system and pressure test. Pipe connections: - Cu gas phase Φ15,9mm, liquid phase Cu Φ9,5mm, - protective-decorative channel 60x60mm; - drainage of PVC condensate Ф16 1m x2 and Cu Ф 22x1 with 9mm thick Tubolit DG insulation; Pipe connection length up to 15 m, including transition pieces, fasteners, seals and hangers; Support structure for outdoor units : - steel mount on wall or roof, approx. 50 kg, screw and fastening material, painting and corrosion protection of all metal parts. An example of a suitable product: TOSHIBA DI, outdoor unit type RAV-GM901ATP-E, type of indoor unit RAV-GM901KRTP-E or equivalent. |  | cope/ pcs | 10
12.02.06.0002. | Sistem ventilimi i përbërë nga njësi filtri furnizimi ISO Coarse 90%, ventilator centrifugal i kanalit rrethor, duke përfshirë kontrollorin dhe termostatin, kanalet rrethor të bëra nga fletë çeliku të galvanizuar me tegela gjatësore duke përfshirë rakorderitë, fllanxhat, të gjitha materialet lidhëse, fiksuese, të varjes dhe izoluese: - Një shembull produkti i përshtatshëm: SYSTEMAIR: - Kaseta e filtrit FGR 315 është e pajisur me një filtër standard panel F3. Mbështjellja e kasetës është prodhuar nga fletë çeliku të galvanizuar me lidhje rrethore të gomuara, kyçje të nyjeve dhe filtra të ndërrueshëm. - K 315 M sileo, Ventilator centrifugal i kanalit rrethor, prurja e kërkuar e ajrit 800m3/h, presioni statik 300Pa, dendësia e ajrit 1,2 kg/m3, fuqia E 201 W, 230V/50Hz, me kapëse montimi FK dhe Kontroll i shpejtësisë REU 1.5 , Transformator manual me 5-hapa dhe termostat TM10 0....40°. termostat mekanik. - Tubat e rrumbullakët të ventilimit, përfshirë rakorderitë (pjesët tranzitore reduktuese, pjesët T dhe bërrylat), të bëra prej metali të galvanizuar, dizajni spiral, prodhuar në përputhje me EN1506, materialin e fiksimit, varës dhe izolues dhe aplikimin e mbrojtjes anti-korrozivedhe bojatisjes : - dimensionet Φ315mm, Φ400mm, Φ315mm/Φ400mm, gjatësia totale 1m |  | Ventilation system consisting of supply filter ISO Coarse 90% unit, centrifugal circular duct fan, including controler and thermostat, round ductwork made of galvanized steel sheet with longitudinal seams including fitings, flanges, all connecting, fastening, hanging and sealing material: - an example of a suitable product: SYSTEMAIR: - FGR 315 Filer cassette is fitted with a standard type F3 panel filter. The cassette housing is manufactured from galvanised sheet steel with rubber-sealed circular connections, toggle locks and disposable filters. - K 315 M sileo, Centrifugal circular duct fan, required air flow 800m3/h, static pressure 300Pa,, air density 1,2 kg/m3, E power 201 W, 230V/50Hz, with FK mounting clamp and REU 1.5 Speed control, Manual five-step transformer and TM 10 Thermostat 0...40° mechanically thermostat. -Round ventilation pipes, including fittings (transitional reduction pieces, T-pieces and elbows), made of galvanized sheet metal, spiro design, manufactured in accordance with EN1506, fastening, hanging and sealing material and implementation of anti-corrosion protection and painting: - dimensions Φ315mm, Φ400mm, Φ315mm/Φ400mm, complet length 1m |  | cope/ pcs | 5
12.02.06.0003. | Damper zjarri; një model drejtkëndor; për instalim në tavan betoni; i përshtatshëm për kushtet e funksionimit në tunel, me një rezistencë ndaj zjarrit të paktën EI 90-S në përputhje me EN15650: 2010; izolim në përputhje me EN 1751 të paktën klasa B. Kontrolli i damperit nga sinjali i jashtëm me një motor elektrik me sustë (230 AC), përfshirë mikroçelësat e pozicionit të hapur / të mbyllur; një komplet me tre siguresa temperature Tf1, Tf2 dhe Tf3, me aktivizim në mbi 72 ˚C që shkaktohet nëse zbulojhet një rritje e temperaturës rreth Tf1 ose midis Tf1 dhe Tf2. Damperi i zjarrit duhet të provohet në përputhje me SIST EN 1366-2 për presione prej të paktën 300 deri 500 Pa. Instalimi në një mur betoni me të gjithë materialin e fiksimit, izolimit dhe montimit; - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tip CU-LT/200x350 mm/BFLT230; ose ekuivalent. |  | Fire damper; a rectangular design; for installation in a concrete ceiling; and suitable for operating conditions in the tunnel, with a fire resistance of at least EI 90-S in accordance with EN15650: 2010; tightness in accordance with EN 1751 at least class B. Control of the damper by external signal with a spring-loaded electric motor (230 AC), including open/closed position microswitches; a kit with three temperature guards Tf1, Tf2 and Tf3 with actuation above 72 ˚C triggered if they detect an increase in temperature around Tf1 or between Tf1 and Tf2. Fire damper must be tested in accordance with SIST EN 1366-2 for pressures of at least 300 to 500 Pa. Installation in a concrete wall with all fastening, sealing and mounting material; - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type CU-LT/200x350 mm/BFLT230; or equivalent. |  | cope/ pcs | 10
12.02.06.0004. | Damper zjarri; një model rrethor; për instalim në mur betoni dhe tavan; i përshtatshëm për kushtet e funksionimit në tunel, me një rezistencë ndaj zjarrit të paktën EI 90-S në përputhje me EN15650: 2010; izolim në përputhje me EN 1751 të paktën klasa B. Kontrolli i damperit nga sinjali i jashtëm me një motor elektrik me sustë (230 AC), përfshirë mikroçelësat e pozicionit të hapur / të mbyllur; një komplet me tre siguresa temperature Tf1, Tf2 dhe Tf3, me aktivizim në mbi 72 ˚C që shkaktohet nëse zbulojhet një rritje e temperaturës rreth Tf1 ose midis Tf1 dhe Tf2. Damperi i zjarrit duhet të provohet në përputhje me SIST EN 1366-2 për presione prej të paktën 300 deri 500 Pa. Instalimi në një mur betoni me të gjithë materialin e fiksimit, izolimit dhe montimit; - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tip CR60/Φ315/BFLT230 ; ose ekuivalent. |  | Fire damper; a circular design; for installation in a concrete wall ad ceiling; suitable for operating conditions in the tunnel, with a fire resistance of at least EI 90-S in accordance with EN15650: 2010; tightness in accordance with EN 1751 at least class B. Control of the damper by external signal with a spring-loaded electric motor (230 AC), including open/closed position microswitches; a kit with three temperature guards Tf1, Tf2 and Tf3 with actuation above 72 ˚C triggered if they detect an increase in temperature around Tf1 or between Tf1 and Tf2. Fire damper must be tested in accordance with SIST EN 1366-2 for pressures of at least 300 to 500 Pa. Installation in a concrete wall with all fastening, sealing and mounting material; - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type CR60/Φ315/BFLT230 ; or equivalent. |  | cope/ pcs | 10
12.02.06.0005. | Grila të jashtme mbrojtëse me rrjetë mbrojtëse, si mbrojtje nga kafshët e vogla, insektet. Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT, tipi dhe dimensionet: CPL-1 φ400 / AL, Aef= 0,086 m2, AL - fletë metalike alumini ose ekuivalent. |  | External circular protective louvres for supply air with protection net, as a protection against small animals, insects. An example of a suitable product: MOKK VENT, type and dimensions: CPL-1 φ400 / AL, Aef= 0,086 m2, AL - aluminium sheet metal or equivalent. |  | cope/ pcs | 10
12.02.06.0006. | Furnizimi dhe vendosja e një grile dalje alumini për instalim në kanale ajri drejtkëndore, përfshirë materialin e fiksimit dhe izolimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: MOKK VENT; - tipi dhe dimensionet: VGA-9 / 325x325 /V, ose ekuivalent. |  | Supply and installation of an aluminum outlet grille for installation in rectangular air ducts including fastening and sealing material: - an example of a suitable product: MOKK VENT; - type and dimensions: VGA-9 / 325x325 /V, or equivalent. |  | cope/ pcs | 5
12.02.06.0007. | valvul mos-kthimi me fletë, dizajn i fortë i përshtatshëm për kushtet e funksionimit të tunelit, i përbërë nga fole me fletë të galvanizuara dhe pllaka lëkundëse tërthore të bëra nga fletë alumini, izolimi sipas EN 1751, klasa 4; diferenca maksimale e presionit 5000 Pa; përfshirë të gjitha materialet e fiksimit, vulosjes dhe montimit: - Një shembull produkti i përshtatshëm: TROX; tipi dhe dimensionet: ARK/200x345 mm, ose ekuivalent. |  | Non-return flap, robust design suitable for tunnel operating conditions, consisting of galvanized sheet housing and transverse swing plates made of aluminum sheet, tightness according to EN 1751, class 4; maximum pressure difference 5000 Pa; including all fastening, sealing and mounting materials: - an example of a suitable product: TROX; type and dimensions: ARK/200x345 mm, or equivalent. |  | cope/ pcs | 10
12.02.06.0008. | Dokumentacioni i furnitorit dhe kontraktorit për instalimin e pajisjeve dhe mjeteve: - prodhimi i vizatimeve të montimit, dokumentacioni i punishtes dhe detajet e instalimit për montim, - udhëzimet e funksionimit dhe mirëmbajtjes. |  | Supplier and contractor documentation on the installation of equipment and devices: - production of assembly drawings, workshop documentation and installation details for assembly, - operating and maintenance instructions. |  | cope/ pcs | 1
12.02.06.0009. | Ndezja, kolaudimi dhe prova në gjëndje pune e sistemeve split AC, ku përfshihet: - inspektimi i instalimeve, izolimit, rakorderive dhe pajisjeve, - testi dhe kontrolli i prurjes së sistemit, - prova dhe kontrolli i kullimit të kondensatës, - ndezja dhe prova e funksionimit të ventilatorëve, - testimi i funksionimit të kontrollit automatik, - raport mbi performancën e testit të funksionalitetit. Prova zgjat për 72 orë pa ndërprerje. Ekzekutimi i të gjitha matjeve dhe provave të nevojshme të sistemeve të ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes, sistemeve të mbrojtjes nga zjarri në përputhje me SIST EN 12599 nga një institucion i pavarur i akredituar, duke përfshirë përgatitjen e raporteve. |  | Start up, commissioning and test operation of split systems AC, encompassing: - inspection of installations, insulation, fittings and devices, - system leakage test and control, - condensate drain test and control, - startup and test of operation of fans, - test of operation of automatic control, - report on the performance of functional test. Trial runs for a continuous 72 hours. Execution of all necessary measurements and tests of ventilation, heating and cooling systems, fire safety systems in accordance with SIST EN 12599 by an independent accredited institution, including the preparation of reports. |  | cope/ pcs | 1
12.02.07. | Mbrojtja nga zjarri - sistemi i ujit të mbrojtjes nga zjarri |  | Fire - fighting water system
12.03.07.01. | Të përgjithshme |  | General
12.02.07.01.0001. | SHENIM: Të gjitha tubacionet, rakorderitë dhe armaturat duhet të jenë të mbrojtura nga jashtë nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (përveç nëse përcaktohet ndryshe) (EN 545). |  | NOTE: All piping, fittings and armature must be externally protected against corrosion with a minimum of 250 microns of epoxy (unless otherwise stated) (EN 545).
12.02.07.01.0002. | SHENIM: Të gjitha pajisjet dhe elementet me këto specifika (nëse nuk është përcaktuar qartë në inventar), duhet të furnizohen me material vidhosës (të fiksimit) dhe izolues.. |  | NOTE: All equipment and elements with this requirement (if it is not explicitly stated in the inventory), must be supplied with screw and sealing material.
12.02.07.01.0003. | SHENIM: Të gjithë tubat dhe rakorderitë e çelikut që nuk parashikojnë vidhosjen ose bashkimin, duhet të bashkohen me saldim. |  | NOTE: All steel pipes and fittings that do not provide for screw or joint connection, must be joined by use of welding.
12.02.07.01.0004. | SHENIM: Pajisja e ofruar duhet të sigurojë plotësisht funksionalitetin e kërkuar si të asambleve individuale ashtu edhe të të gjithë sistemit. Nëse, sipas mendimit të ofertuesit, për të siguruar funksionalitetin e kërkuar, është e nevojshme të furnizohen pajisje, materiale ose punë të tjera që nuk janë të mbuluara nga këto specifikime, ofertuesi është i detyruar t'i marrë ato në konsideratë në ofertën e tij. |  | NOTE: The offered equipment must completely provide the required functionality of both individual assemblies and the entire system. If, in the opinion of the bidder, in order to ensure the required functionality, it is necessary to supply other equipment, material, or works that are not covered by these specifications, the bidder is obliged to take them into account in its/his bid.
12.02.07.01.0005. | SHENIM: Para se të porositen pajisjet, është e nevojshme të kontrollohen dhe merren parasysh dimensionet e dhomave të përfunduara / të ndërtuara ku do të instalohet pajisja. |  | NOTE: Before ordering the equipment, it is necessary to check and consider the dimensions of the finished/constructed rooms where the equipment is to be installed.
12.02.07.01.0006. | SHENIM: Mundet të furnizohen pajisje me cilësi të njëjtë ose më të mirë se ajo e dhëna si shembull në një artikull specifik të inventarit. |  | NOTE: It is possible to supply equipment of the same or better quality than the one given as an example in an individual inventory item.
12.02.07.01.0007. | SHENIM: Për të gjitha sendet ose pajisjet e përcaktuara në këtë inventar, aplikohet dorëzimi si dhe instalimi / montimi i tyre. |  | NOTE: For all items or equipment defined in this inventory, its delivery as well as the installation/assembly applies.
12.02.07.02. | Tuneli |  | Tunnel
12.02.07.02.0001. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, i lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (bashkim standard), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Standard joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN200 |  | m | 5540
12.02.07.02.0002. | Mbështetëse për tub duktil në secilën bashkim në maksimum 6 m; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN200 |  | Supports for ductile pipe at each joint on max. 6 m; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN200 |  | cope/ pcs | 950
12.02.07.02.0003. | Krijimi një pike fikse duke betonuar tubin e hidrantit, bërrylat dhe pjesët T. Për tubat e drejtë, duhet të mbushet e gjithë lartësia e kanalit. Ankorimi i betonit në pjesën e poshtme ose në murin e kanalit. Furnizimi dhe instalimi i betonit C25 / 30. Në seksionet e drejta, pikat fikse bëhen në një distancë prej 30m |  | Making a fixed point by concreting the hydrant pipe, elbows and T-pieces. For straight pipes, the entire height of the duct should be filled. Anchoring the concrete to the bottom or wall of the duct. Supply and installation of concrete C25/30. On straight sections, fixed points are made at a distance of 30m |  | cope/ pcs | 200
12.02.07.03. | Skutat e shpërndarjes dhe Portali Verior |  | Distribution Niche and North Portal
12.02.07.03.0001. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, që operohet manualisht me një volan me çelës të integruar kufizues induktiv për të treguar pozicionin e hapjes duke përfshirë izoluesit dhe vidhat. DN200 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel with integrated inductive limit switch to indicate the position of the opening including seals and screws. DN200 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0002. | pjesë T DN200/80 PN16 |  | T piece DN200/80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0003. | Valvul automatike shfryrëse DN25, bërë prej materiali të pandryshkshëm (1.4571) ose gizë duktile, me valvul me sferë me lidhje me fllanxhë DN80 PN16 me materialin e izolimit dhe fiksimit |  | Automatic vent valve DN25, made of stainless material (1.4571) or ductile cast iron, with a ball valve with flange connection DN80 PN16 with sealing and fastening material |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0004. | pjesë FFR DN200/150 PN16 |  | FFR piece DN200/150 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0005. | pjesë FF DN150x1400 mm PN16 me lidhje për sensorin e prurjes dhe presionit, material 1.4571 |  | FF piece DN150x1400 mm PN16 with connections for flow and pressure indicator, material 1.4571 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0006. | Çelës për sensorin e prurjes, me lidhje të filetuar DN15 (çelik inoks), për instalim në tub DN150. Një shembull i produktit përkatës: Endress + Hauser Flowphant T DTT31. |  | Flow switch for flow indication, with threaded connection DN15 (stainless steel), for installation into pipe DN150. A corresponding product example: Endress + Hauser Flowphant T DTT31. |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0007. | Transmetues presioni për matjen e presionit të ujit. Spektri i matjes 0 - 16 bar, saktësia < 0.5%, rakorderi e filetuar G1/2 "1.4404, PN16, tensioni i furnizimit 24 VDC, dalje 4-20mA. Për instalim në një kasetë tubi, për temperaturë deri në 60° C, IP65. Një shembull i produktit përkatës: Endress + Hauser tip Cerabar PMC11 |  | Pressure transmitter for measuring water pressure. Measuring range 0 - 16 bar, accuracy < 0.5%, process connection threaded G1/2 "1.4404, PN16, supply voltage 24 VDC, output 4-20mA. For installation in a pipe casing, for temp up to 60° C, IP65. A corresponding product example: Endress + Hauser type Cerabar PMC11 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0008. | Sitë Y, me lidhje me fllanxhë DN150 PN16 |  | Y stariner, with flange connection DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0009. | Valvul flutur për instalim mes fllanxhave, fole gize me aliazh duktil, me motor elektrik me funksion Fail-open (hapja automatike në rast ndërprerjeje të energjisë), përfshirë izolimet dhe vidat. Motor valvule, furnizimi me energji elektrike 230VAC, mbrojtje IP68, përdredhja sipas valvulës specifike, tregues i pozicionit të hapjes, përfshirë volan për hapjen dhe mbylljen në rast ndërprerje të energjisë. DN 150 PN16 |  | Butterfly valve for installation between flanges, cast iron housing from ductile alloy, with an electric motor drive with Fail-open function (automatic opening at power failure), including seals and screws. Valve drive, 230VAC power supply, IP68 protection, torque according to selected valve, position indication open, including handwheel for opening or closing in case of power failure. DN 150 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0010. | pjesë T DN150/80 PN16 |  | T piece DN150/80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0011. | Valvul për çlirimin e presionit për të parandaluar presionin e lartë dhe për të ruajtur presionin aktual, me lidhje me fllanxhe. Valvula duhet të funksionojë në mënyrë automatike hidraulike me një valvul pilot të veçantë për të rregulluar presionin e funksionimit. Trupi i valvulës është prej hekuri duktil me mbrojtje epoksite. Porta e valvulës dhe lidhjet duhet të jenë prej çeliku inoks. Lidhjet e kontrollit me qarkun e kontrollit duhet të montohen në anën e majtë të valvulës. Duhet të jetë e pajisur me një manometër. Duhet të ketë një certifikatë VdS, FM ose UL. Valvula duhet të mbajë presionin maksimal prej 9,3 bars. Korrespondon me valvulën e sigurisë CLA-VAL 50B-4KG1-KOL DN80 PN16 | SV-DN | Pressure relief valve to prevent high and maintain preset pressure, with flange connections. The valve must operate in automatic hydraulic mode with a separate pilot valve to adjust the operating pressure. The valve body is made of ductile iron with epoxy protection. The valve seat and connections must be made of stainless steel. Control connections with control loop must be mounted on left siden of the valve. It must be equipped with a manometer. It must have a VdS, FM or UL certificate. Valve should maintain maximum pressure of 9,3 bars. Corresponds to safety valve CLA-VAL 50B-4KG1-KOL DN80 PN16 | SV-DN | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0012. | Fllanxhë e salduar PN16, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me prEN1092-1, vendosur me saldim, bullonim dhe material izolues DN80 PN16 |  | Welding flange PN16, from 1.4571 material, manufactured according to prEN1092-1, set with welding, bolting and sealing material DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0013. | Mbështetëse për tub çelik inoks; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN80 |  | Supports for stainless steel pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN80 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0014. | Tub çeliku pa ndërprerje për tubacionet nën presion prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10216, vendosur me material saldues DN80 (88,9 x 3,2 mm) |  | Seamless steel pipe for pressure pipelines made of 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10216, set with welding material DN80 (88,9 x 3,2 mm) |  | m | 0.1
12.02.07.03.0015. | Bërryl 90°, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10253, vendosur me material saldues DN80 |  | Elbow 90°, from 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10253, set with welding material DN80 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0016. | pjesë FFR DN150/100 PN16 |  | FFR piece DN150/100 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0017. | Valvul për çlirimin e presionit me lidhje me fllanxhë. Valvula duhet të funksionojë në mënyrë automatike hidraulike me një valvul pilot të veçantë për të rregulluar presionin e funksionimit. Trupi i valvulës është prej hekuri duktil me mbrojtje epoksite. Porta e valvulës dhe lidhjet duhet të jenë prej çeliku inoks. Duhet të pajiset me dy manometra. Reduktim i presionit, pavarësisht konsumit apo prurjes. Prurja nominale 1200 l/min. Reduktim presioni nga 8,66 bar në 8,20 bar. Duhet të ketë një çertifikatë VdS, FM ose UL. Një produkt i përputhshëm: valvul reduktimi CLA-VAL 90G-21 DN100 PN16 | TCV-DN | Pressure reducing valve with flange connections. The valve must operate in automatic hydraulic mode with a separate pilot valve to adjust the operating pressure. The valve body is made of ductile iron with epoxy protection. The valve seat and connections must be made of stainless steel. It must be equipped with two manometers. Pressure reduction regardless of consumption or flow. Rated flow 1200 l/min. Pressure reduction from 8,66 bar to 8,20 bar. It must have a VdS, FM or UL certificate. A corresponding product: reducing valve CLA-VAL 90G-21 DN100 PN16 | TCV-DN | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0018. | pjesë T DN150/150 PN16 |  | T piece DN150/150 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0019. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, që operohet manualisht me një volan me çelës të integruar kufizues induktiv për të treguar pozicionin e hapjes duke përfshirë izoluesit dhe vidhat. DN150 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel with integrated inductive limit switch to indicate the position of the opening including seals and screws. DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0020. | pjesë F DN150 PN16 |  | F piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0021. | pjesë MMQ DN150, Nyje universale Vi |  | MMQ piece DN150, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0022. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN150 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN150 |  | m | 2
12.02.07.03.0023. | pjesë MMB DN200/150, Nyje universale Vi |  | MMB piece DN200/150, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0024. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN200 |  | m | 2
12.02.07.03.0025. | pjesë MMR DN200/100, Nyje universale Vi |  | MMR piece DN200/100, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0026. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN100 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN100 |  | m | 3
12.02.07.03.0027. | pjesë MMK 45 DN100/45°, Nyje universale Vi |  | MMK 45 piece DN100/45°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0028. | pjesë MMR DN100/80, Nyje universale Vi |  | MMR piece DN100/80, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0029. | pjesë F DN80 PN16 |  | F piece DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0030. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, për instalim nëntokësor, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, for underground installation, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0031. | Bosht zgjatimi pë valvulën portë, thellësia e instalimit të valvulës afërsisht 0,47 m (të kontrollohet thellësia gjatë instalimit) |  | Extension spindle for gate valve, installation depth valve approx. 0,47 m (check depth during installation) |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0032. | Bosht zgjatimi pë valvulën portë, thellësia e instalimit të valvulës afërsisht 1 m (të kontrollohet thellësia gjatë instalimit) |  | Extension spindle for gate valve, installation depth valve approx. 1 m (check depth during installation) |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0033. | Kapak teleskopik me dorezë me kapak të bashkangjitur në kasetë me një menteshë prej çeliku inox për të parandaluar vjedhjen dhe hapjen më me lehtësi |  | Telescopic road cap with lid attached to the housing with a stainless steel hinge to prevent theft and easier opening |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0034. | Rondele kapaku me dorezë |  | Road cap washer |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0035. | Përshtatës mekanik fllanxhe PE DN80 PN16 |  | PE mechanical flange adaptor DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0036. | Tub prej materiali PE 100 - SDR 11, përmasa 90x8,2 mm, bërë sipas EN 12201 për një dalje kullimi |  | Pipe made of PE 100 - SDR 11 material, size 90x8,2 mm, made according to EN 12201 for a drain outlet |  | m | 43
12.02.07.03.0037. | Valvul gojë-bretkosë me fletë DN80 PN16 me lidhje me fllanxhë |  | Frog flap valve DN80 PN16 with flange connection |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0038. | pjesë T DN150/100 PN16 |  | T piece DN150/100 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0039. | pjesë T DN100/50 PN16 |  | T piece DN100/50 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0040. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN50 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN50 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0041. | pjesë X DN50 PN16 |  | X piece DN50 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0042. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN100 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN100 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0043. | Fllanxhë e salduar prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me EN1092-1, vendosur me saldim, bullonim dhe material izolues DN100 PN16 |  | Welding flange from 1.4571 material, manufactured according to EN1092-1, set with welding, bolting and sealing material DN100 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0044. | Tub çeliku pa ndërprerje për tubacionet nën presion prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10216, vendosur me material saldues DN100 (114.3 x 3.6 mm) |  | Seamless steel pipe for pressure pipelines made of 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10216, set with welding material DN100 (114.3 x 3.6 mm) |  | m | 1
12.02.07.03.0045. | Bërryl 90°, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me EN 10253, vendosur me material saldues DN100 |  | Elbow 90°, from 1.4571 material, manufactured according to EN 10253, set with welding material DN100 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.03.0046. | Amortizues presioni, xhepi akumulues i dimensionuar për valën e presionit të kthimit për shkak të mbylljes së papritur të rrjedhës, bërë në përputhje me Direktivën 2014/68/EU, prej materiali 1.4404 me lidhje me fllanxhë DN100 sipas EN1092-1 PN16, me membranë të mbushur me azot. Me të gjithë materialin dhe profilet e nevojshme për montim; montimi në dysheme dhe mur; sipas vizatimeve të bashkangjitura. Korrespondon me prodhuesin Hydac, tip SB16A-450F7 / 342U-16A madhësia 450 l. | HT-DN Presioni i përcaktuar paraprakisht i azotit 8,10 bar. | Pressure shock absorber, bladder accumulator dimensioned for return pressure wave due to sudden flow closure, made in accordance with Directive 2014/68/EU, from 1.4404 material with flange connection DN100 according to EN1092-1 PN16, with membrane filled with nitrogen. With all necessary material and profiles for mounting; mounting on the floor and wall; made according to the attached drawing. Corresponds to the manufacturer Hydac, type SB16A-450F7 / 342U-16A size 450 l. | HT-DN Nitrogen preset pressure 8,10 bar. | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0047. | pjesë FF DN150 x 500 mm PN16 |  | FF piece DN150 x 500 mm PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0048. | pjesë X DN150 PN16 |  | X piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0049. | pjesë F DN150 PN16 |  | F piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0050. | pjesë MMR DN150/80, Nyje universale Vi |  | MMR piece DN150/80, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0051. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN80 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN80 |  | m | 14
12.02.07.03.0052. | pjesë FF DN80 x 500 mm PN16 |  | FF piece DN80 x 500 mm PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0053. | pjesë N DN80 PN16 |  | N piece DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0054. | Hidrant mbitokësor "i thyeshëm" prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 1305 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, fllanxhë e thyeshme me izolim mbështetës dhe kapak të hapjes së hidrantit. Thellësia e parashikuar e instalimit të tubacionit 470 mm - linja qëndrore (390 mm mbulesa e thellësisë mbi mëngë). Distanca nga fllanxha me pjesë N në fllanxhën e thyeshme është 395 mm. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground "breakable" hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 1305 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, breakable flange with back seal and hydrant opening cap. Predicted installation pipe depth 470 mm - center line (390 mm depth cover above sleeve). Distance from N piece flange to breakable flange is 395 mm. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0055. | Kasetë hidranti mbitokësor me një bazë betoni, bërë prej çeliku inoks rezistent kimikisht - lyer me të kuqe (RAL 3000) me një shenjë H të bardhë, dimensionet 1000 x 1080 x 200 mm, me një kabinë dhe përmban të mëposhtmet: - zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar - 4 copë - degëzim valvul shkarkuese diam. 52 - 2 copë - shpërndarës me valvula B/2C - 1 copë - çelës për hidrantin mbitokësor - 1 copë - çelës për niplet ABC - 1 copë - nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" - 1 copë - kufizues i presionit për rregullim dhe vendosje të vazhdueshme në intervalin nga 2 në 16 bar, diam. 75 = "B" - 1 copë |  | Above ground hydrant cabinet with a concrete base, made of chemically resistant stainless steel - painted red (RAL 3000) with a white H mark, dimensions 1000 x 1080 x 200 mm, with a stand and the following contents: - pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized - 4 pcs - trap valve branch diam. 52 - 2 pcs - distributor with valves B/2C - 1 pcs - above ground hydrant spanner - 1 pc - spanner for couplings ABC - 1 pcs - reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" - 1 pc - pressure limiter for continuous regulation and setting in the range from 2 to 16 bar, diam. 75 = "B" - 1pc |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.03.0056. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN200 |  | Supports for ductile pipe: material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN200 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.03.0057. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN150 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN150 |  | cope/ pcs | 8
12.02.07.03.0058. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN100 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN100 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.03.0059. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN80 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN80 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.03.0060. | Shirit tregues me fjalët "KUJDES, TUBACION HIDRANTI" shtrirë mbi tubacion |  | Indicator strip with the word "ATTENTION HYDRANT PIPELINE" laid over the pipeline |  | m | 51
12.02.07.03.0061. | Pllaka emërtimi dhe markimi i të gjithë elementëve dhe tubacioneve të instaluara |  | Nameplates and marking of all installed elements and pipelines |  | cope/ pcs | 13
12.02.07.04. | Portali Jugor |  | South Portal
12.02.07.04.0001. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN200 |  | m | 31
12.02.07.04.0002. | pjesë MMK 45 DN200/45°, Nyje universale Vi |  | MMK 45 piece DN200/45°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.04.0003. | pjesë MMB DN200/200, Nyje universale Vi |  | MMB piece DN200/200, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0004. | pjesë F DN200 PN16 |  | F piece DN200 PN16 |  | cope/ pcs | 4
12.02.07.04.0005. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, për instalim nëntokësor, përfshirë izolimet dhe vidat. DN200 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, for underground installation, including seals and screws. DN200 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.04.0006. | Bosht zgjatimi pë valvulën portë, thellësia e instalimit të valvulës afërsisht 1 m (të kontrollohet thellësia gjatë instalimit) |  | Extension spindle for gate valve, installation depth valve approx. 1 m (check depth during installation) |  | cope/ pcs | 4
12.02.07.04.0007. | Kapak teleskopik me dorezë me kapak të bashkangjitur në kasetë me një menteshë prej çeliku inox për të parandaluar vjedhjen dhe hapjen më me lehtësi |  | Telescopic road cap with lid attached to the housing with a stainless steel hinge to prevent theft and easier opening |  | cope/ pcs | 4
12.02.07.04.0008. | Rondele kapaku me dorezë |  | Road cap washer |  | cope/ pcs | 4
12.02.07.04.0009. | pjesë MMA DN200/80 PN16, Nyje universale Vi |  | MMA piece DN200/80 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0010. | pjesë EU DN200 PN16, Nyje universale Vi |  | EU piece DN200 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0011. | pjesë X DN200 PN16 |  | X piece DN200 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0012. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, për instalim nëntokësor, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, for underground installation, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0013. | pjesë FF DN80 x 1000 mm PN16 |  | FF piece DN80 x 1000 mm PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0014. | pjesë N DN80 PN16 |  | N piece DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0015. | Hidrant mbitokësor "i thyeshëm" prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 1780 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, fllanxhë e thyeshme me izolim mbështetës dhe kapak të hapjes së hidrantit. Thellësia e parashikuar e instalimit të tubacionit 945 mm - linja qëndrore (800 mm mbulesa e thellësisë mbi mëngë). Distanca nga fllanxha me pjesë N në fllanxhën e thyeshme është 870 mm. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground "breakable" hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 1780 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, breakable flange with back seal and hydrant opening cap. Predicted installation pipe depth 945 mm - center line (800 mm depth cover above sleeve). Distance from N piece flange to breakable flange is 870 mm. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0016. | Kasetë hidranti mbitokësor me një bazë betoni, bërë prej çeliku inoks rezistent kimikisht - lyer me të kuqe (RAL 3000) me një shenjë H të bardhë, dimensionet 1000 x 1080 x 200 mm, me një kabinë dhe përmban të mëposhtmet: - zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar - 4 copë - degëzim valvul shkarkuese diam. 52 - 2 copë - shpërndarës me valvula B/2C - 1 copë - çelës për hidrantin mbitokësor - 1 copë - çelës për niplet ABC - 1 copë - nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" - 1 copë - kufizues i presionit për rregullim dhe vendosje të vazhdueshme në intervalin nga 2 në 16 bar, diam. 75 = "B" - 1 copë |  | Above ground hydrant cabinet with a concrete base, made of chemically resistant stainless steel - painted red (RAL 3000) with a white H mark, dimensions 1000 x 1080 x 200 mm, with a stand and the following contents: - pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized - 4 pcs - trap valve branch diam. 52 - 2 pcs - distributor with valves B/2C - 1 pcs - above ground hydrant spanner - 1 pc - spanner for couplings ABC - 1 pcs - reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" - 1 pc - pressure limiter for continuous regulation and setting in the range from 2 to 16 bar, diam. 75 = "B" - 1pc |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0017. | pjesë MMQ DN200, Nyje universale Vi |  | MMQ piece DN200, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0018. | pjesë MMR DN200/100, Nyje universale Vi |  | MMR piece DN200/100, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0019. | pjesë F DN100 PN16 |  | F piece DN100 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0020. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, për instalim nëntokësor, përfshirë izolimet dhe vidat. DN100 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, for underground installation, including seals and screws. DN100 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0021. | Përshtatës mekanik fllanxhe PE DN100 PN16 |  | PE mechanical flange adaptor DN100 PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.04.0022. | Tub prej materiali PE 100 - SDR 11, size 110x10 mm, bërë sipas EN 12201 për një dalje kullimi |  | Pipe made of PE 100 - SDR 11 material, size 110x10 mm, made according to EN 12201 for a drain outlet |  | m | 1
12.02.07.04.0023. | Valvul gojë-bretkosë me fletë DN100 PN16 me lidhje me fllanxhë |  | Frog flap valve DN100 PN16 with flange connection |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.04.0024. | Shirit tregues me fjalët "KUJDES, TUBACION HIDRANTI" shtrirë mbi tubacion |  | Indicator strip with the word "ATTENTION HYDRANT PIPELINE" laid over the pipeline |  | m | 32
12.02.07.04.0025. | Pllaka emërtimi dhe markimi i të gjithë elementëve dhe tubacioneve të instaluara |  | Nameplates and marking of all installed elements and pipelines |  | cope/ pcs | 6
12.02.07.05. | Skuta e hidrantit |  | Hydrant Niche
12.02.07.05.0001. | pjesë MMK 45 DN200/45°, Nyje universale Vi |  | MMK 45 piece DN200/45°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 44
12.02.07.05.0002. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN200 |  | m | 70.4
12.02.07.05.0003. | pjesë EU DN200 PN16, Nyje universale Vi |  | EU piece DN200 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 44
12.02.07.05.0004. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN200 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN200 |  | cope/ pcs | 88
12.02.07.05.0005. | pjesë FFK 45 DN200/45° PN16 |  | FFK 45 piece DN200/45° PN16 |  | cope/ pcs | 44
12.02.07.05.0006. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 22
12.02.07.05.0007. | Hidrant mbitokësor prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 1095 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, volan hidranti. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 1095 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, hydrant opening wheel. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 22
12.02.07.05.0008. | pjesë T DN200/80 PN16 |  | T piece DN200/80 PN16 |  | cope/ pcs | 22
12.02.07.05.0009. | Kabinë pajisjesh, prej profileve çeliku inoks 1.4571, vendosur me saldim dhe material montimi |  | Equipment stand, made from stainless steel 1.4571 profiles, set with welding and mounting material |  | cope/ pcs | 22
12.02.07.05.0010. | zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar |  | Pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized |  | cope/ pcs | 88
12.02.07.05.0011. | degëzim valvul shkarkuese diam. 52 |  | Trap valve branch diam. 52 |  | cope/ pcs | 44
12.02.07.05.0012. | Çelës për bashkueset ABC |  | Spanner for couplings ABC |  | cope/ pcs | 22
12.02.07.05.0013. | nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | Reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | cope/ pcs | 22
12.02.07.05.0014. | Shufra të filetuara M16x1000 mm prej çeliku inoks A4, me gjithë materialin e fiksimit (4x dado dhe rondele M16, kapëse DN100 (1.4571) |  | Threaded rods M16x1000 mm made of stainless steel A4, with all fastening material (4x nut and washer M16, clamp DN100 (1.4571) |  | cope/ pcs | 22
12.02.07.06. | Skutë Hidranti me valvul shfryrëse |  | Hydrant Niche with Vent Valve
12.02.07.06.0001 | pjesë MMK 45 DN200/45°, Nyje universale Vi |  | MMK 45 piece DN200/45°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.06.0002. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN200 |  | m | 2.6
12.02.07.06.0003. | pjesë EU DN200 PN16, Nyje universale Vi |  | EU piece DN200 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.06.0004. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN200 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN200 |  | cope/ pcs | 4
12.02.07.06.0005. | pjesë FFK 45 DN200/45° PN16 |  | FFK 45 piece DN200/45° PN16 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.06.0006. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0007. | Hidrant mbitokësor prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 1095 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, volan hidranti. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 1095 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, hydrant opening wheel. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0008. | pjesë T DN200/80 PN16 |  | T piece DN200/80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0009. | Kabinë pajisjesh, prej profileve çeliku inoks 1.4571, vendosur me saldim dhe material montimi |  | Equipment stand, made from stainless steel 1.4571 profiles, set with welding and mounting material |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0010. | zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar |  | Pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized |  | cope/ pcs | 4
12.02.07.06.0011. | degëzim valvul shkarkuese diam. 52 |  | Trap valve branch diam. 52 |  | cope/ pcs | 2
12.02.07.06.0012. | Çelës për bashkueset ABC |  | Spanner for couplings ABC |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0013. | nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | Reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0014. | Shufra të filetuara M16x1000 mm prej çeliku inoks A4, me gjithë materialin e fiksimit (4x dado dhe rondele M16, kapëse DN100 (1.4571) |  | Threaded rods M16x1000 mm made of stainless steel A4, with all fastening material (4x nut and washer M16, clamp DN100 (1.4571) |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0015. | pjesë T DN200/80 PN16, eccentric |  | T piece DN200/80 PN16, eccentric |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0016. | pjesë Q DN80 PN16 |  | Q piece DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.06.0017. | Valvul automatike shfryrëse DN25, bërë prej materiali të pandryshkshëm (1.4571) ose gizë duktile, me valvul me sferë me lidhje me fllanxhë DN80 PN16 me materialin e izolimit dhe fiksimit |  | Automatic vent valve DN25, made of stainless material (1.4571) or ductile cast iron, with a ball valve with flange connection DN80 PN16 with sealing and fastening material |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.07. | Skutë Hidranti me Valvul Sigurie |  | Hydrant Niche with Safety Valve
12.02.07.07.0001. | pjesë MMK 45 DN200/45°, Nyje universale Vi |  | MMK 45 piece DN200/45°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0002. | Tub presioni DUCTIL prej gize i bërë në përputhje me EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Tubi është i mbrojtur nga jashtë me një minimum prej 400g/m2 aliazh Zn+Al dhe epoksit. DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe made in accordance with EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni-Vi joint), pressure class C40. The pipe is externally protected with a minimum of 400g/m2 of Zn+Al alloy and epoxy. DN200 |  | m | 59.8
12.02.07.07.0003. | pjesë EU DN200 PN16, Nyje universale Vi |  | EU piece DN200 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0004. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN200 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN200 |  | cope/ pcs | 92
12.02.07.07.0005. | pjesë FFK 45 DN200/45° PN16 |  | FFK 45 piece DN200/45° PN16 |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0006. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0007. | Hidrant mbitokësor prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 1095 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, volan hidranti. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 1095 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, hydrant opening wheel. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0008. | pjesë T DN200/80 PN16 |  | T piece DN200/80 PN16 |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0009. | Kabinë pajisjesh, prej profileve çeliku inoks 1.4571, vendosur me saldim dhe material montimi |  | Equipment stand, made from stainless steel 1.4571 profiles, set with welding and mounting material |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0010. | zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar |  | Pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized |  | cope/ pcs | 92
12.02.07.07.0011. | degëzim valvul shkarkuese diam. 52 |  | Trap valve branch diam. 52 |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0012. | Çelës për bashkueset ABC |  | Spanner for couplings ABC |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0013. | nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | Reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0014. | Shufra të filetuara M16x1000 mm prej çeliku inoks A4, me gjithë materialin e fiksimit (4x dado dhe rondele M16, kapëse DN100 (1.4571) |  | Threaded rods M16x1000 mm made of stainless steel A4, with all fastening material (4x nut and washer M16, clamp DN100 (1.4571) |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0015. | pjesë Q DN80 PN16 |  | Q piece DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0016. | Valvul për çlirimin e presionit për të parandaluar presionin e lartë dhe për të ruajtur presionin aktual, me lidhje me fllanxhë. Valvula duhet të funksionojë në mënyrë automatike hidraulike me një valvul pilot të veçantë për të rregulluar presionin e funksionimit. Trupi i valvulës është prej hekuri duktil me mbrojtje epoksite. Porta e valvulës dhe lidhjet duhet të jenë prej çeliku inoks. Lidhjet e kontrollit me qarkun e kontrollit duhet të montohen në anën e majtë të valvulës. Duhet të jetë e pajisur me një manometër. Duhet të ketë një certifikatë VdS, FM ose UL. Valvula duhet të mbajë presionin prej 0,3 bar mbi presionin statik në vendin e instalimit. Korrespondon me valvulën e sigurisë CLA-VAL 50B-4KG1-KOL DN80 PN16 | SV-HN02 SV-HN06 SV-HN08 SV-HN11 SV-HN13 SV-HN15 SV-HN17 SV-HN20 SV-HN22 SV-HN26 SV-HN28 SV-HN31 SV-HN33 SV-HN35 SV-HN37 SV-HN40 SV-HN42 SV-HN46 SV-HN48 SV-HN51 SV-HN53 SV-HN55 SV-HN57 | Pressure relief valve to prevent high and maintain preset pressure, with flange connections. The valve must operate in automatic hydraulic mode with a separate pilot valve to adjust the operating pressure. The valve body is made of ductile iron with epoxy protection. The valve seat and connections must be made of stainless steel. Control connections with control loop must be mounted on left siden of the valve. It must be equipped with a manometer. It must have a VdS, FM or UL certificate. Valve should maintain maximum pressure which is 0,3 bars above static pressure at the installation site. Corresponds to safety valve CLA-VAL 50B-4KG1-KOL DN80 PN16 | SV-HN02 SV-HN06 SV-HN08 SV-HN11 SV-HN13 SV-HN15 SV-HN17 SV-HN20 SV-HN22 SV-HN26 SV-HN28 SV-HN31 SV-HN33 SV-HN35 SV-HN37 SV-HN40 SV-HN42 SV-HN46 SV-HN48 SV-HN51 SV-HN53 SV-HN55 SV-HN57 | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0017. | Fllanxhë e salduar PN16, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me prEN1092-1, vendosur me saldim, bullonim dhe material izolues DN80 PN16 |  | Welding flange PN16, from 1.4571 material, manufactured according to prEN1092-1, set with welding, bolting and sealing material DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.07.0018. | Mbështetëse për tub çelik inoks; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN80 |  | Supports for stainless steel pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN80 |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0019. | Tub çeliku pa ndërprerje për tubacionet nën presion prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10216, vendosur me material saldues DN80 (88,9 x 3,2 mm) |  | Seamless steel pipe for pressure pipelines made of 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10216, set with welding material DN80 (88,9 x 3,2 mm) |  | m | 41.4
12.02.07.07.0020. | Bërryl 45°, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10253, vendosur me material saldues DN80 |  | Elbow 45°, from 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10253, set with welding material DN80 |  | cope/ pcs | 46
12.02.07.07.0021. | Bërryl 90°, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10253, vendosur me material saldues DN80 |  | Elbow 90°, from 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10253, set with welding material DN80 |  | cope/ pcs | 23
12.02.07.08. | Skutë Hidranti në Skutën e Vendqëndrimit GQ- TLA |  | Hydrant Niche in GQ Lay By Niche - TLA
12.02.07.08.0001. | pjesë MMB DN200/150, Nyje universale Vi |  | MMB piece DN200/150, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0002. | Tub presioni DUCTIL prej gize, me mbrojtje polietileni nga jashtë aplikuar në fabrikë, trashësia 900 mikronë, nga brenda i mbrojtur me llaç çimento bërë në përputhje me SIST EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Lidhjet midis tubave dhe rakorderive mbrohen gjithashtu me një mëngë elastomerike DN150 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe, factory-protected on the outside with polyethylene, 900 microns thick, on the inside protected with cement mortar made in accordance with SIST EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni Vi joint), pressure class C40. The joints between the pipes and the fittings are additionally protected with an elastomeric sleeve DN150 |  | m | 2.4
12.02.07.08.0003. | pjesë EU DN150 PN16, Nyje universale Vi |  | EU piece DN150 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0004. | pjesë Q DN150 PN16 |  | Q piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0005. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN150 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN150 |  | cope/ pcs | 9
12.02.07.08.0006. | pjesë T DN150/50 PN16 |  | T piece DN150/50 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0007. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN50 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN50 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0008. | pjesë FF DN150 x 500 mm PN16 |  | FF piece DN150 x 500 mm PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0009. | pjesë FF DN150 x 400 mm PN16 |  | FF piece DN150 x 400 mm PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0010. | pjesë T DN150/80 PN16 |  | T piece DN150/80 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0011. | Hidrant mbitokësor prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 710 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, volan hidranti. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 710 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, hydrant opening wheel. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0012. | pjesë X DN150 PN16 |  | X piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0013. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0014. | Shufra të filetuara M16x1000 mm prej çeliku inoks A4, me gjithë materialin e fiksimit (4x dado dhe rondele M16, kapëse DN100 (1.4571) |  | Threaded rods M16x1000 mm made of stainless steel A4, with all fastening material (4x nut and washer M16, clamp DN100 (1.4571) |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0015. | Kabinë pajisjesh, prej profileve çeliku inoks 1.4571, vendosur me saldim dhe material montimi |  | Equipment stand, made from stainless steel 1.4571 profiles, set with welding and mounting material |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0016. | zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar |  | Pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized |  | cope/ pcs | 12
12.02.07.08.0017. | degëzim valvul shkarkuese diam. 52 |  | Trap valve branch diam. 52 |  | cope/ pcs | 6
12.02.07.08.0018. | Çelës për bashkueset ABC |  | Spanner for couplings ABC |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0019. | nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | Reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.08.0020. | Fikëse zjarri tuneli - TLA, Sistem Lenzing, me zorrë të tërheqshme me dia. 19 mm dhe gjatësi 120 m, prodhuar nga Fa. Rosenbauer Austria, me kapëse montimi për thellësi të skutës së hidrantit të zjarrit 1080 m, përfshi materialin montues dhe tubat lidhës, bashkueset për të ngjitur tubin lidhës me fllanxhën DN50 PN16 dhe një kasetë me agjent shkume |  | Tunnel fire extinguisher - TLA, System Lenzing, with extraction hose dia. 19 mm length 120 m, manufactured by Fa. Rosenbauer Austria, with mounting brackets for fire hydrant niche depth 1080 m, including mounting material and connection pipe, coupling for attaching the connecting pipe to the flange DN50 PN16 and a container with foam agent |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09. | Skutë Hidranti në Skutën e Vendqëndrimit GQ- TLA me Valvul Sigurie |  | Hydrant Niche in GQ Lay By Niche - TLA with Safety Valve
12.02.07.09.0001. | pjesë MMB DN200/150, Nyje universale Vi |  | MMB piece DN200/150, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0002. | Tub presioni DUCTIL prej gize, me mbrojtje polietileni nga jashtë aplikuar në fabrikë, trashësia 900 mikronë, nga brenda i mbrojtur me llaç çimento bërë në përputhje me SIST EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Lidhjet midis tubave dhe rakorderive mbrohen gjithashtu me një mëngë elastomerike DN150 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe, factory-protected on the outside with polyethylene, 900 microns thick, on the inside protected with cement mortar made in accordance with SIST EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni Vi joint), pressure class C40. The joints between the pipes and the fittings are additionally protected with an elastomeric sleeve DN150 |  | m | 2.4
12.02.07.09.0003. | pjesë EU DN150 PN16, Nyje universale Vi |  | EU piece DN150 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0004. | pjesë Q DN150 PN16 |  | Q piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0005. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN150 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN150 |  | cope/ pcs | 9
12.02.07.09.0006. | pjesë T DN150/50 PN16 |  | T piece DN150/50 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0007. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN50 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN50 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0008. | pjesë T DN150/80 PN16 |  | T piece DN150/80 PN16 |  | cope/ pcs | 6
12.02.07.09.0009. | pjesë FF DN150 x 400 mm PN16 |  | FF piece DN150 x 400 mm PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0010. | Hidrant mbitokësor prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 710 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, volan hidranti. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 710 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, hydrant opening wheel. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0011. | pjesë X DN150 PN16 |  | X piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0012. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 6
12.02.07.09.0013. | pjesë Q DN80 PN16 |  | Q piece DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0014. | Valvul për çlirimin e presionit për të parandaluar presionin e lartë dhe për të ruajtur presionin aktual, me lidhje me fllanxhë. Valvula duhet të funksionojë në mënyrë automatike hidraulike me një valvul pilot të veçantë për të rregulluar presionin e funksionimit. Trupi i valvulës është prej hekuri duktil me mbrojtje epoksite. Porta e valvulës dhe lidhjet duhet të jenë prej çeliku inoks. Lidhjet e kontrollit me qarkun e kontrollit duhet të montohen në anën e majtë të valvulës. Duhet të jetë e pajisur me një manometër. Duhet të ketë një certifikatë VdS, FM ose UL. Valvula duhet të mbajë presionin prej 0,3 bar mbi presionin statik në vendin e instalimit. Korrespondon me valvulën e sigurisë CLA-VAL 50B-4KG1-KOL DN80 PN16 | SV-HNs04 SV-HNs24 SV-HNs44 | Pressure relief valve to prevent high and maintain preset pressure, with flange connections. The valve must operate in automatic hydraulic mode with a separate pilot valve to adjust the operating pressure. The valve body is made of ductile iron with epoxy protection. The valve seat and connections must be made of stainless steel. Control connections eith control loop must be mounted on left siden of the valve. It must be equipped with a manometer. It must have a VdS, FM or UL certificate. Valve should maintain maximum pressure which is 0,3 bars above static pressure at the installation site. Corresponds to safety valve CLA-VAL 50B-4KG1-KOL DN80 PN16 | SV-HNs04 SV-HNs24 SV-HNs44 | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0015. | Fllanxhë e salduar PN16, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me prEN1092-1, vendosur me saldim, bullonim dhe material izolues DN80 PN16 |  | Welding flange PN16, from 1.4571 material, manufactured according to prEN1092-1, set with welding, bolting and sealing material DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0016. | Mbështetëse për tub çelik inoks; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN80 |  | Supports for stainless steel pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN80 |  | cope/ pcs | 6
12.02.07.09.0017. | Tub çeliku pa ndërprerje për tubacionet nën presion prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10216, vendosur me material saldues DN80 (88,9 x 3,2 mm) |  | Seamless steel pipe for pressure pipelines made of 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10216, set with welding material DN80 (88,9 x 3,2 mm) |  | m | 3.3
12.02.07.09.0018. | Bërryl 45°, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10253, vendosur me material saldues DN80 |  | Elbow 45°, from 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10253, set with welding material DN80 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0019. | Bërryl 90°, prej materiali 1.4571, prodhuar në përputhje me SIST EN 10253, vendosur me material saldues DN80 |  | Elbow 90°, from 1.4571 material, manufactured according to SIST EN 10253, set with welding material DN80 |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0020. | Shufra të filetuara M16x1000 mm prej çeliku inoks A4, me gjithë materialin e fiksimit (4x dado dhe rondele M16, kapëse DN100 (1.4571) |  | Threaded rods M16x1000 mm made of stainless steel A4, with all fastening material (4x nut and washer M16, clamp DN100 (1.4571) |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0021. | Kabinë pajisjesh, prej profileve çeliku inoks 1.4571, vendosur me saldim dhe material montimi |  | Equipment stand, made from stainless steel 1.4571 profiles, set with welding and mounting material |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0022. | zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar |  | Pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized |  | cope/ pcs | 12
12.02.07.09.0023. | degëzim valvul shkarkuese diam. 52 |  | Trap valve branch diam. 52 |  | cope/ pcs | 6
12.02.07.09.0024. | Çelës për bashkueset ABC |  | Spanner for couplings ABC |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0025. | nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | Reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.09.0026. | Fikëse zjarri tuneli - TLA, Sistem Lenzing, me zorrë të tërheqshme me dia. 19 mm dhe gjatësi 120 m, prodhuar nga Fa. Rosenbauer Austria, me kapëse montimi për thellësi të skutës së hidrantit të zjarrit 1080 m, përfshi materialin montues dhe tubat lidhës, bashkueset për të ngjitur tubin lidhës me fllanxhën DN50 PN16 dhe një kasetë me agjent shkume |  | Tunnel fire extinguisher - TLA, System Lenzing, with extraction hose dia. 19 mm length 120 m, manufactured by Fa. Rosenbauer Austria, with mounting brackets for fire hydrant niche depth 1080 m, including mounting material and connection pipe, coupling for attaching the connecting pipe to the flange DN50 PN16 and a container with foam agent |  | cope/ pcs | 3
12.02.07.10. | Skutë Hidranti në Skutën e Vendqëndrimit EQ - TLA |  | Hydrant Niche in EQ Lay By Niche - TLA
12.02.07.10.0001. | pjesë EU DN150 PN16, Nyje universale Vi |  | EU piece DN150 PN16, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0002. | pjesë Q DN150 PN16 |  | Q piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0003. | Mbështetëse për tuba duktil; materiali: vida dhe dado A4, kapëse 1.4571. Bërë sipas skicës së paraqitur. DN150 |  | Supports for ductile pipe; material: screws and nuts A4, clamps 1.4571. Made according to the submitted sketch. DN150 |  | cope/ pcs | 15
12.02.07.10.0004. | pjesë T DN150/50 PN16 |  | T piece DN150/50 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0005. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN50 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN50 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0006. | pjesë FF DN150 x 500 mm PN16 |  | FF piece DN150 x 500 mm PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0007. | pjesë FF DN150 x 400 mm PN16 |  | FF piece DN150 x 400 mm PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0008. | pjesë T DN150/80 PN16 |  | T piece DN150/80 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0009. | Hidrant mbitokësor prej çeliku inoks 1.4571, lartësia H = 710 mm, DN80 PN16 me dy bashkime "C" dhe një "B", saraçineskë, piletë shkarkimi, volan hidranti. Mbrojtja nga korrozioni me një minimum prej 250 mikronë epoksit (EN 545). |  | Above ground hydrant made of stainless steel 1.4571, height H = 710 mm, DN80 PN16 with two "C" and one "B" coupling, shut-off valve, drain outlet, hydrant opening wheel. Corrosion protection with a minimum of 250 microns epoxy (EN 545). |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0010. | pjesë X DN150 PN16 |  | X piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0011. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN80 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN80 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0012. | Shufra të filetuara M16x1000 mm prej çeliku inoks A4, me gjithë materialin e fiksimit (4x dado dhe rondele M16, kapëse DN100 (1.4571) |  | Threaded rods M16x1000 mm made of stainless steel A4, with all fastening material (4x nut and washer M16, clamp DN100 (1.4571) |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0013. | Kabinë pajisjesh, prej profileve çeliku inoks 1.4571, vendosur me saldim dhe material montimi |  | Equipment stand, made from stainless steel 1.4571 profiles, set with welding and mounting material |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0014. | zorrë presioni diam. 52, gjatësia 15 m, me bashkime "C", me vetëtharje, e gomuar |  | Pressure hose diam. 52, length 15 m, with couplings "C", self-drying, rubberized |  | cope/ pcs | 20
12.02.07.10.0015. | degëzim valvul shkarkuese diam. 52 |  | Trap valve branch diam. 52 |  | cope/ pcs | 10
12.02.07.10.0016. | Çelës për bashkueset ABC |  | Spanner for couplings ABC |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0017. | nipël e reduktuar diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | Reduction coupling diam. 75 / diam.52 = "B"/"C" |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.10.0018. | Fikëse zjarri tuneli - TLA, Sistem Lenzing, me zorrë të tërheqshme me dia. 19 mm dhe gjatësi 120 m, prodhuar nga Fa. Rosenbauer Austria, me kapëse montimi për thellësi të skutës së hidrantit të zjarrit 1080 m, përfshi materialin montues dhe tubat lidhës, bashkueset për të ngjitur tubin lidhës me fllanxhën DN50 PN16 dhe një kasetë me agjent shkume |  | Tunnel fire extinguisher - TLA, System Lenzing, with extraction hose dia. 19 mm length 120 m, manufactured by Fa. Rosenbauer Austria, with mounting brackets for fire hydrant niche depth 1080 m, including mounting material and connection pipe, coupling for attaching the connecting pipe to the flange DN50 PN16 and a container with foam agent |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.11. | Tubacionet në Tunelet Tërthore në zonën GQ |  | Pipeline in Cross Passage GQ area
12.02.07.11.0001. | pjesë MMK 45 DN200/45°, Nyje universale Vi |  | MMK 45 piece DN200/45°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 24
12.02.07.11.0002. | Tub presioni DUCTIL prej gize, me mbrojtje polietileni nga jashtë aplikuar në fabrikë, trashësia 900 mikronë, nga brenda i mbrojtur me llaç çimento bërë në përputhje me SIST EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Lidhjet midis tubave dhe rakorderive mbrohen gjithashtu me një mëngë elastomerike DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe, factory-protected on the outside with polyethylene, 900 microns thick, on the inside protected with cement mortar made in accordance with SIST EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni Vi joint), pressure class C40. The joints between the pipes and the fittings are additionally protected with an elastomeric sleeve DN200 |  | m | 420
12.02.07.12. | Tubacionet në Tunelet Tërthore në zonën EQ |  | Pipeline in Cross Passage EQ area
12.02.07.12.0001. | pjesë MMB DN200/150, Nyje universale Vi |  | MMB piece DN200/150, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 10
12.02.07.12.0002. | pjesë MMK 30 DN150/30°, Nyje universale Vi |  | MMK 30 piece DN150/30°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.12.0003. | pjesë MMK 45 DN150/45°, Nyje universale Vi |  | MMK 45 piece DN150/45°, Uni Vi joint |  | cope/ pcs | 15
12.02.07.12.0004. | Tub presioni DUCTIL prej gize, me mbrojtje polietileni nga jashtë aplikuar në fabrikë, trashësia 900 mikronë, nga brenda i mbrojtur me llaç çimento bërë në përputhje me SIST EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Lidhjet midis tubave dhe rakorderive mbrohen gjithashtu me një mëngë elastomerike DN150 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe, factory-protected on the outside with polyethylene, 900 microns thick, on the inside protected with cement mortar made in accordance with SIST EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni Vi joint), pressure class C40. The joints between the pipes and the fittings are additionally protected with an elastomeric sleeve DN150 |  | m | 77.5
12.02.07.12.0005. | Tub presioni DUCTIL prej gize, me mbrojtje polietileni nga jashtë aplikuar në fabrikë, trashësia 900 mikronë, nga brenda i mbrojtur me llaç çimento bërë në përputhje me SIST EN 545, lidhur me bashkues dhe izolues të përshtatshëm në përputhje me EN 681-1 (Nyje universale Vi), klasa e presionit C40. Lidhjet midis tubave dhe rakorderive mbrohen gjithashtu me një mëngë elastomerike DN200 |  | Cast iron DUCTIL pressure pipe, factory-protected on the outside with polyethylene, 900 microns thick, on the inside protected with cement mortar made in accordance with SIST EN 545, connected with sleeves and suitable seals in accordance with EN 681-1 (Uni Vi joint), pressure class C40. The joints between the pipes and the fittings are additionally protected with an elastomeric sleeve DN200 |  | m | 60
12.02.07.12.0006. | pjesë F DN150 PN16 |  | F piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.12.0007. | Valvul portë me lidhje me fllanxhe, fole gize prej aliazhi duktil, operohet manualisht me një volan, përfshirë izolimet dhe vidat. DN150 PN16 |  | Gate valve with flange connections, ductile alloy cast iron housing, manually operated with a handwheel, including seals and screws. DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.12.0008. | pjesë X DN150 PN16 |  | X piece DN150 PN16 |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.12.0009. | Pllaka emërtimi dhe markimi i të gjithë elementëve dhe tubacioneve të instaluara |  | Nameplates and marking of all installed elements and pipelines |  | cope/ pcs | 5
12.02.07.13. | Zëra të tjerë |  | Other Items
12.02.07.13.0001. | Përgatitja e një prove presioni të një instalimi të ri me një presion prove të përcaktuar në raportin teknik me një raport përfundimtar me shkrim |  | Preparation of a pressure test of a new installation with a test pressure defined in the technical report with a final written report |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.13.0002. | Shpëlarja e tubacioneve |  | Pipeline flushing |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.13.0003. | Mbushja e sistemit të mbrojtjes nga zjarri me ujë dhe kryerja e një prove funksionaliteti |  | Filling the fire system with water and performing a functional test |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.13.0004. | Inspektimi dhe matja e presionit të rrjetit të hidrantëve nga një organ i autorizuar dhe përgatitja e raporteve përkatëse |  | Inspection and measurement of hydrant network pressure by an authorized body and preparation of relevant reports |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.13.0005. | Kryerja e trajnimit për punëtorët e mirëmbajtjes dhe operatorët |  | Implementation of training for maintenance workers and operators |  | cope/ pcs | 1
12.02.07.14. | Fikëse zjarri portative |  | Portable fire extinguishers
12.02.07.14.0001. | Fikëse zjarri portative 6 kg me pudër ABC (të paktën 43 A, 233B, C sipas EN3) |  | Portable fire extinguishers 6 kg ABC powder (at least 43 A, 233B, C according to EN3) |  | cope/ pcs | 62
12.02.07.14.0002. | Fikëse zjarri portative 9 kg me pudër ABC (të paktën 55 A, 233B, C sipas EN3) |  | Portable fire extinguishers 9 kg ABC powder (at least 55 A, 233B, C according to EN3) |  | cope/ pcs | 81
12.02.07.14.0003. | Fikëse zjarri portative 5 kg ABC CO2 (të paktën 55B sipas EN3) |  | Portable fire extinguishers 5 kg ABC CO2 (at least 55B according to EN3) |  | cope/ pcs | 2
12.03. | Sistemet Elektrike |  | Electrical Systems
12.03.01. | Furnizimi me Energji Elektrike |  | Power Supply
12.03.01.01. | Stacioni i Transformatorit PB - North |  | Transformer Station PB - North
12.03.01.01.0001. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J01). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 9 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë): Rryma e transformatorit në qark 2x150/5/5 A: nukli 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, nukli 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Transformator tensioni i shkyçshëm dhe që vihet në prizë në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Izolator, 20 kV, 10 kA (3 copë); Transformatori i rrymës me sekuencë zero për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723077), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Ring Main Unit (J01). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 9 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc): Current transformer on the bushing 2x150/5/5 A: core 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Disconnectable and plug-in voltage transformer at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Surge arrester, 20 kV, 10 kA (3 psc); Zero-sequence current transformer for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723077), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0002. | Njësi Matëse (J02). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 900 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Transformator rryme në zbarrë 300/5/5 A: nukli 1: 10 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Shkyçës me tre pozicione me siguresa HV JRC me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC + 4 CH.OV. (1 copë); Transformatori i tensionit në panelin e matësit 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 12.5 VA / 0.5, pështjella sekondare 2: 12.5 VA / 0.5, pështjella sekondare 3: 25 VA / 6P (3 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Metering Unit (J02). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 900 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Current transformer on the busbar 300/5/5 A: core 1: 10 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Three-position disconnector with HV HRC fuses with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC + 4 CH.OV. (1 psc); Voltage transformer in the metering panel 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 12.5 VA / 0.5, secondary winding 2: 12.5 VA / 0.5, secondary winding 3: 25 VA / 6P (3 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0003. | Njësia Izoluese (J03). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 1000 A, Ik=25 kA, 1 rele shunti, 10 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (2 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Isolation Unit (J03). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 1000 A, Ik=25 kA, 1 shunt relay, 10 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (2 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0004. | Ushqyes transformatori (J04). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ushqyesi përbëhet nga: Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC, 4 CH.OV, shkarkime shunt. Hapje mekanike e shkyçësit. Grup siguresash HV HRC , 24 kV, 200 A/16 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, me çelës tre-polar për siguresë HV HRC, me indikator elektrik për siguresën HV HRC të lëshuar (1 copë). Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Transformer Feeder (J04). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The feeder consists of: Three-position switch-disconnector with HV HRC fuses with manual operating mechanism , 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC, 4 CH.OV., shunt release. Mechanical opening of switch-disconnector. HV HRC fuse assembly, 24 kV, 200 A/16 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, with electrical indication HV HRC fuse tripped (1 cpl); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0005. | Ushqyes transformatori (J05). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ushqyesi përbëhet nga: Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 9 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Rryma e transformatorit në qark 75/5/5 A: nukli 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, nukli 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Transformator voltazhi në zbarrë 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2; pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatori i rrymës me sekuencë zero për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Transformer Feeder (J05). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The feeder consists of: Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 9 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc); Current transformer on the bushing 75/5/5 A: core 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Voltage transformer at the busbar 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2; secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Zero-sequence current transformer for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0006. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J06). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 9 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë): Rryma e transformatorit në qark 2x150/5/5 A: nukli 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, nukli 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Transformator tensioni i shkyçshëm dhe që vihet në prizë në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatori i rrymës me sekuencë zero për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (PP1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Ring Main Unit (J06). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 9 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc): Current transformer on the bushing 2x150/5/5 A: core 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Disconnectable and plug-in voltage transformer at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Zero-sequence current transformer for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (PP1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0007. | Aksesorët përbërë të ndërprerësve për ndërprerës 20 kV: Muri i skajit të majtë (1 copë); Muri i skajit të djathtë , me fletë shërbimi (1 copë); Aksesorë standart, përbërë nga: 1 manivelë dore për karikimin e mekanizmit të operimit të Shkyçës qarku it, 1 çelës për dyer me dy dhëmbë, 1 kaçavidë heksagon, 1 përshtatës për funksionimin në rast emergjence të çelësit me tre pozicione (1 cpl); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të shkyçësit, Funksion SHKYÇJE (1 copë); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të shkyçësit, funksion GATI PËR TOKËZIM(1 copë); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të kyçësit, funksion i MBAJTJES SË NGARKESËS (1 copë); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të kyçësit, funksion TOKËZIMI (1 copë). |  | Switchgear accessories comprising for 20 kV Switchboards: Left end wall (1 psc); Right end wall, with service flap (1 psc); Standard accessories, consisting of: 1 hand crank for charging the circuit-breaker operating mechanism, 1 double-bit key for doors, 1 Torx screwdriver, 1 adapter for emergency operation of the three-position switch (1 cpl); Operating lever for disconnector operating mechanism, DISCONNECTING function (1 psc); Operating lever for disconnector operating mechanism, READY-TO-EARTH function (1 psc); Operating lever for switch-disconnector operating mechanism, LOAD BREAKING function (1 psc); Operating lever for switch-disconnector operating mechanism, EARTHING function (1 psc). |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0008. | Furnizimi dhe vendosja e një transformatori shpërndarës trefazor të thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 250 kVA, tensioni nominal: 20/0.4 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 4%, humbjet pa ngarkesë: 468 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 3400 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2/E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 57 dB, pesha: 1380 kg, dimensionet e kornizës (LxWxH): 1420 x 750 x 1225 mm, interaksi: 520 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Të tilla si tipi: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Supply and installation of a dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in thermal probes PTC in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad. Technical data: rated power: 250 kVA, rated voltage: 20/0.4 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, bonding group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 4%, no-load losses: 468 W, short-circuit losses: 3400 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2/E3, fire class: F1, noise: 57 dB, weight: 1380 kg, frame dimensions (LxWxH): 1420 x 750 x 1225 mm, wheelbase: 520 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Such as type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0009. | Furnizimi dhe vendosja e një transformatori shpërndarës trefazor të thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim dhe ventilatorë ftohës me Shkyçës qarku izimin e kërkuar. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 2500 kVA, tensioni nominal: 20/0.69 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 6%, humbjet boshe: 2790 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 19000 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2 / E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 71 dB, pesha: 5750 kg, dimensionet e përafërta (LxWxH): 2045 x 1280 x 2175 mm, interaksi: 1070 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Të tilla si tipi: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Supply and installation of a dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in PTC thermal probes in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad and cooling fans with required automation. Technical data: rated power: 2500 kVA, rated voltage: 20/0.69 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, connection group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 6%, losses idle: 2790 W, short-circuit losses: 19000 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2 / E3, fire class: F1, noise: 71 dB, weight: 5750 kg, approximate dimensions (LxWxH): 2045 x 1280 x 2175 mm, wheelbase: 1070 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Such as type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0010. | Kabinet matësish: Mure kabineti me fletë metalike, dimensionet përafërsisht (WxHxD) 500x700x300 mm, për instalimin matësit të energjisë të punës dhe reaktive për matjet e faturimit në nivelin e TM, lyer në gri RAL 7035; mbrojtje IP43,kompleti për instalime elektrike dhe materiali i fiksimit përfshirë siç është paraparë për: -Matës energjie reaktive indirekt trefazor që punon me dy drejtime me fuqi të matur të klasës së saktësisë C ose 0.5 për energjinë e punë dhe 1 ose 2 për energjinë reaktive, me ndërfaqe komunikimi. - Ndërfaqe komunikimi -Terminal matës komplet i terminalit të lidhjes së rrymës dhe tensionit 6 mm2 (14x), terminal tokëzimi (1x), Shkyçës qarku instalimi me tre pole 6 A, karakter. B (1x), kapëse, markera, mbulesa, etj. - antenë GSM me kabëll - Izolator, klasi I, Uc = 150V, Up = 0.7kV at In = 25kA (8/20µs), rrymë impulsive shkarkimi 25kA (10/350µs), 3 copë. |  | Metering cabinet: Sheet metal wall cabinet, dimensions approx. (WxHxD) 500x700x300 mm, for installation of working and reactive energy meter for billing measurements at MV level, painted in gray RAL 7035; protection IP43, wiring kit and fastening material fitted as intended for: - Indirect three-phase two-way working and reactive energy meter with measured power of accuracy class C or 0.5 for working energy and 1 or 2 for reactive energy, with communication interface. - Communication interface -Measuring terminal set current and voltage connection terminal 6 mm2 (14x), earthing terminal (1x), three-pole installation circuit breaker 6 A, character. B (1x), brackets, markings, covers, etc. - GSM antenna with cable - Surge arrester, class I, Uc = 150V, Up = 0.7kV at In = 25kA (8/20µs), pulse drain current 25kA (10/350µs), 3 pieces. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0011. | Ndërprerës modular dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 400 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=160 A, njësi lëshimi elektronike (64 ... 160A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike (25 ... 63A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 400 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=160 A, electronic trip unit (64 ... 160A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit (25 ... 63A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0012. | Ndërprerës dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë (fuqia dhe ndriçimi), përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 160 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=160 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (1 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (24 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (52 psc); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 25A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (1 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Pajisje 2 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Pajisje 4 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku 3-polsh mbrojtës i motorit, 0,5 ... 1,5A, me pajisje ndihmëse (10 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, kontrolli i dritave të emergjencës ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for power supply and distribution (power and lighting), consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 160 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=160 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (1 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (24 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (52 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 25A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (1 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Combined residual current device 2-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Combined residual current device 4-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Motor protective circuit breaker 3-pole, 0,5 ... 1,5A, with auxiliary equipment (10 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, emergency light control ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0013. | Ndërprerës dollap për furnizimin me energji të UPS dhe shpërndarjen, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (17 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (22 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (14 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 25A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (1 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -- Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=40 A, njësi lëshimi elektronike (16 ... 40A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for UPS power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (17 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (22 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (14 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 25A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (1 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -- Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=40 A, electronic trip unit (16 ... 40A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0014. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-1), dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, furnizim nga transformatori (zbarrë) - sipër. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=2500 A, njësi lëshimi elektronike (1000 ... 2500A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-1), dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, supply from the transformer (busbar) - above. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=2500 A, electronic trip unit (1000 ... 2500A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0015. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-2), dimensionet 400x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-2), dimensions 400x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0016. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-3), dimensionet 1200x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, Madhësia 1, IEC In=1000 A deri në 690 V, 50/60 Hz AC Icu=55 kA në 500 V Lidhje vertikale e pasme mbrojtje e rregullueshme ETU 45 LSIN ndaj çlirimit të mbingarkesës 0.4-1 in me zbarrë kubike Opt.: Comm. /funksion i matjes/avari tokëzimi/ ZSS me mekanizëm operativ manual me depozitë me kërkesë mekanike pa lëshimin parë ndihmës pa lëshimin e dytë ndihmëse, 2NO+2NC 3WL11102EB611AA2+ 3WL1110-2EB61-4GA2 (1 copë); - Kontaktor, Madhësia 14, 3-pole, AC-3, 450 kW, 400/380 V (690 V) Çelës ndihmës 44 (4NO+4NC) operim AC 200...240 V AC 50/60 Hz, 3TF6944-0CM7 (1 copë); - SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, terminale vidash AC 110-250 V, 3RW5558-6HA16 (1 copë); - Matës multifunksional me ekran, Profibus DP (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-3), dimensions 1200x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, Size 1, IEC In=1000 A up to 690 V, 50/60 Hz AC Icu=55 kA at 500 V Rear vertical connection Overcurrent release ETU 45 LSIN protection adjustable 0.4-1 in with cubicle bus Opt.: Comm. /measuring func./ground fault/ ZSS With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release, 2NO+2NC 3WL11102EB611AA2+ 3WL1110-2EB61-4GA2 (1 psc); - Contactor, Size 14, 3-pole, AC-3, 450 kW, 400/380 V (690 V) Auxiliary switch 44 (4NO+4NC) AC operation 200...240 V AC 50/60 Hz, 3TF6944-0CM7 (1 psc); - SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 110-250 V AC Screw terminals, 3RW5558-6HA16 (1 psc); - Multifunction meter with display, Profibus DP (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0017. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-4), dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Transformator tre-fazor - Transformatorët e Sigurisë, Izolimit, Kontrollit dhe Rrjetit, 4 kVA, 690/400 VAC; - Siguresë 3-pole, In=100 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=20 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=6,3 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (16 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-4), dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Three-Phase Transformers - Safety, Isolating, Control and Mains Transformers, 4 kVA, 690/400 VAC; - Fuse 3-pole, In=100 A, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=20 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=6,3 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (16 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0018. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-5), dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=1,6 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (6 copë); - Kontaktor fuqie, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (12 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-5), dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=1,6 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (6 psc); - Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (12 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0019. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-GQ1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Klemë me madhësi S00 SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-GQ1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0020. | Sisteme zbarrash të prodhuara në fabrikë për energji elektrike tension i ulët, që kanë një dizajn dhe çertifikatë të verifikuar (në përputhje me the standard IEC 61439-1 / -6). Ngarkesa nominale e zbarrës është 2500 A, tensioni nominal 690 V, frekuenca nominale 50Hz, ngarkesa nominale e qëndrueshme për kohë të shkurtër (1s) min. 50 kA, qëndueshmëria nominale ndaj ngarkesës impulsive min. 125 kA, 4-tela, strukturë sanduiç, përcjellës bakri, izoluar, kasa e zbarrave e lyer me pudër, alumin, niveli i mbrojtjes së zbarrave min. IP54. Vendosur me lidhjet dhe pajisjet ndihmëse, bërryla dhe elementë lidhës për lidhjen me panelet e kontrollit të TU dhe anën e TU të transformatorëve (matjet e sakta bëhen në terren): pjesë bashkimi N në kabinetin e TU, pjesë bashkimi N në transformator, bërryle L, pjesë të drejta, barierë zjarri. Në kalimet e sistemeve të zbarrave midis nukleve të zjarrit, bariera zjarri me rezistencë të duhur ndaj zjarrit duhet të aplikohen. Shënim: Para bërjes së porosisë,është e nevojshme të kontrollohen dimensionet e paneleve të kontrollit dhe transformatorëve dhe vendosja e tyre. Është gjithashtu e nevojshme të kontrollohen dimensionin dhe vendet e hapjeve të ndërtimit të parashikuara për kalimin e zbarrave! Të tilla si tipi: SIVACON 8PS, LI-C.2500 4B, produkt: Siemens |  | Low-voltage energy factory-made busbar systems that have a verified design and certificate (in accordance with the standard IEC 61439-1 / -6). The rated busbar current is 2500 A, rated voltage 690 V, rated frequency 50Hz, rated short-time withstand current (1s) min. 50 kA, rated impulse withstand current min. 125 kA, 4-wire, sandwich construction, copper conductors, insulated, busbar housing powder-coated, aluminum, busbar protection level min IP54. Set with connection and support accessories, elbows and connecting elements for connection to LV control panels and LV side of transformers (exact measurements taken on the site): connection piece in LV cabinet, connection piece on transformer, L elbows, straight pieces, fire barrier. At the passages of the busbar systems between the fire cells, fire barriers of appropriate fire resistance shall be provided. Note: Before ordering, it is necessary to check the dimensions of the control panels and transformers and their placement. It is also necessary to check the dimensions and locations of the construction openings provided for the passage of the busbars! Such as type: SIVACON 8PS, LI-C.2500 4B, product: Siemens |  | /m | 15
12.03.01.01.0021. | Pajisje kompensuese trefazore 0.69 kV, 150 kvar, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 800x600x2100 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase compensation device 0.69 kV, 150 kvar, dimensions approx .: (WxDxH) 800x600x2100 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0022. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.69 kV, 110 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 2500 kVA, 0.69 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 900x350x700 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë, me kontroll Shkyçës qarku i sigurie |  | Three-phase direct compensation device 0.69 kV, 110 kvar, for compensation of power transformers 2500 kVA, 0.69 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 900x350x700 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors, with safety fuse switch |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0023. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.4 kV, 15 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 250 kVA, 0.4 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x300x600 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase direct compensation device 0.4 kV, 15 kvar, for compensation of power transformers 250 kVA, 0.4 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 600x300x600 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0024. | Furnizues me energji të pandërprerë (UPS). Fuqia nominale 40kVA / 40 kW, input 3-fazor, dalje 3-fazore, autonomi prej 90 minutash në 32 kW. Teknologji e operimit në rrjet (on-line) (klasifikimi VFI-SS-111 sipas SIST EN62040-3), konvertues IGBT me tre nivele. Interfejs i integruar standart për MODBUS përmes TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Interfejs i integruar për WEB/SNMP kontrollin dhe lidhjen e pajisjes me rrjetin Ethernet së bashku me softuerin për ndaljen e sistemeve të ndryshme operative. Kartelë releje e integruar e programueshme për transferimin e informacionit të rëndësishëm të statusit të sistemit UPS në sistemin e monitorimit dhe kartelat MAS-OP-ADC për monitorimin e statusit të baterisë. Të dhënat e UPS-it: tensioni hyrës: 400V -15/+20% - 3faza+N+PE frekuenca hyrëse: 50Hz ± 10%, faktori i fuqisë hyrëse në ngarkesën nominale: 0.99, tensioni në dalje: 400V - 3 faza+N+PE, ± 1%, sinusoidal, frekuenca në dalje: 50Hz ± 0,1%, klasifikimi (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, mbingarkesë inverteri dhe bajpasi: 125% 10 minuta, 150% 60 sekonda, shkalla e mbrojtjes IP43, dimensionet (wxdxh) =444x800x1400 mm, ngjyra RAL7035. UPS duhet të pajiset me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: MASTERYS GP4, 3/3; produkt: Socomec |  | Uninterruptible Power Supply (UPS). Rated power 40kVA / 40 kW, 3-phase input, 3-phase output, autonomy 90 minutes at 32 kW. ON line operating technology (classification VFI-SS-111 according to SIST EN62040-3), three level IGBT converters. Standard built-in interfaces for MODBUS via TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Built-in interface for WEB/SNMP control and connection of the device to the Ethernet network together with software for stopping various operating systems. Built-in programmable relay card for transferring important UPS system status information to the monitoring system and MAS-OP-ADC cards for battery status monitoring. UPS characteristics: input voltage: 400V -15/+20% - 3phase+N+PE input frequency: 50Hz ± 10%, power input factor at rated load: 0.99, output voltage: 400V - 3 phase+N+PE, ± 1%, sinusoidal, output frequency: 50Hz ± 0,1%, classification (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, inverter and bypass overload: 125% 10 minutes, 150% 60 seconds, degree of protection IP43, dimensions (wxdxh) =444x800x1400 mm, color RAL7035. UPS must be supplied with the load-bearing steel structure for installation. Such as type: MASTERYS GP4, 3/3; product: Socomec |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0025. | Bateri me valvul rregulluese (VRLA) 12V instaluar në rafte prej fletësh së çelikut, autonomi e operimit e pajisjes prej 90 minutash në 32 kW. Kërkesat teknike për montimin e baterisë: Bateria me valvul rregulluese (VRLA) 12V duhet të instalohet, me një jetëgjatësi prej 10-12 vjet (Jetëgjatësi e madhe sipas klasifikimit Eurobat), pa plumb, pa nevojë mirëmbajtjeje, prodhuar në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe ISO 14001, instaluar në postet e raftit dhe instaluar të gjithë elementët mbrojtës për t'u ndaluar mundësia e prekjes. Sistemi duhet të lejojë një autonomi prej të paktën 90 minutash në ngarkesë prej 32kW. UPS-i duhet të jetë i pajisur me një sistem për të arritur jetën maksimale të baterisë bazuar në karikimin inteligjent të baterisë. Sondat e integruara të temperaturës në raftin e baterisë. Temperatura e operimit 0° - 40° C (rekomandohet 18 ° - 25 ° C për të arritur jetëgjatësinë optimale të baterisë). Lagështia relative 0-95% pa kondesim, Niveli i zhurmës për 1 m sipas ISO3746 - <52 dBA. |  | Valve-regulated (VRLA) 12V batteries installed on racks of steel sheet, device operating autonomy 90 minutes at 32 kW. Technical requirements for battery assembly: Valve-regulated (VRLA) 12V batteries must be installed, with a lifespan of 10-12 years (Long Life according to Eurobat 2015 classification), lead-free, maintenance-free, manufactured according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001, installed on rack stands and installed all protective elements against the possibility of touch. The system must allow an autonomy of at least 90 minutes at a load of 32kW. The UPS must be fitted with a system to achieve maximum battery life based on intelligent battery charging. Built-in temperature probes on the battery rack. Operating temperature 0° - 40° C (recommended 18° - 25° C to achieve optimal battery life). Relative humidity 0-95% without condensation. Noise level per 1 m according to ISO3746 - <52 dBA. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0026. | Kabinet (bateri-AKU) me elementë mbrojtës për bateritë bërë nga fletë çeliku të veshur me pudër në RAL7035, IP65, dimensionet (wxdxh) = 400x250x600 mm |  | Cabinet (AKU-battery) with protective elements for batteries made from powder-coated steel sheet in RAL7035, IP65, dimensions (wxdxh) = 400x250x600 mm |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0027. | Rake për instalimin e baterive me fletë çeliku, dimensionet (lxdxh) = 1950x930x1288 mm |  | Racks for the installation of steel sheet batteries, dimensions (lxdxh) = 1950x930x1288 mm |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0028. | Lidhjet kabllovike ndërmjet pajisjes UPS dhe baterive, kompletuar me pajisje mbështetëse dhe të fiksimit |  | Cable connections between the UPS device and batteries, complete with support and fastening equipment |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0029. | Sondë për monitorimin e temperaturës së baterisë |  | Battery temperature monitoring probe |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0030. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 21
12.03.01.01.0031. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 30,5 W, 4300 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED42S/840 PSU NB L1300, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 30,5 W, 4300 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED42S/840 PSU NB L1300, Philips |  | /cpl | 12
12.03.01.01.0032. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 33,5 W, 3600 lm, 4000 K, IP 20, si psh. tip: RC400B LED36S/840 PSD W60L60 PCV PIP, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 33,5 W, 3600 lm, 4000 K, IP 20, such as e.g. type: RC400B LED36S/840 PSD W60L60 PCV PIP, Philips |  | /cpl | 27
12.03.01.01.0033. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 16,4 W, 2250 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED23S/840 PSU O L700, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 16,4 W, 2250 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED23S/840 PSU O L700, Philips |  | /cpl | 37
12.03.01.01.0034. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 19 W, 2200 lm, 4000 K, IP 54, si psh. tip: DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 19 W, 2200 lm, 4000 K, IP 54, such as e.g. type: DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6, Philips |  | /cpl | 52
12.03.01.01.0035. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 38 W, 4200 lm, 4000 K, IP 65, si psh. tip: BVP110 LED42/NW A, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 38 W, 4200 lm, 4000 K, IP 65, such as e.g. type: BVP110 LED42/NW A, Philips |  | /cpl | 4
12.03.01.01.0036. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 4W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 4W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | /cpl | 21
12.03.01.01.0037. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI FORMULA65 LED (R1124) LED/2W/315lm/SE/AT/AR/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI FORMULA65 LED (R1124) LED/2W/315lm/SE/AT/AR/1h |  | /cpl | 18
12.03.01.01.0038. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP54, shigjetë-piktogram poshtë, si psh. tip: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP54, pictogram-arrow down, such as e.g. type: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | /cpl | 22
12.03.01.01.0039. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 1W, 1h, IP40, 2-sided shigjetë-piktogram right/left, si psh. tip: BEGHELLI EXITLITE LG SA 3N DXSX, 1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 1W, 1h, IP40, 2-sided pictogram-arrow right/left, such as e.g. type: BEGHELLI EXITLITE LG SA 3N DXSX, 1h |  | /cpl | 2
12.03.01.01.0040. | Çelës inkaso me një takim, 250V, 10A, IP20, me vend të dedikuar për markim |  | Flush mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP20, with designated place for marking |  | /psc | 34
12.03.01.01.0041. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 6
12.03.01.01.0042. | Çelës inkaso me 2 takime, 250V, 10A, IP20, me vend të dedikuar për markim |  | Flush mounted switch 2 way, 250V, 10A, IP20, with designated place for marking |  | /psc | 4
12.03.01.01.0043. | Çelës inkaso 2 pole, 250V, 10A, IP20, me vend të dedikuar për markim |  | Flush mounted switch 2 pole, 250V, 10A, IP20, with designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.01.0044. | Sensor me materialin e fiksimit, 360°, 230V, AC |  | Sensor with fastening material, 360°, 230V, AC |  | /psc | 15
12.03.01.01.0045. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.01.0046. | Prizë trefazore inkaso 16A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase flush mounted socket 16A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 5
12.03.01.01.0047. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 8
12.03.01.01.0048. | Prizë trefazore inkaso 32A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase flush mounted socket 32A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.01.0049. | Prizë monofazë inkaso 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase flush mounted socket 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 60
12.03.01.01.0050. | Prizë monofazë inkaso 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase flush mounted socket 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, with a designated place for marking, for UPS power supply |  | /psc | 4
12.03.01.01.0051. | Prizë monofazë "dopio" për kanalin e parapetit 16A, 230V AC, L+N+PE, me vendin e dhënë për etiketim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase socket "twin" for parapet channel 16A, 230V AC, L+N+PE, with the provided place for the label, for UPS power supply |  | /psc | 12
12.03.01.01.0052. | Prizë monofazë "dopio" për kanalin e parapetit 16A, 230V AC, L+N+PE, me vendin e dhënë për etiketim |  | Single-phase socket "twin" for parapet channel 16A, 230V AC, L+N+PE, with the provided place for the label |  | /psc | 22
12.03.01.01.0053. | Prizë me komunikimit te dyfishtë me dy lidhjës FTP RJ45, CAT.6A, kompletuar me të gjithë pjesët e nevojshme për instalim në kanalin e parapetit |  | Double communication socket with two connectors FTP RJ45, CAT.6A, complete with all necessary components for installation in the parapet channel |  | /psc | 21
12.03.01.01.0054. | Kanalet e kabllove të murit të parapetit - tre-kompartimente 123 x 72 mm me aksesorët e montimit, montuar jashtë murit |  | Parapet wall trunking - three-compartment 123 x 72 mm with fastening accessories, surface-mounted |  | /m | 30
12.03.01.01.0055. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për lidhjen e sistemit SPLIT- njësia e jashtme dhe njësia e brendshme |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for connection of SPLIT system - outdoor unit and indoor unit |  | /cpl | 12
12.03.01.01.0056. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për ventilatorët e shkarkimit - lidhja e ventilatorit, rregullatorit dhe termostatit |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for exhaust fans - connection of fan, regulator and thermostat |  | /cpl | 8
12.03.01.01.0057. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për radiator elektrik |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for electric radiator |  | /cpl | 9
12.03.01.01.0058. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE |  | /cpl | 3
12.03.01.01.0059. | Prodhimi i depërtimeve të vogla deri në φ100 mm; shpime në beton të armuar dhe izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur. |  | Production of small penetrations up to φ100 mm; drilling in reinforced concrete and fire-safe sealing of cables passing through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate. |  | /cpl | 15
12.03.01.01.0060. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,1 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,1 m2. |  | /cpl | 7
12.03.01.01.0061. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,2 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,2 m2. |  | /cpl | 3
12.03.01.01.0062. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,3 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,3 m2. |  | /cpl | 7
12.03.01.01.0063. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,8 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,8 m2. |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0064. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër kanalet e shkarkimit të ajrit (ndërmjet tubave dhe kasetës së damperit të shkarkimit) me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Gjatësia 5 m. |  | Fire-safe sealing of cables running through exhaust air duck (between pipes and housing of exhaust damper) with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Lenght 5 m. |  | /cpl | 5
12.03.01.01.0065. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | /m | 120
12.03.01.01.0066. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, për lidhje në transformator dhe ndërprerësin e TM |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, for connection on transformer and MV switchboard |  | /cpl | 6
12.03.01.01.0067. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XY 1x240 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories N2XY 1x240 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.01.0068. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit FG16OR16, 3x150 + 1x95 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories FG16OR16, 3x150 + 1x95 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.01.0069. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit FG16OR16, 3x120 + 1x70 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories FG16OR16, 3x120 + 1x70 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.01.0070. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit FG16OR16, 4x6 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories FG16OR16, 4x6 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.01.0071. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 4x150 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXH FE180/E30 4x150 mm2 |  | /m | 130
12.03.01.01.0072. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | /m | 660
12.03.01.01.0073. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | /m | 40
12.03.01.01.0074. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.01.0075. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 350
12.03.01.01.0076. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 1700
12.03.01.01.0077. | Kabëll N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 240
12.03.01.01.0078. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 1800
12.03.01.01.0079. | Kabëll N2XH-J 3x4 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x4 mm2 |  | /m | 900
12.03.01.01.0080. | Kabëll N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 180
12.03.01.01.0081. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 120
12.03.01.01.0082. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.01.0083. | Kabëll N2XH-J 5x10 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x10 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.01.0084. | Kabëll PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | Cable PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | /m | 600
12.03.01.01.0085. | Kabëll J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | Cable J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | /m | 2250
12.03.01.01.0086. | Kabëll NYY-J 3x1,5 mm2 |  | Cable NYY-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 1600
12.03.01.01.0087. | Kabëll NYY-J 3x2,5 mm2 |  | Cable NYY-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 1400
12.03.01.01.0088. | Kabëll NYY-J 5x1,5 mm2 |  | Cable NYY-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 900
12.03.01.01.0089. | Kabëll NYY-J 5x2,5 mm2 |  | Cable NYY-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 280
12.03.01.01.0090. | Kabëll NYY-J 5x10 mm2 |  | Cable NYY-J 5x10 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.01.0091. | Kabëll NYY-O 4x35 mm2 |  | Cable NYY-O 4x35 mm2 |  | /m | 35
12.03.01.01.0092. | Kabëll NYY-O 4x50 mm2 |  | Cable NYY-O 4x50 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.01.0093. | Kabëll NYY-J 1x16 mm2 |  | Cable NYY-J 1x16 mm2 |  | /m | 35
12.03.01.01.0094. | Kabëll NYY-J 1x25 mm2 |  | Cable NYY-J 1x25 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.01.0095. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | /m | 270
12.03.01.01.0096. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | /m | 600
12.03.01.01.0097. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | /m | 310
12.03.01.01.0098. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 270
12.03.01.01.0099. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.01.0100. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 85
12.03.01.01.0101. | Kabëll NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | Cable NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | /m | 880
12.03.01.01.0102. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | /m | 880
12.03.01.01.0103. | Kabëll NHXH-O FE 180/E30 4x50 mm2 |  | Cable NHXH-O FE 180/E30 4x50 mm2 |  | /m | 660
12.03.01.01.0104. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x25 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x25 mm2 |  | /m | 660
12.03.01.01.0105. | Kabëll ÖLFLEX 110 CY 10G1 mm2 |  | Cable ÖLFLEX 110 CY 10G1 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.01.0106. | Kabëll ÖLFLEX 110 CY 12G2,5 mm2 |  | Cable ÖLFLEX 110 CY 12G2,5 mm2 |  | /m | 2
12.03.01.01.0107. | Kabëll NYCY 8x2,5/2,5 mm2 |  | Cable NYCY 8x2,5/2,5 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.01.0108. | Kabëll NYCY 4x2,5/2,5 mm2 |  | Cable NYCY 4x2,5/2,5 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.01.0109. | Kabëll NYCY 3x1,5/1,5 mm2 |  | Cable NYCY 3x1,5/1,5 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.01.0110. | Kabëll NYCY 2x2,5/2,5 mm2 |  | Cable NYCY 2x2,5/2,5 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.01.0111. | Kabëll J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | /m | 30
12.03.01.01.0112. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 240
12.03.01.01.0113. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 125
12.03.01.01.0114. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 160
12.03.01.01.0115. | Kabëll J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.01.0116. | Kabëll FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG me lidhësat |  | Cable FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG with connectors |  | /m | 800
12.03.01.01.0117. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 5000
12.03.01.01.0118. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 100
12.03.01.01.0119. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 200
12.03.01.01.0120. | Kanalinë kablli 400x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 400x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 300
12.03.01.01.0121. | Kanalinë kablli zjarrduruese 100 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 100 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 100
12.03.01.01.0122. | Kanalinë kablli zjarrduruese 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 150
12.03.01.01.0123. | Kanalinë kablli zjarrduruese 400 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 400 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 100
12.03.01.01.0124. | Shinë zjarrduruese kablli 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable ladder 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 2
12.03.01.01.0125. | Kasetë zjarrduruese E90 për lidhjen e motorit elektrik, ngrohja dhe mbështjellja e motorit elektrik, sensor PTC dhe sensor vibrimi. Me mbrojtje IP67, rezistente ndaj atmosferës së tunelit |  | Fireproof box E90 for connecting the electric motor, heating the winding of the electric motor, PTC sensor and vibration sensor. In IP67 protection, resistant to tunnel atmosphere |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0126. | Mbulesë çeliku inox V4A për të mbuluar vendin e kabllit në anët e tunelit |  | V4A stainless steel sheet cover to cover the cable slot on the sides of the tunnel |  | /m | 5
12.03.01.01.0127. | Pajisje ndihmëse: - shenja paralajmëruese - etiketa - set tokëzimi portabël - një set mjetesh zjarrfikëse - helmeta mbrojtëse - set tabelash të rregulloreve dhe sigurisë - shtroja gome për tensionin e provës 24 kV - dy grupe çelësash - pllakë montimi për aksesorë - llambë dore me bateri dhe karikues për montim në mur |  | Auxiliary equipment: - warning signs - nameplates - portable earthing set - a set of fire-fighting tools - protective helmets - set of regulations and safety tables - rubber mats for test voltage 24 kV - two sets of keys/wrenches - mounting plate for accessories - hand lamp with battery and charger for wall mounting |  | /cpl | 1
12.03.01.01.0128. | Pajisje dhe materiale instalimi të tjera |  | Other equipment and installation material |  | /cpl | 1
12.03.01.02. | Stacioni i Transformatorit EQ1 |  | Transformer Station EQ1
12.03.01.02.0001. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J01, J02). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 6 NO + 7 NC + 2 kalim (12 NO + 12NC) (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (2 copë); Transformatorë tensioni në zbarrë 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatorë e tensioni në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Terminimi i transformatorëve të ngarkesës në kabëll 2x300/5/5 A, diametri i brendshëm: 55 mm: nukli 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 copë); Transformatorë rryme me terminale kablli për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Ring Main Unit (J01, J02). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 6 NO + 7 NC + 2 changeover (12 NO + 12NC) (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (2 psc); Voltage transformers on the busbar 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Voltage transformers at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Cable-type current transformers on the cable 2x300/5/5 A, inside diameter: 55 mm: core 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 psc); Cable-type current transformers for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 2
12.03.01.02.0002. | Ushqyes transformatori (J03). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shkarkime shunt. Hapje mekanike e shkyçësit. Grup siguresash HV HRC, 24 kV, 200 A/25 A, me çelës tre-polar për siguresë HV HRC, me indikator elektrik për siguresën HV HRC të lëshuar (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Transformer Feeder (J03). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shunt release. Mechanical opening of switch-disconnector. HV HRC fuse assembly, 24 kV, 200 A/25 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, with electrical indication HV HRC fuse tripped (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0003. | Transformator shpërndarës trefazor i thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 400 kVA, tensioni nominal: 20/0.4 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 4%, humbjet pa ngarkesë: 675 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 4500 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2 / E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 60 dB, pesha: 1600 kg, dimensionet e përafërta (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, interaksi: 520 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in thermal probes PTC in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad. Technical data: rated power: 400 kVA, rated voltage: 20/0.4 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, connection group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 4%, no-load losses: 675 W, short-circuit losses: 4500 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2 / E3, fire class: F1, noise: 60 dB, weight: 1600 kg, approximate dimensions (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, wheelbase: 520 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0004. | Ndërprerës modular dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike (252 ... 630A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100 ... 250A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=160 A, njësi lëshimi elektronike (64 ... 160A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike (25 ... 63A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (4 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit (252 ... 630A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100 ... 250A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=160 A, electronic trip unit (64 ... 160A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit (25 ... 63A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (4 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0005. | Ndërprerës dollap për furnizimin me energji të UPS dhe shpërndarjen, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 15 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 37,5 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (12 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -- Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=40 A, njësi lëshimi elektronike (16 ... 40A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (6 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for UPS power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 15 kA, short-circuit surge current 37,5 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (12 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -- Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=40 A, electronic trip unit (16 ... 40A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (6 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0006. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN1-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike, operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë) - Matës multifunksional me ekran, Profibus DP (1 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN1-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit, motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc) - Multifunction meter with display, Profibus DP (1 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0007. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN1-2, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN1-2, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0008. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN1-3, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN1-3, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0009. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN1-4, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A (2 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=1,6 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (12 copë); - Kontaktor fuqie, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN1-4, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A (2 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=1,6 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (12 psc); - Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0010. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ1-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Shkyçës qarku madhësia S3 për kombinimin fillestar Ngarkesa nominale 63 A N-release 819 A klemë Kapacitet ndërprerës standart 3RV2341-4JC10 (2 copë) - Rele mbingarkese 20...80 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S2,Klasa 5E...30E instalim i pavarur Qarku kryesor: Transformator i drejtpërdrejtë Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3133-4WW1 (2 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC me varistor 3-polsh, Madhësia S2 klema 3RT2037-1NP30 (4 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ1-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Circuit breaker size S3 for starter combination Rated current 63 A N-release 819 A screw terminal Standard switching capacity 3RV2341-4JC10 (2 psc) - Overload relay 20...80 A Electronic For motor protection Size S2, Class 5E...30E Stand-alone installation Main circuit: Straight-through transformer Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3133-4WW1 (2 psc) - Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC with varistor 3-pole, size S2 screw terminals 3RT2037-1NP30 (4 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0011. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ1-2, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ1-2, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0012. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-GQ2, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-GQ2, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0013. | Pajisje kompensuese trefazore 0.4 kV, 75 kvar, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x400x2100 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase compensation device 0.4 kV, 75 kvar, dimensions approx .: (WxDxH) 600x400x2100 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0014. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.4 kV, 20 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 400 kVA, 0.4 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x300x600 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase direct compensation device 0.4 kV, 20 kvar, for compensation of power transformers 400 kVA, 0.4 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 600x300x600 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0015. | Furnizues me energji të pandërprerë (UPS). Fuqia nominale 40kVA / 40 kW, input 3-fazor, dalje 3-fazore, autonomi prej 90 minutash në 32 kW. Teknologji e operimit në rrjet (on-line) (klasifikimi VFI-SS-111 sipas SIST EN62040-3), konvertues IGBT me tre nivele. Interfejs i integruar standart për MODBUS përmes TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Interfejs i integruar për WEB/SNMP kontrollin dhe lidhjen e pajisjes me rrjetin Ethernet së bashku me softuerin për ndaljen e sistemeve të ndryshme operative. Kartelë releje e integruar e programueshme për transferimin e informacionit të rëndësishëm të statusit të sistemit UPS në sistemin e monitorimit dhe kartelat MAS-OP-ADC për monitorimin e statusit të baterisë. Të dhënat e UPS-it: tensioni hyrës: 400V -15/+20% - 3faza+N+PE frekuenca hyrëse: 50Hz ± 10%, faktori i fuqisë hyrëse në ngarkesën nominale: 0.99, tensioni në dalje: 400V - 3 faza+N+PE, ± 1%, sinusoidal, frekuenca në dalje: 50Hz ± 0,1%, klasifikimi (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, mbingarkesë inverteri dhe bajpasi: 125% 10 minuta, 150% 60 sekonda, shkalla e mbrojtjes IP43, dimensionet (wxdxh) =444x800x1400 mm, ngjyra RAL7035. UPS duhet të pajiset me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: MASTERYS GP4, 3/3; produkt: Socomec |  | Uninterruptible Power Supply (UPS). Rated power 40kVA / 40 kW, 3-phase input, 3-phase output, autonomy 90 minutes at 32 kW. ON line operating technology (classification VFI-SS-111 according to SIST EN62040-3), three level IGBT converters. Standard built-in interfaces for MODBUS via TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Built-in interface for WEB/SNMP control and connection of the device to the Ethernet network together with software for stopping various operating systems. Built-in programmable relay card for transferring important UPS system status information to the monitoring system and MAS-OP-ADC cards for battery status monitoring. UPS characteristics: input voltage: 400V -15/+20% - 3phase+N+PE input frequency: 50Hz ± 10%, power input factor at rated load: 0.99, output voltage: 400V - 3 phase+N+PE, ± 1%, sinusoidal, output frequency: 50Hz ± 0,1%, classification (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, inverter and bypass overload: 125% 10 minutes, 150% 60 seconds, degree of protection IP43, dimensions (wxdxh) =444x800x1400 mm, color RAL7035. UPS must be supplied with the load-bearing steel structure for installation. Such as type: MASTERYS GP4, 3/3; product: Socomec |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0016. | Bateri me valvul rregulluese (VRLA) 12V instaluar në një kabinet metalik me mbrojtje të integruar të rrymës, autonomi e operimit e pajisjes prej 90 minutash në 32 kW. Kërkesat teknike për montimin e baterisë: Bateria me valvul rregulluese (VRLA) 12V duhet të instalohet, me një jetëgjatësi prej 10-12 vjet (Jetëgjatësi e madhe sipas klasifikimit Eurobat), pa plumb, pa nevojë mirëmbajtjeje, prodhuar në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe ISO 14001, instaluar në postet e raftit dhe instaluar të gjithë elementët mbrojtës për t'u ndaluar mundësia e prekjes. Sistemi duhet të lejojë një autonomi prej të paktën 90 minutash në ngarkesë prej 32kW. UPS-i duhet të jetë i pajisur me një sistem për të arritur jetën maksimale të baterisë bazuar në karikimin inteligjent të baterisë. Sondat e integruara të temperaturës në raftin e baterisë. Temperatura e operimit 0° - 40° C (rekomandohet 18 ° - 25 ° C për të arritur jetëgjatësinë optimale të baterisë). Lagështia relative 0-95% pa kondesim, Niveli i zhurmës për 1 m sipas ISO3746 - <52 dBA. Shkalla e mbrojtjes IP 55, ngjyra RAL7035, dimensionet (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | Valve-regulated (VRLA) 12V batteries nstalled in a sheet metal cabinet with built-in flow protection, device operating autonomy 90 minutes at 32 kW. Technical requirements for battery assembly: Valve-regulated (VRLA) 12V batteries must be installed, with a lifespan of 10-12 years (Long Life according to Eurobat 2015 classification), lead-free, maintenance-free, manufactured according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001, installed on rack stands and installed all protective elements against the possibility of touch. The system must allow an autonomy of at least 90 minutes at a load of 32kW. The UPS must be fitted with a system to achieve maximum battery life based on intelligent battery charging. Built-in temperature probes on the battery rack. Operating temperature 0° - 40° C (recommended 18° - 25° C to achieve optimal battery life). Relative humidity 0-95% without condensation. Noise level per 1 m according to ISO3746 - <52 dBA. Degree of protection IP55, color RAL7035, dimensions (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0017. | Lidhjet kabllovike ndërmjet pajisjes UPS dhe baterive, kompletuar me pajisje mbështetëse dhe të fiksimit |  | Cable connections between the UPS device and batteries, complete with support and fastening equipment |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0018. | Sondë për monitorimin e temperaturës së baterisë |  | Battery temperature monitoring probe |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0019. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 9
12.03.01.02.0020. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 4W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 4W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | /cpl | 4
12.03.01.02.0021. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP54, shigjetë-piktogram poshtë, si psh. tip: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP54, pictogram-arrow down, such as e.g. type: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | /cpl | 22
12.03.01.02.0022. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 4
12.03.01.02.0023. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.02.0024. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 6
12.03.01.02.0025. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking, for UPS power supply |  | /psc | 2
12.03.01.02.0026. | Prizë me komunikimit te dyfishtë me dy lidhjës FTP RJ45, CAT.6A, kompletuar me të gjithë pjesët e nevojshme për instalim në kanalin e parapetit |  | Double communication socket with two connectors FTP RJ45, CAT.6A, complete with all necessary components for installation in the parapet channel |  | /psc | 2
12.03.01.02.0027. | Kanalet e kabllove të murit të parapetit - tre-kompartimente 123 x 72 mm me aksesorët e montimit, montuar jashtë murit |  | Parapet wall trunking - three-compartment 123 x 72 mm with fastening accessories, surface-mounted |  | /m | 5
12.03.01.02.0028. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për lidhjen e sistemit SPLIT- njësia e jashtme dhe njësia e brendshme |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for connection of SPLIT system - outdoor unit and indoor unit |  | /cpl | 2
12.03.01.02.0029. | Prodhimi i depërtimeve të vogla deri në φ100 mm; shpime në beton të armuar dhe izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur. |  | Production of small penetrations up to φ100 mm; drilling in reinforced concrete and fire-safe sealing of cables passing through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate. |  | /cpl | 4
12.03.01.02.0030. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,1 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,1 m2. |  | /cpl | 2
12.03.01.02.0031. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,5 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,5 m2. |  | /cpl | 6
12.03.01.02.0032. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër kanalet e shkarkimit të ajrit (ndërmjet tubave dhe kasetës së damperit të shkarkimit) me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Gjatësia 5 m. |  | Fire-safe sealing of cables running through exhaust air duck (between pipes and housing of exhaust damper) with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Lenght 5 m. |  | /cpl | 10
12.03.01.02.0033. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | /m | 50
12.03.01.02.0034. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, për lidhje në transformator dhe ndërprerësin e TM |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, for connection on transformer and MV switchboard |  | /cpl | 6
12.03.01.02.0035. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 1x240 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories N2XH 1x240 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.02.0036. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x10 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories N2XH 4x10 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.02.0037. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x70 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessoriesN2XH 4x70 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.02.0038. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | /m | 160
12.03.01.02.0039. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | /m | 80
12.03.01.02.0040. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | /m | 120
12.03.01.02.0041. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | /m | 580
12.03.01.02.0042. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | /m | 120
12.03.01.02.0043. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 680
12.03.01.02.0044. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 1400
12.03.01.02.0045. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 1500
12.03.01.02.0046. | Kabëll N2XH-J 5x10 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x10 mm2 |  | /m | 270
12.03.01.02.0047. | Kabëll N2XH-J 3x4 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x4 mm2 |  | /m | 360
12.03.01.02.0048. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 3800
12.03.01.02.0049. | Kabëll J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | Cable J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | /m | 3400
12.03.01.02.0050. | Kabëll PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | Cable PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | /m | 1200
12.03.01.02.0051. | Kabëll N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.02.0052. | Kabëll N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.02.0053. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 75
12.03.01.02.0054. | Kabëll N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.02.0055. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.02.0056. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.02.0057. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.02.0058. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | /m | 650
12.03.01.02.0059. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.02.0060. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | /m | 350
12.03.01.02.0061. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | /m | 500
12.03.01.02.0062. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.02.0063. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.02.0064. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.02.0065. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 140
12.03.01.02.0066. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.02.0067. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | /m | 370
12.03.01.02.0068. | Kabëll NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | Cable NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.02.0069. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.02.0070. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.02.0071. | Kabëll J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.02.0072. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 440
12.03.01.02.0073. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.02.0074. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.02.0075. | Kabëll J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | /m | 80
12.03.01.02.0076. | Kabëll FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG me lidhësat |  | Cable FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG with connectors |  | /m | 60
12.03.01.02.0077. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 250
12.03.01.02.0078. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 60
12.03.01.02.0079. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.02.0080. | Kanalinë kablli 400x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 400x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.02.0081. | Kanalinë kablli zjarrduruese 100 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 100 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 40
12.03.01.02.0082. | Kanalinë kablli zjarrduruese 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 30
12.03.01.02.0083. | Shinë zjarrduruese kablli 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable ladder 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 10
12.03.01.02.0084. | Kasetë zjarrduruese E90 për lidhjen e motorit elektrik, ngrohja dhe mbështjellja e motorit elektrik, sensor PTC dhe sensor vibrimi. Me mbrojtje IP67, rezistente ndaj atmosferës së tunelit |  | Fireproof box E90 for connecting the electric motor, heating the winding of the electric motor, PTC sensor and vibration sensor. In IP67 protection, resistant to tunnel atmosphere |  | /cpl | 6
12.03.01.02.0085. | Mbulesë çeliku inox V4A për të mbuluar vendin e kabllit në anët e tunelit |  | V4A stainless steel sheet cover to cover the cable slot on the sides of the tunnel |  | /m | 20
12.03.01.02.0086. | Pajisje ndihmëse: - shenja paralajmëruese - etiketa - set tokëzimi portabël - një set mjetesh zjarrfikëse - helmeta mbrojtëse - set tabelash të rregulloreve dhe sigurisë - shtroja gome për tensionin e provës 24 kV - dy grupe çelësash - pllakë montimi për aksesorë - llambë dore me bateri dhe karikues për montim në mur |  | Auxiliary equipment: - warning signs - nameplates - portable earthing set - a set of fire-fighting tools - protective helmets - set of regulations and safety tables - rubber mats for test voltage 24 kV - two sets of keys/wrenches - mounting plate for accessories - hand lamp with battery and charger for wall mounting |  | /cpl | 1
12.03.01.02.0087. | Pajisje dhe materiale instalimi të tjera |  | Other equipment and installation material |  | /cpl | 1
12.03.01.03. | Stacioni i Transformatorit EQ2 |  | Transformer Station EQ2
12.03.01.03.0001. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J01, J02). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 6 NO + 7 NC + 2 kalim (12 NO + 12NC) (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (2 copë); Transformatorë tensioni në zbarrë 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatorë e tensioni në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Terminimi i transformatorëve të ngarkesës në kabëll 2x300/5/5 A, diametri i brendshëm: 55 mm: nukli 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 copë); Transformatorë rryme me terminale kablli për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Ring Main Unit (J01, J02). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 6 NO + 7 NC + 2 changeover (12 NO + 12NC) (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (2 psc); Voltage transformers on the busbar 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Voltage transformers at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Cable-type current transformers on the cable 2x300/5/5 A, inside diameter: 55 mm: core 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 psc); Cable-type current transformers for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 2
12.03.01.03.0002. | Ushqyes transformatori (J03). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shkarkime shunt. Hapje mekanike e shkyçësit. Grup siguresash HV HRC, 24 kV, 200 A/25 A, me çelës tre-polar për siguresë HV HRC, me indikator elektrik për siguresën HV HRC të lëshuar (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Transformer Feeder (J03). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shunt release. Mechanical opening of switch-disconnector. HV HRC fuse assembly, 24 kV, 200 A/25 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, with electrical indication HV HRC fuse tripped (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0003. | Transformator shpërndarës trefazor i thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 400 kVA, tensioni nominal: 20/0.4 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 4%, humbjet pa ngarkesë: 675 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 4500 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2 / E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 60 dB, pesha: 1600 kg, dimensionet e përafërta (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, interaksi: 520 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in thermal probes PTC in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad. Technical data: rated power: 400 kVA, rated voltage: 20/0.4 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, connection group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 4%, no-load losses: 675 W, short-circuit losses: 4500 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2 / E3, fire class: F1, noise: 60 dB, weight: 1600 kg, approximate dimensions (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, wheelbase: 520 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0004. | Ndërprerës modular dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP,prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike (252 ... 630A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100 ... 250A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=160 A, njësi lëshimi elektronike (64 ... 160A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike (25 ... 63A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (4 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit (252 ... 630A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100 ... 250A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=160 A, electronic trip unit (64 ... 160A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit (25 ... 63A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (4 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0005. | Ndërprerës dollap për furnizimin me energji të UPS dhe shpërndarjen, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 15 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 37,5 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (12 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -- Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=40 A, njësi lëshimi elektronike (16 ... 40A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (6 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for UPS power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 15 kA, short-circuit surge current 37,5 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (12 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -- Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=40 A, electronic trip unit (16 ... 40A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (6 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0006. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN2-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike, operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë) - Matës multifunksional me ekran, Profibus DP (1 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN2-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit, motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc) - Multifunction meter with display, Profibus DP (1 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0007. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN2-2, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN2-2, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0008. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN2-3, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN2-3, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0009. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN2-4, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A (2 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=1,6 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (12 copë); - Kontaktor fuqie, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN2-4, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A (2 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=1,6 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (12 psc); - Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0010. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ2-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Shkyçës qarku madhësia S3 për kombinimin fillestar Ngarkesa nominale 63 A N-release 819 A klemë Kapacitet ndërprerës standart 3RV2341-4JC10 (2 copë) - Rele mbingarkese 20...80 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S2,Klasa 5E...30E instalim i pavarur Qarku kryesor: Transformator i drejtpërdrejtë Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3133-4WW1 (2 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC me varistor 3-polsh, Madhësia S2 klema 3RT2037-1NP30 (4 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ2-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Circuit breaker size S3 for starter combination Rated current 63 A N-release 819 A screw terminal Standard switching capacity 3RV2341-4JC10 (2 psc) - Overload relay 20...80 A Electronic For motor protection Size S2, Class 5E...30E Stand-alone installation Main circuit: Straight-through transformer Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3133-4WW1 (2 psc) - Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC with varistor 3-pole, size S2 screw terminals 3RT2037-1NP30 (4 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0011. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ2-2, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ2-2, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0012. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-GQ3, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-GQ3, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0013. | Pajisje kompensuese trefazore 0.4 kV, 75 kvar, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x400x2100 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase compensation device 0.4 kV, 75 kvar, dimensions approx .: (WxDxH) 600x400x2100 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0014. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.4 kV, 20 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 400 kVA, 0.4 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x300x600 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase direct compensation device 0.4 kV, 20 kvar, for compensation of power transformers 400 kVA, 0.4 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 600x300x600 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0015. | Furnizues me energji të pandërprerë (UPS). Fuqia nominale 40kVA / 40 kW, input 3-fazor, dalje 3-fazore, autonomi prej 90 minutash në 32 kW. Teknologji e operimit në rrjet (on-line) (klasifikimi VFI-SS-111 sipas SIST EN62040-3), konvertues IGBT me tre nivele. Interfejs i integruar standart për MODBUS përmes TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Interfejs i integruar për WEB/SNMP kontrollin dhe lidhjen e pajisjes me rrjetin Ethernet së bashku me softuerin për ndaljen e sistemeve të ndryshme operative. Kartelë releje e integruar e programueshme për transferimin e informacionit të rëndësishëm të statusit të sistemit UPS në sistemin e monitorimit dhe kartelat MAS-OP-ADC për monitorimin e statusit të baterisë. Të dhënat e UPS-it: tensioni hyrës: 400V -15/+20% - 3faza+N+PE frekuenca hyrëse: 50Hz ± 10%, faktori i fuqisë hyrëse në ngarkesën nominale: 0.99, tensioni në dalje: 400V - 3 faza+N+PE, ± 1%, sinusoidal, frekuenca në dalje: 50Hz ± 0,1%, klasifikimi (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, mbingarkesë inverteri dhe bajpasi: 125% 10 minuta, 150% 60 sekonda, shkalla e mbrojtjes IP43, dimensionet (wxdxh) =444x800x1400 mm, ngjyra RAL7035. UPS duhet të pajiset me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: MASTERYS GP4, 3/3; produkt: Socomec |  | Uninterruptible Power Supply (UPS). Rated power 40kVA / 40 kW, 3-phase input, 3-phase output, autonomy 90 minutes at 32 kW. ON line operating technology (classification VFI-SS-111 according to SIST EN62040-3), three level IGBT converters. Standard built-in interfaces for MODBUS via TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Built-in interface for WEB/SNMP control and connection of the device to the Ethernet network together with software for stopping various operating systems. Built-in programmable relay card for transferring important UPS system status information to the monitoring system and MAS-OP-ADC cards for battery status monitoring. UPS characteristics: input voltage: 400V -15/+20% - 3phase+N+PE input frequency: 50Hz ± 10%, power input factor at rated load: 0.99, output voltage: 400V - 3 phase+N+PE, ± 1%, sinusoidal, output frequency: 50Hz ± 0,1%, classification (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, inverter and bypass overload: 125% 10 minutes, 150% 60 seconds, degree of protection IP43, dimensions (wxdxh) =444x800x1400 mm, color RAL7035. UPS must be supplied with the load-bearing steel structure for installation. Such as type: MASTERYS GP4, 3/3; product: Socomec |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0016. | Bateri me valvul rregulluese (VRLA) 12V instaluar në një kabinet metalik me mbrojtje të integruar të rrymës, autonomi e operimit e pajisjes prej 90 minutash në 32 kW. Kërkesat teknike për montimin e baterisë: Bateria me valvul rregulluese (VRLA) 12V duhet të instalohet, me një jetëgjatësi prej 10-12 vjet (Jetëgjatësi e madhe sipas klasifikimit Eurobat), pa plumb, pa nevojë mirëmbajtjeje, prodhuar në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe ISO 14001, instaluar në postet e raftit dhe instaluar të gjithë elementët mbrojtës për t'u ndaluar mundësia e prekjes. Sistemi duhet të lejojë një autonomi prej të paktën 90 minutash në ngarkesë prej 32kW. UPS-i duhet të jetë i pajisur me një sistem për të arritur jetën maksimale të baterisë bazuar në karikimin inteligjent të baterisë. Sondat e integruara të temperaturës në raftin e baterisë. Temperatura e operimit 0° - 40° C (rekomandohet 18 ° - 25 ° C për të arritur jetëgjatësinë optimale të baterisë). Lagështia relative 0-95% pa kondesim, Niveli i zhurmës për 1 m sipas ISO3746 - <52 dBA. Shkalla e mbrojtjes IP 55, ngjyra RAL7035, dimensionet (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | Valve-regulated (VRLA) 12V batteries nstalled in a sheet metal cabinet with built-in flow protection, device operating autonomy 90 minutes at 32 kW. Technical requirements for battery assembly: Valve-regulated (VRLA) 12V batteries must be installed, with a lifespan of 10-12 years (Long Life according to Eurobat 2015 classification), lead-free, maintenance-free, manufactured according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001, installed on rack stands and installed all protective elements against the possibility of touch. The system must allow an autonomy of at least 90 minutes at a load of 32kW. The UPS must be fitted with a system to achieve maximum battery life based on intelligent battery charging. Built-in temperature probes on the battery rack. Operating temperature 0° - 40° C (recommended 18° - 25° C to achieve optimal battery life). Relative humidity 0-95% without condensation. Noise level per 1 m according to ISO3746 - <52 dBA. Degree of protection IP55, color RAL7035, dimensions (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0017. | Lidhjet kabllovike ndërmjet pajisjes UPS dhe baterive, kompletuar me pajisje mbështetëse dhe të fiksimit |  | Cable connections between the UPS device and batteries, complete with support and fastening equipment |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0018. | Sondë për monitorimin e temperaturës së baterisë |  | Battery temperature monitoring probe |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0019. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 9
12.03.01.03.0020. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 4W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 4W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | /cpl | 4
12.03.01.03.0021. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP54, shigjetë-piktogram poshtë, si psh. tip: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP54, pictogram-arrow down, such as e.g. type: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | /cpl | 22
12.03.01.03.0022. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 4
12.03.01.03.0023. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.03.0024. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 6
12.03.01.03.0025. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking, for UPS power supply |  | /psc | 2
12.03.01.03.0026. | Prizë me komunikimit te dyfishtë me dy lidhjës FTP RJ45, CAT.6A, kompletuar me të gjithë pjesët e nevojshme për instalim në kanalin e parapetit |  | Double communication socket with two connectors FTP RJ45, CAT.6A, complete with all necessary components for installation in the parapet channel |  | /psc | 2
12.03.01.03.0027. | Kanalet e kabllove të murit të parapetit - tre-kompartimente 123 x 72 mm me aksesorët e montimit, montuar jashtë murit |  | Parapet wall trunking - three-compartment 123 x 72 mm with fastening accessories, surface-mounted |  | /m | 5
12.03.01.03.0028. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për lidhjen e sistemit SPLIT- njësia e jashtme dhe njësia e brendshme |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for connection of SPLIT system - outdoor unit and indoor unit |  | /cpl | 2
12.03.01.03.0029. | Prodhimi i depërtimeve të vogla deri në φ100 mm; shpime në beton të armuar dhe izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur. |  | Production of small penetrations up to φ100 mm; drilling in reinforced concrete and fire-safe sealing of cables passing through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate. |  | /cpl | 4
12.03.01.03.0030. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,1 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,1 m2. |  | /cpl | 2
12.03.01.03.0031. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,5 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,5 m2. |  | /cpl | 6
12.03.01.03.0032. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër kanalet e shkarkimit të ajrit (ndërmjet tubave dhe kasetës së damperit të shkarkimit) me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Gjatësia 5 m. |  | Fire-safe sealing of cables running through exhaust air duck (between pipes and housing of exhaust damper) with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Lenght 5 m. |  | /cpl | 10
12.03.01.03.0033. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | /m | 50
12.03.01.03.0034. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, për lidhje në transformator dhe ndërprerësin e TM |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, for connection on transformer and MV switchboard |  | /cpl | 6
12.03.01.03.0035. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 1x240 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories N2XH 1x240 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.03.0036. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x10 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories N2XH 4x10 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.03.0037. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x70 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessoriesN2XH 4x70 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.03.0038. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | /m | 160
12.03.01.03.0039. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | /m | 80
12.03.01.03.0040. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | /m | 120
12.03.01.03.0041. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | /m | 580
12.03.01.03.0042. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | /m | 120
12.03.01.03.0043. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 680
12.03.01.03.0044. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 1400
12.03.01.03.0045. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 1500
12.03.01.03.0046. | Kabëll N2XH-J 5x10 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x10 mm2 |  | /m | 270
12.03.01.03.0047. | Kabëll N2XH-J 3x4 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x4 mm2 |  | /m | 360
12.03.01.03.0048. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 3800
12.03.01.03.0049. | Kabëll J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | Cable J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | /m | 3400
12.03.01.03.0050. | Kabëll PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | Cable PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | /m | 1200
12.03.01.03.0051. | Kabëll N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.03.0052. | Kabëll N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.03.0053. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 75
12.03.01.03.0054. | Kabëll N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.03.0055. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.03.0056. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.03.0057. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.03.0058. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | /m | 650
12.03.01.03.0059. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.03.0060. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | /m | 350
12.03.01.03.0061. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | /m | 500
12.03.01.03.0062. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.03.0063. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.03.0064. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.03.0065. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 140
12.03.01.03.0066. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.03.0067. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | /m | 370
12.03.01.03.0068. | Kabëll NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | Cable NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.03.0069. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.03.0070. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.03.0071. | Kabëll J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.03.0072. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 440
12.03.01.03.0073. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.03.0074. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.03.0075. | Kabëll J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | /m | 80
12.03.01.03.0076. | Kabëll FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG me lidhësat |  | Cable FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG with connectors |  | /m | 60
12.03.01.03.0077. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 250
12.03.01.03.0078. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 60
12.03.01.03.0079. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.03.0080. | Kanalinë kablli 400x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 400x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.03.0081. | Kanalinë kablli zjarrduruese 100 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 100 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 40
12.03.01.03.0082. | Kanalinë kablli zjarrduruese 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 30
12.03.01.03.0083. | Shinë zjarrduruese kablli 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable ladder 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 10
12.03.01.03.0084. | Kasetë zjarrduruese E90 për lidhjen e motorit elektrik, ngrohja dhe mbështjellja e motorit elektrik, sensor PTC dhe sensor vibrimi. Me mbrojtje IP67, rezistente ndaj atmosferës së tunelit |  | Fireproof box E90 for connecting the electric motor, heating the winding of the electric motor, PTC sensor and vibration sensor. In IP67 protection, resistant to tunnel atmosphere |  | /cpl | 6
12.03.01.03.0085. | Mbulesë çeliku inox V4A për të mbuluar vendin e kabllit në anët e tunelit |  | V4A stainless steel sheet cover to cover the cable slot on the sides of the tunnel |  | /m | 20
12.03.01.03.0086. | Pajisje ndihmëse: - shenja paralajmëruese - etiketa - set tokëzimi portabël - një set mjetesh zjarrfikëse - helmeta mbrojtëse - set tabelash të rregulloreve dhe sigurisë - shtroja gome për tensionin e provës 24 kV - dy grupe çelësash - pllakë montimi për aksesorë - llambë dore me bateri dhe karikues për montim në mur |  | Auxiliary equipment: - warning signs - nameplates - portable earthing set - a set of fire-fighting tools - protective helmets - set of regulations and safety tables - rubber mats for test voltage 24 kV - two sets of keys/wrenches - mounting plate for accessories - hand lamp with battery and charger for wall mounting |  | /cpl | 1
12.03.01.03.0087. | Pajisje dhe materiale instalimi të tjera |  | Other equipment and installation material |  | /cpl | 1
12.03.01.04. | Stacioni i Transformatorit EQ3 |  | Transformer Station EQ3
12.03.01.04.0001. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J01, J02). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 6 NO + 7 NC + 2 kalim (12 NO + 12NC) (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (2 copë); Transformatorë tensioni në zbarrë 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatorë e tensioni në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Terminimi i transformatorëve të ngarkesës në kabëll 2x300/5/5 A, diametri i brendshëm: 55 mm: nukli 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 copë); Transformatorë rryme me terminale kablli për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Ring Main Unit (J01, J02). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 6 NO + 7 NC + 2 changeover (12 NO + 12NC) (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (2 psc); Voltage transformers on the busbar 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Voltage transformers at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Cable-type current transformers on the cable 2x300/5/5 A, inside diameter: 55 mm: core 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 psc); Cable-type current transformers for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 2
12.03.01.04.0002. | Ushqyes transformatori (J03). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shkarkime shunt. Hapje mekanike e shkyçësit. Grup siguresash HV HRC, 24 kV, 200 A/25 A, me çelës tre-polar për siguresë HV HRC, me indikator elektrik për siguresën HV HRC të lëshuar (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Transformer Feeder (J03). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shunt release. Mechanical opening of switch-disconnector. HV HRC fuse assembly, 24 kV, 200 A/25 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, with electrical indication HV HRC fuse tripped (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0003. | Transformator shpërndarës trefazor i thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 400 kVA, tensioni nominal: 20/0.4 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 4%, humbjet pa ngarkesë: 675 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 4500 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2 / E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 60 dB, pesha: 1600 kg, dimensionet e përafërta (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, interaksi: 520 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in thermal probes PTC in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad. Technical data: rated power: 400 kVA, rated voltage: 20/0.4 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, connection group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 4%, no-load losses: 675 W, short-circuit losses: 4500 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2 / E3, fire class: F1, noise: 60 dB, weight: 1600 kg, approximate dimensions (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, wheelbase: 520 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0004. | Ndërprerës modular dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP,prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike (252 ... 630A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100 ... 250A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=160 A, njësi lëshimi elektronike (64 ... 160A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike (25 ... 63A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (4 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit (252 ... 630A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100 ... 250A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=160 A, electronic trip unit (64 ... 160A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit (25 ... 63A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (4 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0005. | Ndërprerës dollap për furnizimin me energji të UPS dhe shpërndarjen, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 15 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 37,5 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (12 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -- Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=40 A, njësi lëshimi elektronike (16 ... 40A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (6 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for UPS power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 15 kA, short-circuit surge current 37,5 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (12 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -- Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=40 A, electronic trip unit (16 ... 40A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (6 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0006. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN3-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike, operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë) - Matës multifunksional me ekran, Profibus DP (1 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN3-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit, motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc) - Multifunction meter with display, Profibus DP (1 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0007. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN3-2, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN3-2, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0008. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN3-3, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN3-3, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0009. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN3-4, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A (2 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=1,6 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (12 copë); - Kontaktor fuqie, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN3-4, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A (2 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=1,6 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (12 psc); - Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0010. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ3-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Shkyçës qarku madhësia S3 për kombinimin fillestar Ngarkesa nominale 63 A N-release 819 A klemë Kapacitet ndërprerës standart 3RV2341-4JC10 (2 copë) - Rele mbingarkese 20...80 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S2,Klasa 5E...30E instalim i pavarur Qarku kryesor: Transformator i drejtpërdrejtë Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3133-4WW1 (2 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC me varistor 3-polsh, Madhësia S2 klema 3RT2037-1NP30 (4 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ3-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Circuit breaker size S3 for starter combination Rated current 63 A N-release 819 A screw terminal Standard switching capacity 3RV2341-4JC10 (2 psc) - Overload relay 20...80 A Electronic For motor protection Size S2, Class 5E...30E Stand-alone installation Main circuit: Straight-through transformer Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3133-4WW1 (2 psc) - Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC with varistor 3-pole, size S2 screw terminals 3RT2037-1NP30 (4 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0011. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ3-2, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ3-2, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0012. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-GQ4, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-GQ4, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0013. | Pajisje kompensuese trefazore 0.4 kV, 31,25 kvar, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 800x300x1200 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase compensation device 0.4 kV, 31,25 kvar, dimensions approx .: (WxDxH) 800x300x1200 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0014. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.4 kV, 20 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 400 kVA, 0.4 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x300x600 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase direct compensation device 0.4 kV, 20 kvar, for compensation of power transformers 400 kVA, 0.4 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 600x300x600 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0015. | Furnizues me energji të pandërprerë (UPS). Fuqia nominale 40kVA / 40 kW, input 3-fazor, dalje 3-fazore, autonomi prej 90 minutash në 32 kW. Teknologji e operimit në rrjet (on-line) (klasifikimi VFI-SS-111 sipas SIST EN62040-3), konvertues IGBT me tre nivele. Interfejs i integruar standart për MODBUS përmes TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Interfejs i integruar për WEB/SNMP kontrollin dhe lidhjen e pajisjes me rrjetin Ethernet së bashku me softuerin për ndaljen e sistemeve të ndryshme operative. Kartelë releje e integruar e programueshme për transferimin e informacionit të rëndësishëm të statusit të sistemit UPS në sistemin e monitorimit dhe kartelat MAS-OP-ADC për monitorimin e statusit të baterisë. Të dhënat e UPS-it: tensioni hyrës: 400V -15/+20% - 3faza+N+PE frekuenca hyrëse: 50Hz ± 10%, faktori i fuqisë hyrëse në ngarkesën nominale: 0.99, tensioni në dalje: 400V - 3 faza+N+PE, ± 1%, sinusoidal, frekuenca në dalje: 50Hz ± 0,1%, klasifikimi (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, mbingarkesë inverteri dhe bajpasi: 125% 10 minuta, 150% 60 sekonda, shkalla e mbrojtjes IP43, dimensionet (wxdxh) =444x800x1400 mm, ngjyra RAL7035. UPS duhet të pajiset me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: MASTERYS GP4, 3/3; produkt: Socomec |  | Uninterruptible Power Supply (UPS). Rated power 40kVA / 40 kW, 3-phase input, 3-phase output, autonomy 90 minutes at 32 kW. ON line operating technology (classification VFI-SS-111 according to SIST EN62040-3), three level IGBT converters. Standard built-in interfaces for MODBUS via TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Built-in interface for WEB/SNMP control and connection of the device to the Ethernet network together with software for stopping various operating systems. Built-in programmable relay card for transferring important UPS system status information to the monitoring system and MAS-OP-ADC cards for battery status monitoring. UPS characteristics: input voltage: 400V -15/+20% - 3phase+N+PE input frequency: 50Hz ± 10%, power input factor at rated load: 0.99, output voltage: 400V - 3 phase+N+PE, ± 1%, sinusoidal, output frequency: 50Hz ± 0,1%, classification (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, inverter and bypass overload: 125% 10 minutes, 150% 60 seconds, degree of protection IP43, dimensions (wxdxh) =444x800x1400 mm, color RAL7035. UPS must be supplied with the load-bearing steel structure for installation. Such as type: MASTERYS GP4, 3/3; product: Socomec |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0016. | Bateri me valvul rregulluese (VRLA) 12V instaluar në një kabinet metalik me mbrojtje të integruar të rrymës, autonomi e operimit e pajisjes prej 90 minutash në 32 kW. Kërkesat teknike për montimin e baterisë: Bateria me valvul rregulluese (VRLA) 12V duhet të instalohet, me një jetëgjatësi prej 10-12 vjet (Jetëgjatësi e madhe sipas klasifikimit Eurobat), pa plumb, pa nevojë mirëmbajtjeje, prodhuar në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe ISO 14001, instaluar në postet e raftit dhe instaluar të gjithë elementët mbrojtës për t'u ndaluar mundësia e prekjes. Sistemi duhet të lejojë një autonomi prej të paktën 90 minutash në ngarkesë prej 32kW. UPS-i duhet të jetë i pajisur me një sistem për të arritur jetën maksimale të baterisë bazuar në karikimin inteligjent të baterisë. Sondat e integruara të temperaturës në raftin e baterisë. Temperatura e operimit 0° - 40° C (rekomandohet 18 ° - 25 ° C për të arritur jetëgjatësinë optimale të baterisë). Lagështia relative 0-95% pa kondesim, Niveli i zhurmës për 1 m sipas ISO3746 - <52 dBA. Shkalla e mbrojtjes IP 55, ngjyra RAL7035, dimensionet (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | Valve-regulated (VRLA) 12V batteries nstalled in a sheet metal cabinet with built-in flow protection, device operating autonomy 90 minutes at 32 kW. Technical requirements for battery assembly: Valve-regulated (VRLA) 12V batteries must be installed, with a lifespan of 10-12 years (Long Life according to Eurobat 2015 classification), lead-free, maintenance-free, manufactured according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001, installed on rack stands and installed all protective elements against the possibility of touch. The system must allow an autonomy of at least 90 minutes at a load of 32kW. The UPS must be fitted with a system to achieve maximum battery life based on intelligent battery charging. Built-in temperature probes on the battery rack. Operating temperature 0° - 40° C (recommended 18° - 25° C to achieve optimal battery life). Relative humidity 0-95% without condensation. Noise level per 1 m according to ISO3746 - <52 dBA. Degree of protection IP55, color RAL7035, dimensions (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0017. | Lidhjet kabllovike ndërmjet pajisjes UPS dhe baterive, kompletuar me pajisje mbështetëse dhe të fiksimit |  | Cable connections between the UPS device and batteries, complete with support and fastening equipment |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0018. | Sondë për monitorimin e temperaturës së baterisë |  | Battery temperature monitoring probe |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0019. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 9
12.03.01.04.0020. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 4W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 4W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | /cpl | 4
12.03.01.04.0021. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP54, shigjetë-piktogram poshtë, si psh. tip: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP54, pictogram-arrow down, such as e.g. type: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | /cpl | 22
12.03.01.04.0022. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 4
12.03.01.04.0023. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.04.0024. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 6
12.03.01.04.0025. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking, for UPS power supply |  | /psc | 2
12.03.01.04.0026. | Prizë me komunikimit te dyfishtë me dy lidhjës FTP RJ45, CAT.6A, kompletuar me të gjithë pjesët e nevojshme për instalim në kanalin e parapetit |  | Double communication socket with two connectors FTP RJ45, CAT.6A, complete with all necessary components for installation in the parapet channel |  | /psc | 2
12.03.01.04.0027. | Kanalet e kabllove të murit të parapetit - tre-kompartimente 123 x 72 mm me aksesorët e montimit, montuar jashtë murit |  | Parapet wall trunking - three-compartment 123 x 72 mm with fastening accessories, surface-mounted |  | /m | 5
12.03.01.04.0028. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për lidhjen e sistemit SPLIT- njësia e jashtme dhe njësia e brendshme |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for connection of SPLIT system - outdoor unit and indoor unit |  | /cpl | 2
12.03.01.04.0029. | Prodhimi i depërtimeve të vogla deri në φ100 mm; shpime në beton të armuar dhe izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur. |  | Production of small penetrations up to φ100 mm; drilling in reinforced concrete and fire-safe sealing of cables passing through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate. |  | /cpl | 4
12.03.01.04.0030. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,1 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,1 m2. |  | /cpl | 2
12.03.01.04.0031. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,5 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,5 m2. |  | /cpl | 6
12.03.01.04.0032. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër kanalet e shkarkimit të ajrit (ndërmjet tubave dhe kasetës së damperit të shkarkimit) me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Gjatësia 5 m. |  | Fire-safe sealing of cables running through exhaust air duck (between pipes and housing of exhaust damper) with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Lenght 5 m. |  | /cpl | 10
12.03.01.04.0033. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | /m | 50
12.03.01.04.0034. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, për lidhje në transformator dhe ndërprerësin e TM |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, for connection on transformer and MV switchboard |  | /cpl | 6
12.03.01.04.0035. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 1x240 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories N2XH 1x240 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.04.0036. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x10 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories N2XH 4x10 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.04.0037. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x50 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessoriesN2XH 4x50 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.04.0038. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | /m | 160
12.03.01.04.0039. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | /m | 80
12.03.01.04.0040. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | /m | 120
12.03.01.04.0041. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | /m | 580
12.03.01.04.0042. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | /m | 120
12.03.01.04.0043. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 680
12.03.01.04.0044. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 1400
12.03.01.04.0045. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 1500
12.03.01.04.0046. | Kabëll N2XH-J 5x10 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x10 mm2 |  | /m | 270
12.03.01.04.0047. | Kabëll N2XH-J 3x4 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x4 mm2 |  | /m | 360
12.03.01.04.0048. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 3800
12.03.01.04.0049. | Kabëll J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | Cable J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | /m | 3400
12.03.01.04.0050. | Kabëll PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | Cable PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | /m | 1200
12.03.01.04.0051. | Kabëll N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.04.0052. | Kabëll N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.04.0053. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 75
12.03.01.04.0054. | Kabëll N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.04.0055. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.04.0056. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.04.0057. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.04.0058. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | /m | 650
12.03.01.04.0059. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.04.0060. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | /m | 350
12.03.01.04.0061. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | /m | 500
12.03.01.04.0062. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.04.0063. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.04.0064. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.04.0065. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 140
12.03.01.04.0066. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.04.0067. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | /m | 370
12.03.01.04.0068. | Kabëll NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | Cable NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.04.0069. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.04.0070. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.04.0071. | Kabëll J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.04.0072. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 440
12.03.01.04.0073. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.04.0074. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.04.0075. | Kabëll J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | /m | 80
12.03.01.04.0076. | Kabëll FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG me lidhësat |  | Cable FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG with connectors |  | /m | 60
12.03.01.04.0077. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 250
12.03.01.04.0078. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 60
12.03.01.04.0079. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.04.0080. | Kanalinë kablli 400x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 400x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.04.0081. | Kanalinë kablli zjarrduruese 100 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 100 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 40
12.03.01.04.0082. | Kanalinë kablli zjarrduruese 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 30
12.03.01.04.0083. | Shinë zjarrduruese kablli 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable ladder 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 10
12.03.01.04.0084. | Kasetë zjarrduruese E90 për lidhjen e motorit elektrik, ngrohja dhe mbështjellja e motorit elektrik, sensor PTC dhe sensor vibrimi. Me mbrojtje IP67, rezistente ndaj atmosferës së tunelit |  | Fireproof box E90 for connecting the electric motor, heating the winding of the electric motor, PTC sensor and vibration sensor. In IP67 protection, resistant to tunnel atmosphere |  | /cpl | 4
12.03.01.04.0085. | Mbulesë çeliku inox V4A për të mbuluar vendin e kabllit në anët e tunelit |  | V4A stainless steel sheet cover to cover the cable slot on the sides of the tunnel |  | /m | 20
12.03.01.04.0086. | Pajisje ndihmëse: - shenja paralajmëruese - etiketa - set tokëzimi portabël - një set mjetesh zjarrfikëse - helmeta mbrojtëse - set tabelash të rregulloreve dhe sigurisë - shtroja gome për tensionin e provës 24 kV - dy grupe çelësash - pllakë montimi për aksesorë - llambë dore me bateri dhe karikues për montim në mur |  | Auxiliary equipment: - warning signs - nameplates - portable earthing set - a set of fire-fighting tools - protective helmets - set of regulations and safety tables - rubber mats for test voltage 24 kV - two sets of keys/wrenches - mounting plate for accessories - hand lamp with battery and charger for wall mounting |  | /cpl | 1
12.03.01.04.0087. | Pajisje dhe materiale instalimi të tjera |  | Other equipment and installation material |  | /cpl | 1
12.03.01.05. | Stacion i Transformatorit EQ4 |  | Transformer Station EQ4
12.03.01.05.0001. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J01, J02). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 6 NO + 7 NC + 2 kalim (12 NO + 12NC) (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (2 copë); Transformatorë tensioni në zbarrë 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatorë e tensioni në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Terminimi i transformatorëve të ngarkesës në kabëll 2x300/5/5 A, diametri i brendshëm: 55 mm: nukli 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 copë); Transformatorë rryme me terminale kablli për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Ring Main Unit (J01, J02). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 6 NO + 7 NC + 2 changeover (12 NO + 12NC) (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (2 psc); Voltage transformers on the busbar 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Voltage transformers at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Cable-type current transformers on the cable 2x300/5/5 A, inside diameter: 55 mm: core 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 psc); Cable-type current transformers for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 2
12.03.01.05.0002. | Ushqyes transformatori (J03). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shkarkime shunt. Hapje mekanike e shkyçësit. Grup siguresash HV HRC, 24 kV, 200 A/25 A, me çelës tre-polar për siguresë HV HRC, me indikator elektrik për siguresën HV HRC të lëshuar (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Transformer Feeder (J03). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shunt release. Mechanical opening of switch-disconnector. HV HRC fuse assembly, 24 kV, 200 A/25 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, with electrical indication HV HRC fuse tripped (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0003. | Transformator shpërndarës trefazor i thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 400 kVA, tensioni nominal: 20/0.4 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 4%, humbjet pa ngarkesë: 675 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 4500 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2 / E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 60 dB, pesha: 1600 kg, dimensionet e përafërta (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, interaksi: 520 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in thermal probes PTC in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad. Technical data: rated power: 400 kVA, rated voltage: 20/0.4 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, connection group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 4%, no-load losses: 675 W, short-circuit losses: 4500 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2 / E3, fire class: F1, noise: 60 dB, weight: 1600 kg, approximate dimensions (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, wheelbase: 520 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0004. | Ndërprerës modular dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP,prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike (252 ... 630A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100 ... 250A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=160 A, njësi lëshimi elektronike (64 ... 160A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike (25 ... 63A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (4 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit (252 ... 630A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100 ... 250A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=160 A, electronic trip unit (64 ... 160A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit (25 ... 63A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (4 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0005. | Ndërprerës dollap për furnizimin me energji të UPS dhe shpërndarjen, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 15 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 37,5 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (12 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -- Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=40 A, njësi lëshimi elektronike (16 ... 40A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (6 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for UPS power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 15 kA, short-circuit surge current 37,5 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (12 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -- Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=40 A, electronic trip unit (16 ... 40A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (6 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0006. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN4-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike, operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë) - Matës multifunksional me ekran, Profibus DP (1 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN4-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit, motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc) - Multifunction meter with display, Profibus DP (1 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0007. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN4-2, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN4-2, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0008. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN4-3, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN4-3, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0009. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN4-4, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A (2 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=1,6 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (12 copë); - Kontaktor fuqie, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN4-4, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A (2 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=1,6 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (12 psc); - Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0010. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ4-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Shkyçës qarku madhësia S3 për kombinimin fillestar Ngarkesa nominale 63 A N-release 819 A klemë Kapacitet ndërprerës standart 3RV2341-4JC10 (2 copë) - Rele mbingarkese 20...80 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S2,Klasa 5E...30E instalim i pavarur Qarku kryesor: Transformator i drejtpërdrejtë Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3133-4WW1 (2 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC me varistor 3-polsh, Madhësia S2 klema 3RT2037-1NP30 (4 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ4-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Circuit breaker size S3 for starter combination Rated current 63 A N-release 819 A screw terminal Standard switching capacity 3RV2341-4JC10 (2 psc) - Overload relay 20...80 A Electronic For motor protection Size S2, Class 5E...30E Stand-alone installation Main circuit: Straight-through transformer Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3133-4WW1 (2 psc) - Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC with varistor 3-pole, size S2 screw terminals 3RT2037-1NP30 (4 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0011. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ4-2, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ4-2, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0012. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-GQ5, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-GQ5, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0013. | Pajisje kompensuese trefazore 0.4 kV, 31,25 kvar, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 800x300x1200 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase compensation device 0.4 kV, 31,25 kvar, dimensions approx .: (WxDxH) 800x300x1200 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0014. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.4 kV, 20 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 400 kVA, 0.4 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x300x600 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase direct compensation device 0.4 kV, 20 kvar, for compensation of power transformers 400 kVA, 0.4 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 600x300x600 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0015. | Furnizues me energji të pandërprerë (UPS). Fuqia nominale 40kVA / 40 kW, input 3-fazor, dalje 3-fazore, autonomi prej 90 minutash në 32 kW. Teknologji e operimit në rrjet (on-line) (klasifikimi VFI-SS-111 sipas SIST EN62040-3), konvertues IGBT me tre nivele. Interfejs i integruar standart për MODBUS përmes TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Interfejs i integruar për WEB/SNMP kontrollin dhe lidhjen e pajisjes me rrjetin Ethernet së bashku me softuerin për ndaljen e sistemeve të ndryshme operative. Kartelë releje e integruar e programueshme për transferimin e informacionit të rëndësishëm të statusit të sistemit UPS në sistemin e monitorimit dhe kartelat MAS-OP-ADC për monitorimin e statusit të baterisë. Të dhënat e UPS-it: tensioni hyrës: 400V -15/+20% - 3faza+N+PE frekuenca hyrëse: 50Hz ± 10%, faktori i fuqisë hyrëse në ngarkesën nominale: 0.99, tensioni në dalje: 400V - 3 faza+N+PE, ± 1%, sinusoidal, frekuenca në dalje: 50Hz ± 0,1%, klasifikimi (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, mbingarkesë inverteri dhe bajpasi: 125% 10 minuta, 150% 60 sekonda, shkalla e mbrojtjes IP43, dimensionet (wxdxh) =444x800x1400 mm, ngjyra RAL7035. UPS duhet të pajiset me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: MASTERYS GP4, 3/3; produkt: Socomec |  | Uninterruptible Power Supply (UPS). Rated power 40kVA / 40 kW, 3-phase input, 3-phase output, autonomy 90 minutes at 32 kW. ON line operating technology (classification VFI-SS-111 according to SIST EN62040-3), three level IGBT converters. Standard built-in interfaces for MODBUS via TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Built-in interface for WEB/SNMP control and connection of the device to the Ethernet network together with software for stopping various operating systems. Built-in programmable relay card for transferring important UPS system status information to the monitoring system and MAS-OP-ADC cards for battery status monitoring. UPS characteristics: input voltage: 400V -15/+20% - 3phase+N+PE input frequency: 50Hz ± 10%, power input factor at rated load: 0.99, output voltage: 400V - 3 phase+N+PE, ± 1%, sinusoidal, output frequency: 50Hz ± 0,1%, classification (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, inverter and bypass overload: 125% 10 minutes, 150% 60 seconds, degree of protection IP43, dimensions (wxdxh) =444x800x1400 mm, color RAL7035. UPS must be supplied with the load-bearing steel structure for installation. Such as type: MASTERYS GP4, 3/3; product: Socomec |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0016. | Bateri me valvul rregulluese (VRLA) 12V instaluar në një kabinet metalik me mbrojtje të integruar të rrymës, autonomi e operimit e pajisjes prej 90 minutash në 32 kW. Kërkesat teknike për montimin e baterisë: Bateria me valvul rregulluese (VRLA) 12V duhet të instalohet, me një jetëgjatësi prej 10-12 vjet (Jetëgjatësi e madhe sipas klasifikimit Eurobat), pa plumb, pa nevojë mirëmbajtjeje, prodhuar në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe ISO 14001, instaluar në postet e raftit dhe instaluar të gjithë elementët mbrojtës për t'u ndaluar mundësia e prekjes. Sistemi duhet të lejojë një autonomi prej të paktën 90 minutash në ngarkesë prej 32kW. UPS-i duhet të jetë i pajisur me një sistem për të arritur jetën maksimale të baterisë bazuar në karikimin inteligjent të baterisë. Sondat e integruara të temperaturës në raftin e baterisë. Temperatura e operimit 0° - 40° C (rekomandohet 18 ° - 25 ° C për të arritur jetëgjatësinë optimale të baterisë). Lagështia relative 0-95% pa kondesim, Niveli i zhurmës për 1 m sipas ISO3746 - <52 dBA. Shkalla e mbrojtjes IP 55, ngjyra RAL7035, dimensionet (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | Valve-regulated (VRLA) 12V batteries nstalled in a sheet metal cabinet with built-in flow protection, device operating autonomy 90 minutes at 32 kW. Technical requirements for battery assembly: Valve-regulated (VRLA) 12V batteries must be installed, with a lifespan of 10-12 years (Long Life according to Eurobat 2015 classification), lead-free, maintenance-free, manufactured according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001, installed on rack stands and installed all protective elements against the possibility of touch. The system must allow an autonomy of at least 90 minutes at a load of 32kW. The UPS must be fitted with a system to achieve maximum battery life based on intelligent battery charging. Built-in temperature probes on the battery rack. Operating temperature 0° - 40° C (recommended 18° - 25° C to achieve optimal battery life). Relative humidity 0-95% without condensation. Noise level per 1 m according to ISO3746 - <52 dBA. Degree of protection IP55, color RAL7035, dimensions (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0017. | Lidhjet kabllovike ndërmjet pajisjes UPS dhe baterive, kompletuar me pajisje mbështetëse dhe të fiksimit |  | Cable connections between the UPS device and batteries, complete with support and fastening equipment |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0018. | Sondë për monitorimin e temperaturës së baterisë |  | Battery temperature monitoring probe |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0019. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 9
12.03.01.05.0020. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 4W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 4W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | /cpl | 4
12.03.01.05.0021. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP54, shigjetë-piktogram poshtë, si psh. tip: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP54, pictogram-arrow down, such as e.g. type: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | /cpl | 22
12.03.01.05.0022. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 4
12.03.01.05.0023. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.05.0024. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 6
12.03.01.05.0025. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking, for UPS power supply |  | /psc | 2
12.03.01.05.0026. | Prizë me komunikimit te dyfishtë me dy lidhjës FTP RJ45, CAT.6A, kompletuar me të gjithë pjesët e nevojshme për instalim në kanalin e parapetit |  | Double communication socket with two connectors FTP RJ45, CAT.6A, complete with all necessary components for installation in the parapet channel |  | /psc | 2
12.03.01.05.0027. | Kanalet e kabllove të murit të parapetit - tre-kompartimente 123 x 72 mm me aksesorët e montimit, montuar jashtë murit |  | Parapet wall trunking - three-compartment 123 x 72 mm with fastening accessories, surface-mounted |  | /m | 5
12.03.01.05.0028. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për lidhjen e sistemit SPLIT- njësia e jashtme dhe njësia e brendshme |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for connection of SPLIT system - outdoor unit and indoor unit |  | /cpl | 2
12.03.01.05.0029. | Prodhimi i depërtimeve të vogla deri në φ100 mm; shpime në beton të armuar dhe izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur. |  | Production of small penetrations up to φ100 mm; drilling in reinforced concrete and fire-safe sealing of cables passing through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate. |  | /cpl | 4
12.03.01.05.0030. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,1 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,1 m2. |  | /cpl | 2
12.03.01.05.0031. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,5 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,5 m2. |  | /cpl | 6
12.03.01.05.0032. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër kanalet e shkarkimit të ajrit (ndërmjet tubave dhe kasetës së damperit të shkarkimit) me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Gjatësia 5 m. |  | Fire-safe sealing of cables running through exhaust air duck (between pipes and housing of exhaust damper) with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Lenght 5 m. |  | /cpl | 10
12.03.01.05.0033. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | /m | 50
12.03.01.05.0034. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, për lidhje në transformator dhe ndërprerësin e TM |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, for connection on transformer and MV switchboard |  | /cpl | 6
12.03.01.05.0035. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 1x240 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories N2XH 1x240 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.05.0036. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x10 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories N2XH 4x10 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.05.0037. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x50 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessoriesN2XH 4x50 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.05.0038. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | /m | 160
12.03.01.05.0039. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | /m | 80
12.03.01.05.0040. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | /m | 120
12.03.01.05.0041. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | /m | 580
12.03.01.05.0042. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | /m | 120
12.03.01.05.0043. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 680
12.03.01.05.0044. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 1400
12.03.01.05.0045. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 1500
12.03.01.05.0046. | Kabëll N2XH-J 5x10 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x10 mm2 |  | /m | 270
12.03.01.05.0047. | Kabëll N2XH-J 3x4 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x4 mm2 |  | /m | 360
12.03.01.05.0048. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 3800
12.03.01.05.0049. | Kabëll J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | Cable J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | /m | 3400
12.03.01.05.0050. | Kabëll PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | Cable PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | /m | 1200
12.03.01.05.0051. | Kabëll N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.05.0052. | Kabëll N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.05.0053. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 75
12.03.01.05.0054. | Kabëll N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.05.0055. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.05.0056. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.05.0057. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.05.0058. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | /m | 650
12.03.01.05.0059. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.05.0060. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | /m | 350
12.03.01.05.0061. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | /m | 500
12.03.01.05.0062. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.05.0063. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.05.0064. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.05.0065. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 140
12.03.01.05.0066. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.05.0067. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | /m | 370
12.03.01.05.0068. | Kabëll NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | Cable NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.05.0069. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.05.0070. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.05.0071. | Kabëll J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.05.0072. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 440
12.03.01.05.0073. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.05.0074. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.05.0075. | Kabëll J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | /m | 80
12.03.01.05.0076. | Kabëll FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG me lidhësat |  | Cable FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG with connectors |  | /m | 60
12.03.01.05.0077. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 250
12.03.01.05.0078. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 60
12.03.01.05.0079. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.05.0080. | Kanalinë kablli 400x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 400x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.05.0081. | Kanalinë kablli zjarrduruese 100 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 100 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 40
12.03.01.05.0082. | Kanalinë kablli zjarrduruese 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 30
12.03.01.05.0083. | Shinë zjarrduruese kablli 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable ladder 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 10
12.03.01.05.0084. | Kasetë zjarrduruese E90 për lidhjen e motorit elektrik, ngrohja dhe mbështjellja e motorit elektrik, sensor PTC dhe sensor vibrimi. Me mbrojtje IP67, rezistente ndaj atmosferës së tunelit |  | Fireproof box E90 for connecting the electric motor, heating the winding of the electric motor, PTC sensor and vibration sensor. In IP67 protection, resistant to tunnel atmosphere |  | /cpl | 4
12.03.01.05.0085. | Mbulesë çeliku inox V4A për të mbuluar vendin e kabllit në anët e tunelit |  | V4A stainless steel sheet cover to cover the cable slot on the sides of the tunnel |  | /m | 20
12.03.01.05.0086. | Pajisje ndihmëse: - shenja paralajmëruese - etiketa - set tokëzimi portabël - një set mjetesh zjarrfikëse - helmeta mbrojtëse - set tabelash të rregulloreve dhe sigurisë - shtroja gome për tensionin e provës 24 kV - dy grupe çelësash - pllakë montimi për aksesorë - llambë dore me bateri dhe karikues për montim në mur |  | Auxiliary equipment: - warning signs - nameplates - portable earthing set - a set of fire-fighting tools - protective helmets - set of regulations and safety tables - rubber mats for test voltage 24 kV - two sets of keys/wrenches - mounting plate for accessories - hand lamp with battery and charger for wall mounting |  | /cpl | 1
12.03.01.05.0087. | Pajisje dhe materiale instalimi të tjera |  | Other equipment and installation material |  | /cpl | 1
12.03.01.06. | Stacioni i Transformatorit EQ5 |  | Transformer Station EQ5
12.03.01.06.0001. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J01, J02). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 6 NO + 7 NC + 2 kalim (12 NO + 12NC) (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (2 copë); Transformatorë tensioni në zbarrë 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatorë e tensioni në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Terminimi i transformatorëve të ngarkesës në kabëll 2x300/5/5 A, diametri i brendshëm: 55 mm: nukli 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 copë); Transformatorë rryme me terminale kablli për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Ring Main Unit (J01, J02). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 500 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 6 NO + 7 NC + 2 changeover (12 NO + 12NC) (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (2 psc); Voltage transformers on the busbar 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Voltage transformers at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Cable-type current transformers on the cable 2x300/5/5 A, inside diameter: 55 mm: core 1: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 0.2 / FS5 (3 psc); Cable-type current transformers for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 2
12.03.01.06.0002. | Ushqyes transformatori (J03). 20 kV standart, ndërprerës dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, përbërë nga tre pjesë me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.),testuar, në përputhje me IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të njësisë së ndërprerësit: tensioni nominal: 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, tension i qëndrueshëm i frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3X, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shkarkime shunt. Hapje mekanike e shkyçësit. Grup siguresash HV HRC, 24 kV, 200 A/25 A, me çelës tre-polar për siguresë HV HRC, me indikator elektrik për siguresën HV HRC të lëshuar (1 copë); Çelësi ndihmës për indikatorin e gatishmërisë së shërbimit, për ekuivalentimin elektrik të pozicionit të indikatorit, 1 NO + 1 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: 8DJH, produkt: Siemens |  | Transformer Feeder (J03). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchgear in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, consisting of three parts with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switch unit: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 630 A, short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, sustainable voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3X, degree of protection of MV part: IP65, color: RAL7035, overall dimensions: 430 mm x 2000 x 775 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 4 NO + 4 NC, shunt release. Mechanical opening of switch-disconnector. HV HRC fuse assembly, 24 kV, 200 A/25 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, with electrical indication HV HRC fuse tripped (1 psc); Auxiliary switch for the ready-for-service indicator, for electrical evaluation of the indicator position, 1 NO + 1 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: 8DJH, product: Siemens |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0003. | Transformator shpërndarës trefazor i thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 400 kVA, tensioni nominal: 20/0.4 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 4%, humbjet pa ngarkesë: 675 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 4500 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2 / E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 60 dB, pesha: 1600 kg, dimensionet e përafërta (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, interaksi: 520 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in thermal probes PTC in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad. Technical data: rated power: 400 kVA, rated voltage: 20/0.4 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, connection group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 4%, no-load losses: 675 W, short-circuit losses: 4500 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2 / E3, fire class: F1, noise: 60 dB, weight: 1600 kg, approximate dimensions (LxWxH): 1450 x 835 x 1355 mm, wheelbase: 520 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. E.g. type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0004. | Ndërprerës modular dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP,prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike (252 ... 630A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100 ... 250A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=160 A, njësi lëshimi elektronike (64 ... 160A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike (25 ... 63A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (4 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit (252 ... 630A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100 ... 250A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=160 A, electronic trip unit (64 ... 160A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit (25 ... 63A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (4 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0005. | Ndërprerës dollap për furnizimin me energji të UPS dhe shpërndarjen, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 15 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 37,5 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (12 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -- Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=40 A, njësi lëshimi elektronike (16 ... 40A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (6 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for UPS power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 15 kA, short-circuit surge current 37,5 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (12 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -- Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=40 A, electronic trip unit (16 ... 40A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (6 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0006. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN5-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=630 A, njësi lëshimi elektronike, operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë) - Matës multifunksional me ekran, Profibus DP (1 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN5-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=630 A, electronic trip unit, motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc) - Multifunction meter with display, Profibus DP (1 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0007. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN5-2, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN5-2, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0008. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN5-3, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike (100-250 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me mbrojtje filtri të integruar cl. a IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz mbingarkesë e ulët në dalje: 90kw për 110% 60s,100% 240s,me reaktor dalje dhe me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 50...200 A për mbrojtjen e motorit Madhësia S6,Klasa 5...30E Montim kontaktori/instalim i pavarur Qarku kryesor: lidhja me zbarrën Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset në rast të zbulimit të avarive të tokëzimit 3RB2153-4FC2 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / operon me DC 200-277 V UC Kontaktet ndihmëse 2 NO + 2 NC 3-polshe, Madhësia S6 Transmitor i lidhjes së Zbarrës: elektronik me interfejs PLC 24 V DC klemë 3RT1056-6NP36 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN5-3, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit (100-250 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P power module PM230 with built in cl. a filter protection IP55 380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 90kw for 110% 60s,100% 240s, with outpu reactor and with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE38-8AA0 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB2153-4FC2 (1 psc) - Power contactor, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 200-277 V UC Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 3-pole, Size S6 Busbar connections Drive: electronic with PLC interface 24 V DC screw terminal 3RT1056-6NP36 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0009. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EN5-4, dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A (2 copë) - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=1,6 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (12 copë); - Kontaktor fuqie, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EN5-4, dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A (2 psc) - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=1,6 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (12 psc); - Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (20 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0010. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ5-1, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=250 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Shkyçës qarku madhësia S3 për kombinimin fillestar Ngarkesa nominale 63 A N-release 819 A klemë Kapacitet ndërprerës standart 3RV2341-4JC10 (2 copë) - Rele mbingarkese 20...80 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S2,Klasa 5E...30E instalim i pavarur Qarku kryesor: Transformator i drejtpërdrejtë Qarku ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3133-4WW1 (2 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC me varistor 3-polsh, Madhësia S2 klema 3RT2037-1NP30 (4 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ5-1, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=250 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Circuit breaker size S3 for starter combination Rated current 63 A N-release 819 A screw terminal Standard switching capacity 3RV2341-4JC10 (2 psc) - Overload relay 20...80 A Electronic For motor protection Size S2, Class 5E...30E Stand-alone installation Main circuit: Straight-through transformer Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3133-4WW1 (2 psc) - Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V AC/DC with varistor 3-pole, size S2 screw terminals 3RT2037-1NP30 (4 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0011. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-EQ5-2, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-EQ5-2, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0012. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit +SB-V-GQ6, dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 630 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 20 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 50 kA, min. IP55, prej materiali V4A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=25 A, njësi lëshimi elektronike (25-10 A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë) - Konvertues frekuence SINAMICS G120P Modul Fuqie PM230 me filtër të integruar të Klasës A shkalla e mbrojtjes IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Mbingarkesë e ulët e energjisë: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; me njësi kontrolli dhe panel SINAMICS G120 Njësi Kontrolli CU230P-2 DP integruar PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 copë) - Rele mbingarkese 6...25 A Elektronik për mbrojtjen e motorit Madhësia S0,Klasa 5...30 Montim i kontaktorit në qarkun e rrjetit kryesor: Klemë e qarkut ndihmës: Klemë Manual-Automatik-Reset për zbulimin e avarive të brendshme të tokëzimit 3RB3123-4QB0 (1 copë) - Kontaktor fuqie, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00 3RT2037-1NP30 (3 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl) - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl) |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system +SB-V-GQ6, dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 630 A, short-circuit withstand current min. 20 kA, short-circuit surge current 50 kA, min. IP55, made of V4A material, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=25 A, electronic trip unit (25-10 A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc) - Frequency converter SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP55 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; with control unit and panel SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integrated PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1, 6SL3223-0DE25-5AG1 + 6SL3243-0BB30-1PA3 (1 psc) - Overload relay 6...25 A Electronic For motor protection Size S0, Class 5...30 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection 3RB3123-4QB0 (1 psc) - Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal 3RT2037-1NP30 (3 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl) - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl) |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0013. | Pajisje kompensuese trefazore 0.4 kV, 75 kvar, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x400x2100 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase compensation device 0.4 kV, 75 kvar, dimensions approx .: (WxDxH) 600x400x2100 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0014. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.4 kV, 20 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 400 kVA, 0.4 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x300x600 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase direct compensation device 0.4 kV, 20 kvar, for compensation of power transformers 400 kVA, 0.4 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 600x300x600 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0015. | Furnizues me energji të pandërprerë (UPS). Fuqia nominale 40kVA / 40 kW, input 3-fazor, dalje 3-fazore, autonomi prej 90 minutash në 32 kW. Teknologji e operimit në rrjet (on-line) (klasifikimi VFI-SS-111 sipas SIST EN62040-3), konvertues IGBT me tre nivele. Interfejs i integruar standart për MODBUS përmes TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Interfejs i integruar për WEB/SNMP kontrollin dhe lidhjen e pajisjes me rrjetin Ethernet së bashku me softuerin për ndaljen e sistemeve të ndryshme operative. Kartelë releje e integruar e programueshme për transferimin e informacionit të rëndësishëm të statusit të sistemit UPS në sistemin e monitorimit dhe kartelat MAS-OP-ADC për monitorimin e statusit të baterisë. Të dhënat e UPS-it: tensioni hyrës: 400V -15/+20% - 3faza+N+PE frekuenca hyrëse: 50Hz ± 10%, faktori i fuqisë hyrëse në ngarkesën nominale: 0.99, tensioni në dalje: 400V - 3 faza+N+PE, ± 1%, sinusoidal, frekuenca në dalje: 50Hz ± 0,1%, klasifikimi (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, mbingarkesë inverteri dhe bajpasi: 125% 10 minuta, 150% 60 sekonda, shkalla e mbrojtjes IP43, dimensionet (wxdxh) =444x800x1400 mm, ngjyra RAL7035. UPS duhet të pajiset me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: MASTERYS GP4, 3/3; produkt: Socomec |  | Uninterruptible Power Supply (UPS). Rated power 40kVA / 40 kW, 3-phase input, 3-phase output, autonomy 90 minutes at 32 kW. ON line operating technology (classification VFI-SS-111 according to SIST EN62040-3), three level IGBT converters. Standard built-in interfaces for MODBUS via TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Built-in interface for WEB/SNMP control and connection of the device to the Ethernet network together with software for stopping various operating systems. Built-in programmable relay card for transferring important UPS system status information to the monitoring system and MAS-OP-ADC cards for battery status monitoring. UPS characteristics: input voltage: 400V -15/+20% - 3phase+N+PE input frequency: 50Hz ± 10%, power input factor at rated load: 0.99, output voltage: 400V - 3 phase+N+PE, ± 1%, sinusoidal, output frequency: 50Hz ± 0,1%, classification (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, inverter and bypass overload: 125% 10 minutes, 150% 60 seconds, degree of protection IP43, dimensions (wxdxh) =444x800x1400 mm, color RAL7035. UPS must be supplied with the load-bearing steel structure for installation. Such as type: MASTERYS GP4, 3/3; product: Socomec |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0016. | Bateri me valvul rregulluese (VRLA) 12V instaluar në një kabinet metalik me mbrojtje të integruar të rrymës, autonomi e operimit e pajisjes prej 90 minutash në 32 kW. Kërkesat teknike për montimin e baterisë: Bateria me valvul rregulluese (VRLA) 12V duhet të instalohet, me një jetëgjatësi prej 10-12 vjet (Jetëgjatësi e madhe sipas klasifikimit Eurobat), pa plumb, pa nevojë mirëmbajtjeje, prodhuar në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe ISO 14001, instaluar në postet e raftit dhe instaluar të gjithë elementët mbrojtës për t'u ndaluar mundësia e prekjes. Sistemi duhet të lejojë një autonomi prej të paktën 90 minutash në ngarkesë prej 32kW. UPS-i duhet të jetë i pajisur me një sistem për të arritur jetën maksimale të baterisë bazuar në karikimin inteligjent të baterisë. Sondat e integruara të temperaturës në raftin e baterisë. Temperatura e operimit 0° - 40° C (rekomandohet 18 ° - 25 ° C për të arritur jetëgjatësinë optimale të baterisë). Lagështia relative 0-95% pa kondesim, Niveli i zhurmës për 1 m sipas ISO3746 - <52 dBA. Shkalla e mbrojtjes IP 55, ngjyra RAL7035, dimensionet (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | Valve-regulated (VRLA) 12V batteries nstalled in a sheet metal cabinet with built-in flow protection, device operating autonomy 90 minutes at 32 kW. Technical requirements for battery assembly: Valve-regulated (VRLA) 12V batteries must be installed, with a lifespan of 10-12 years (Long Life according to Eurobat 2015 classification), lead-free, maintenance-free, manufactured according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001, installed on rack stands and installed all protective elements against the possibility of touch. The system must allow an autonomy of at least 90 minutes at a load of 32kW. The UPS must be fitted with a system to achieve maximum battery life based on intelligent battery charging. Built-in temperature probes on the battery rack. Operating temperature 0° - 40° C (recommended 18° - 25° C to achieve optimal battery life). Relative humidity 0-95% without condensation. Noise level per 1 m according to ISO3746 - <52 dBA. Degree of protection IP55, color RAL7035, dimensions (wxdxh) = 2x810x865x1920 mm. |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0017. | Lidhjet kabllovike ndërmjet pajisjes UPS dhe baterive, kompletuar me pajisje mbështetëse dhe të fiksimit |  | Cable connections between the UPS device and batteries, complete with support and fastening equipment |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0018. | Sondë për monitorimin e temperaturës së baterisë |  | Battery temperature monitoring probe |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0019. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 9
12.03.01.06.0020. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 4W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 4W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | /cpl | 4
12.03.01.06.0021. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP54, shigjetë-piktogram poshtë, si psh. tip: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP54, pictogram-arrow down, such as e.g. type: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | /cpl | 22
12.03.01.06.0022. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 4
12.03.01.06.0023. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.06.0024. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 6
12.03.01.06.0025. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking, for UPS power supply |  | /psc | 2
12.03.01.06.0026. | Prizë me komunikimit te dyfishtë me dy lidhjës FTP RJ45, CAT.6A, kompletuar me të gjithë pjesët e nevojshme për instalim në kanalin e parapetit |  | Double communication socket with two connectors FTP RJ45, CAT.6A, complete with all necessary components for installation in the parapet channel |  | /psc | 2
12.03.01.06.0027. | Kanalet e kabllove të murit të parapetit - tre-kompartimente 123 x 72 mm me aksesorët e montimit, montuar jashtë murit |  | Parapet wall trunking - three-compartment 123 x 72 mm with fastening accessories, surface-mounted |  | /m | 5
12.03.01.06.0028. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për lidhjen e sistemit SPLIT- njësia e jashtme dhe njësia e brendshme |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for connection of SPLIT system - outdoor unit and indoor unit |  | /cpl | 2
12.03.01.06.0029. | Prodhimi i depërtimeve të vogla deri në φ100 mm; shpime në beton të armuar dhe izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur. |  | Production of small penetrations up to φ100 mm; drilling in reinforced concrete and fire-safe sealing of cables passing through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate. |  | /cpl | 4
12.03.01.06.0030. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,1 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,1 m2. |  | /cpl | 2
12.03.01.06.0031. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,5 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,5 m2. |  | /cpl | 6
12.03.01.06.0032. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër kanalet e shkarkimit të ajrit (ndërmjet tubave dhe kasetës së damperit të shkarkimit) me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Gjatësia 5 m. |  | Fire-safe sealing of cables running through exhaust air duck (between pipes and housing of exhaust damper) with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Lenght 5 m. |  | /cpl | 10
12.03.01.06.0033. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) |  | /m | 50
12.03.01.06.0034. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, për lidhje në transformator dhe ndërprerësin e TM |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, for connection on transformer and MV switchboard |  | /cpl | 6
12.03.01.06.0035. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 1x240 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories N2XH 1x240 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.06.0036. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x10 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories N2XH 4x10 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.06.0037. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit N2XH 4x70 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessoriesN2XH 4x70 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.06.0038. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x95/50mm2 |  | /m | 160
12.03.01.06.0039. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXCH FE180/E30 4x16/16mm2 |  | /m | 80
12.03.01.06.0040. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 4x35mm2 |  | /m | 120
12.03.01.06.0041. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x50 mm2 |  | /m | 580
12.03.01.06.0042. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories NHXH FE180/E30 5x120 mm2 |  | /m | 120
12.03.01.06.0043. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 680
12.03.01.06.0044. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 1400
12.03.01.06.0045. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 1500
12.03.01.06.0046. | Kabëll N2XH-J 5x10 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x10 mm2 |  | /m | 270
12.03.01.06.0047. | Kabëll N2XH-J 3x4 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x4 mm2 |  | /m | 360
12.03.01.06.0048. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 3800
12.03.01.06.0049. | Kabëll J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | Cable J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | /m | 3400
12.03.01.06.0050. | Kabëll PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | Cable PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | /m | 1200
12.03.01.06.0051. | Kabëll N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.06.0052. | Kabëll N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 4x1,5 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.06.0053. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 75
12.03.01.06.0054. | Kabëll N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 90
12.03.01.06.0055. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.06.0056. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.06.0057. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.06.0058. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | /m | 650
12.03.01.06.0059. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x6 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.06.0060. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | /m | 350
12.03.01.06.0061. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x16 mm2 |  | /m | 500
12.03.01.06.0062. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.06.0063. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.06.0064. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.06.0065. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 140
12.03.01.06.0066. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x16 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.06.0067. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | /m | 370
12.03.01.06.0068. | Kabëll NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | Cable NHXH-O FE 180/E30 4x35 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.06.0069. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x16 mm2 |  | /m | 510
12.03.01.06.0070. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 1x185 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.06.0071. | Kabëll J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.06.0072. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 440
12.03.01.06.0073. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.06.0074. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.06.0075. | Kabëll J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | /m | 80
12.03.01.06.0076. | Kabëll FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG me lidhësat |  | Cable FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG with connectors |  | /m | 60
12.03.01.06.0077. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 250
12.03.01.06.0078. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 60
12.03.01.06.0079. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.06.0080. | Kanalinë kablli 400x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 400x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 30
12.03.01.06.0081. | Kanalinë kablli zjarrduruese 100 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 100 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 40
12.03.01.06.0082. | Kanalinë kablli zjarrduruese 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 30
12.03.01.06.0083. | Shinë zjarrduruese kablli 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable ladder 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 10
12.03.01.06.0084. | Kasetë zjarrduruese E90 për lidhjen e motorit elektrik, ngrohja dhe mbështjellja e motorit elektrik, sensor PTC dhe sensor vibrimi. Me mbrojtje IP67, rezistente ndaj atmosferës së tunelit |  | Fireproof box E90 for connecting the electric motor, heating the winding of the electric motor, PTC sensor and vibration sensor. In IP67 protection, resistant to tunnel atmosphere |  | /cpl | 6
12.03.01.06.0085. | Mbulesë çeliku inox V4A për të mbuluar vendin e kabllit në anët e tunelit |  | V4A stainless steel sheet cover to cover the cable slot on the sides of the tunnel |  | /m | 20
12.03.01.06.0086. | Pajisje ndihmëse: - shenja paralajmëruese - etiketa - set tokëzimi portabël - një set mjetesh zjarrfikëse - helmeta mbrojtëse - set tabelash të rregulloreve dhe sigurisë - shtroja gome për tensionin e provës 24 kV - dy grupe çelësash - pllakë montimi për aksesorë - llambë dore me bateri dhe karikues për montim në mur |  | Auxiliary equipment: - warning signs - nameplates - portable earthing set - a set of fire-fighting tools - protective helmets - set of regulations and safety tables - rubber mats for test voltage 24 kV - two sets of keys/wrenches - mounting plate for accessories - hand lamp with battery and charger for wall mounting |  | /cpl | 1
12.03.01.06.0087. | Pajisje dhe materiale instalimi të tjera |  | Other equipment and installation material |  | /cpl | 1
12.03.01.07. | Stacioni i Transformatorit NP - Jugor |  | Transformer Station PB - South
12.03.01.07.0001. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J01). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 9 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë): Rryma e transformatorit në qark 2x150/5/5 A: nukli 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, nukli 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Transformator tensioni i shkyçshëm dhe që vihet në prizë në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Izolator, 20 kV, 10 kA (3 copë); Transformatori i rrymës me sekuencë zero për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723077), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Ring Main Unit (J01). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 9 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc): Current transformer on the bushing 2x150/5/5 A: core 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Disconnectable and plug-in voltage transformer at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Surge arrester, 20 kV, 10 kA (3 psc); Zero-sequence current transformer for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723077), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0002. | Njësi Matëse (J02). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 900 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Transformator rryme në zbarrë 300/5/5 A: nukli 1: 10 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Shkyçës me tre pozicione me siguresa HV JRC me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC + 4 CH.OV. (1 copë); Transformatori i tensionit në panelin e matësit 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 12.5 VA / 0.5, pështjella sekondare 2: 12.5 VA / 0.5, pështjella sekondare 3: 25 VA / 6P (3 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Metering Unit (J02). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 900 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Current transformer on the busbar 300/5/5 A: core 1: 10 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 10 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Three-position disconnector with HV HRC fuses with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC + 4 CH.OV. (1 psc); Voltage transformer in the metering panel 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 12.5 VA / 0.5, secondary winding 2: 12.5 VA / 0.5, secondary winding 3: 25 VA / 6P (3 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0003. | Njësia Izoluese (J03). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 1000 A, Ik=25 kA, 1 rele shunti, 10 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (2 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Isolation Unit (J03). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 1000 A, Ik=25 kA, 1 shunt relay, 10 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (2 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0004. | Ushqyes transformatori (J04). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ushqyesi përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me siguresa HV JRC me mekanizëm operativ manual , 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC, 4 CH.OV., shkarkime shunt. Hapje mekanike e shkyçësit. Grup siguresash HV HRC, 24 kV, 200 A/16 A, me çelës tre-polar për siguresë HV HRC, me indikator elektrik për siguresën HV HRC të lëshuar (1 cpl); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në zbarra, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Transformer Feeder (J04). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The feeder consists of: Three-position switch-disconnector with HV HRC fuses with manual operating mechanism , 24 kV, 630 A, 8 NO + 8 NC, 4 CH.OV., shunt release. Mechanical opening of switch-disconnector. HV HRC fuse assembly, 24 kV, 200 A/16 A, with three-pole tripping for HV HRC fuse, with electrical indication HV HRC fuse tripped (1 cpl); Capacitive voltage detecting system at the busbar, type CAPDIS S2+ (1 psc); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0005. | Ushqyes transformatori (J05). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ushqyesi përbëhet nga: Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 9 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë); Rryma e transformatorit në qark 75/5/5 A: nukli 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, nukli 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Transformator voltazhi në zbarrë 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2; pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatori i rrymës me sekuencë zero për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (P1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Transformer Feeder (J05). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The feeder consists of: Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 9 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc); Current transformer on the bushing 75/5/5 A: core 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Voltage transformer at the busbar 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3: secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2; secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Zero-sequence current transformer for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (P1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0006. | Njësia e Ndërprerësit Unazor (J06). 20 kV standart, ndërprerës tip dollap i testuar në fabrikë në variantin SF6, variant i mbrojtur me metal, me një sistem zbarrash, me kompartiment tensioni të ulët, kompletuar me lidhjet elektrike, lidhjet dhe materialin e fiksimit (zbarra, adaptorë, kapëse, vida, leva operimi, etj.), testuar, në përputhje me IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Të dhënat teknike të ndërprerësit: tension nominal 24 kV, frekuenca nominale: 50 Hz,ngarkesa nominale e zbarrës 1000 A, rezistenca nominale ndaj rrymës së qarkut të shkurtër: 20 kA/1 s, tensioni nominal i masës së qarkut të shkurtër: 50 kA, të përballojë tensionin e frekuencës industriale: 50 kV/1 min, rezistenca e izolimit ndaj valës së shkarkimit 1.2/50 mikrosekonda: 125 kV, tensioni i kontrollit: 230 V AC, shkalla e mbrojtjes së pjesëve të TU: IP3XD, shkalla e mbrojtjes së pjesës të TM: IP65, Ngjyra: RAL7035, përmasat e përgjithshme: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Njësia përbëhet nga: Shkyçës me tre pozicione me mekanizëm operativ manual, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 copë); Ndërprerës qarku me vakum me motor për operimin e mekanizmit të energjisë së ruajtur, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shkarkime shunt, 9 NO + 6 NC (1 copë); Sistem dedektimi me tension kapacitiv në ushqyes, tip CAPDIS S2+ (1 copë): Rryma e transformatorit në qark 2x150/5/5 A: nukli 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, nukli 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 copë); Transformator tensioni i shkyçshëm dhe që vihet në prizë në ushqyes 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, pështjella sekondare 1: 15 VA / Cl. 0.2, pështjella sekondare 2: 15 VA / 6P (3 copë); Transformatori i rrymës me sekuencë zero për zbulimin e avarive të tokëzimit, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, diametri i brendshëm: 120 mm (1 copë); Rele për mbrojtjen nga dhe kontrollin e mbingarkesës, tip: 7SJ85 (PP1J723013), me çelës prove dhe pajisje ndihmëse (1 cpl); Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: NXPLUS C, produkt: Siemens. |  | Ring Main Unit (J06). 20 kV standard, factory-tested free-standing switchboard in SF6 version, metal-shielded version, with single-system busbars, with low-voltage compartment, complete with wiring, connection and fastening material (busbars, adapters, row clamps, screws, operating levers, etc.), tested, compliant with IEC 62271-200, IEC 60298, IEC 60259, IEC 62271-1, IEC 60529. Technical data of the switchboard: rated voltage: 24 kV, rated frequency: 50 Hz, rated bus current: 1000 A, rated short-circuit withstand current: 20 kA/1 s, rated short-circuit surge current: 50 kA, withstand voltage of industrial frequency: 50 kV/1 min, insulation resistance to shock wave 1.2/50 microseconds: 125 kV, control voltage: 230 V AC, degree of protection of LV parts: IP3XD, degree of protection of MV part: IP65, Color: RAL7035, overall dimensions: 600 x 2325 x 1225 mm (WxHxD). It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The unit consists of: Three-position disconnector with manual operating mechanism, 24 kV, 630 A, 2 NO + 2 NC, 4 CH.OV. (1 psc); Vacuum circuit-breaker with motor operating stored-energy mechanism, 24 kV, 630 A, Ik=25 kA, 2 shunt releases, 9 NO + 6 NC (1 psc); Capacitive voltage detecting system at the feeder, type CAPDIS S2+ (1 psc): Current transformer on the bushing 2x150/5/5 A: core 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS5, core 2: 5 VA / Cl. 5P / 10, U=24 kV, Ith=16 kA, Idyn=2,5 Ith (3 psc); Disconnectable and plug-in voltage transformer at the feeder 20/Ö3 / 0,1/Ö3 / 0,1/3, secondary winding 1: 15 VA / Cl. 0.2, secondary winding 2: 15 VA / 6P (3 psc); Zero-sequence current transformer for earth-fault detection, 50/1 A, 1.25 VA 1FS10, inside diameter: 120 mm (1 psc); Relay for overcurrent protection and control, type: 7SJ85 (PP1J723013), with test switch and auxiliary equipment (1 cpl); Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: NXPLUS C, product: Siemens. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0007. | Aksesorët përbërë të ndërprerësve për ndërprerës 20 kV: Muri i skajit të majtë (1 copë); Muri i skajit të djathtë , me fletë shërbimi (1 copë); Aksesorë standart, përbërë nga: 1 manivelë dore për karikimin e mekanizmit të operimit të Shkyçës qarku it, 1 çelës për dyer me dy dhëmbë, 1 kaçavidë heksagon, 1 përshtatës për funksionimin në rast emergjence të çelësit me tre pozicione (1 cpl); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të shkyçësit, Funksion SHKYÇJE (1 copë); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të shkyçësit, funksion GATI PËR TOKËZIM(1 copë); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të kyçësit, funksion i MBAJTJES SË NGARKESËS (1 copë); Leva e operimit për mekanizmin e funksionimit të kyçësit, funksion TOKËZIMI (1 copë). |  | Switchgear accessories comprising for 20 kV Switchboards: Left end wall (1 psc); Right end wall, with service flap (1 psc); Standard accessories, consisting of: 1 hand crank for charging the circuit-breaker operating mechanism, 1 double-bit key for doors, 1 Torx screwdriver, 1 adapter for emergency operation of the three-position switch (1 cpl); Operating lever for disconnector operating mechanism, DISCONNECTING function (1 psc); Operating lever for disconnector operating mechanism, READY-TO-EARTH function (1 psc); Operating lever for switch-disconnector operating mechanism, LOAD BREAKING function (1 psc); Operating lever for switch-disconnector operating mechanism, EARTHING function (1 psc). |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0008. | Furnizimi dhe vendosja e një transformatori shpërndarës trefazor të thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 250 kVA, tensioni nominal: 20/0.4 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 4%, humbjet pa ngarkesë: 468 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 3400 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2/E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 57 dB, pesha: 1380 kg, dimensionet e kornizës (LxWxH): 1420 x 750 x 1225 mm, interaksi: 520 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Të tilla si tipi: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Supply and installation of a dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in thermal probes PTC in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad. Technical data: rated power: 250 kVA, rated voltage: 20/0.4 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, bonding group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 4%, no-load losses: 468 W, short-circuit losses: 3400 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2/E3, fire class: F1, noise: 57 dB, weight: 1380 kg, frame dimensions (LxWxH): 1420 x 750 x 1225 mm, wheelbase: 520 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Such as type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0009. | Furnizimi dhe vendosja e një transformatori shpërndarës trefazor të thatë për instalim të brendshëm,me ftohje natyrale me ajër (AN) pa kasetë, me sonda termike të integruara PTC në pështjellën TU, kompletuar me rele të mbrojtjes termike me kontakte dalëse, në rrota që lëvizin në të dy drejtimet me jastëk anti-vibrim dhe ventilatorë ftohës me Shkyçës qarku izimin e kërkuar. Të dhëna teknike: fuqia nominale: 2500 kVA, tensioni nominal: 20/0.69 kV, 50 Hz, rregullimi i tensionit: ± 2x2.5%, grupi i lidhjes: Dyn5, tensioni i qarkut të shkurtër: uk = 6%, humbjet boshe: 2790 W, humbjet e qarkut të shkurtër: 19000 W, klasa e izolmit termik: F, klasa : C2, klasa mjedisore: E2 / E3, klasa e rezistencës ndaj zjarrit F1, zhurma: 71 dB, pesha: 5750 kg, dimensionet e përafërta (LxWxH): 2045 x 1280 x 2175 mm, interaksi: 1070 mm. Prodhuar dhe testuar sipas DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Të tilla si tipi: GEAFOL; produkt: SIEMENS |  | Supply and installation of a dry three-phase distribution transformer for indoor installation, with natural air cooling (AN) without housing, with built-in PTC thermal probes in LV winding, complete with thermal protection relay with output contacts, on wheels moving in both directions with anti-vibration pad and cooling fans with required automation. Technical data: rated power: 2500 kVA, rated voltage: 20/0.69 kV, 50 Hz, voltage regulation: ± 2x2.5%, connection group: Dyn5, short-circuit voltage: uk = 6%, losses idle: 2790 W, short-circuit losses: 19000 W, thermal insulation class: F, climate class: C2, environmental class: E2 / E3, fire class: F1, noise: 71 dB, weight: 5750 kg, approximate dimensions (LxWxH): 2045 x 1280 x 2175 mm, wheelbase: 1070 mm. Manufactured and tested according to DIN VDE 0532-76-11/DIN EN 60076-11/IEC 60076-11/DIN EN 50588-1. Such as type: GEAFOL; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0010. | Kabinet matësish: Mure kabineti me fletë metalike, dimensionet përafërsisht (WxHxD) 500x700x300 mm, për instalimin matësit të energjisë të punës dhe reaktive për matjet e faturimit në nivelin e TM, lyer në gri RAL 7035; mbrojtje IP43,kompleti për instalime elektrike dhe materiali i fiksimit përfshirë siç është paraparë për: -Matës energjie reaktive indirekt trefazor që punon me dy drejtime me fuqi të matur të klasës së saktësisë C ose 0.5 për energjinë e punë dhe 1 ose 2 për energjinë reaktive, me ndërfaqe komunikimi. - Ndërfaqe komunikimi -Terminal matës komplet i terminalit të lidhjes së rrymës dhe tensionit 6 mm2 (14x), terminal tokëzimi (1x), Shkyçës qarku instalimi me tre pole 6 A, karakter. B (1x), kapëse, markera, mbulesa, etj. - antenë GSM me kabëll - Izolator, klasi I, Uc = 150V, Up = 0.7kV at In = 25kA (8/20µs), rrymë impulsive shkarkimi 25kA (10/350µs), 3 copë. |  | Metering cabinet: Sheet metal wall cabinet, dimensions approx. (WxHxD) 500x700x300 mm, for installation of working and reactive energy meter for billing measurements at MV level, painted in gray RAL 7035; protection IP43, wiring kit and fastening material fitted as intended for: - Indirect three-phase two-way working and reactive energy meter with measured power of accuracy class C or 0.5 for working energy and 1 or 2 for reactive energy, with communication interface. - Communication interface -Measuring terminal set current and voltage connection terminal 6 mm2 (14x), earthing terminal (1x), three-pole installation circuit breaker 6 A, character. B (1x), brackets, markings, covers, etc. - GSM antenna with cable - Surge arrester, class I, Uc = 150V, Up = 0.7kV at In = 25kA (8/20µs), pulse drain current 25kA (10/350µs), 3 pieces. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0011. | Ndërprerës modular dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 400 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, hapësira anash kabllit, furnizim nga transformatori (kabëll) - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=160 A, njësi lëshimi elektronike (64 ... 160A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=63 A, njësi lëshimi elektronike (25 ... 63A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 600+1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 400 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable space on the side, supply from the transformer (cable) - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=160 A, electronic trip unit (64 ... 160A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=63 A, electronic trip unit (25 ... 63A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0012. | Ndërprerës dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë (fuqia dhe ndriçimi), përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (1 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (16 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (20 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (6 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Pajisje 2 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Pajisje 4 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku 3-polsh mbrojtës i motorit, 0,5 ... 1,5A, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, kontrolli i dritave të emergjencës ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for power supply and distribution (power and lighting), consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (1 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (16 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (20 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (6 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Combined residual current device 2-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Combined residual current device 4-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Motor protective circuit breaker 3-pole, 0,5 ... 1,5A, with auxiliary equipment (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, emergency light control ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0013. | Ndërprerës dollap për furnizimin me energji të UPS dhe shpërndarjen, përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 800+600x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (3 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 6A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (15 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (20 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (14 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 32A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -- Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=40 A, njësi lëshimi elektronike (16 ... 40A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (2 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for UPS power supply and distribution, consisting of 2 parts, total dimensions 800+600x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (3 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 6A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (15 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (20 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (14 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 32A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -- Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=40 A, electronic trip unit (16 ... 40A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (2 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0014. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-1), dimensionet 800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, furnizim nga transformatori (zbarrë) - sipër. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=2500 A, njësi lëshimi elektronike (1000 ... 2500A), operator motorik, solenoid mbyllës, solenoid për reset në distancë dhe shkarkime shunt: 230 V AC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-1), dimensions 800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, supply from the transformer (busbar) - above. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=2500 A, electronic trip unit (1000 ... 2500A), motor operator, closing solenoid, remote reset solenoid and shunt release: 230 V AC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0015. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-2), dimensionet 400x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=400 A, njësi lëshimi elektronike (160 ... 400A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS. |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-2), dimensions 400x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=400 A, electronic trip unit (160 ... 400A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0016. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-3), dimensionet 1200x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, Madhësia 1, IEC In=1000 A deri në 690 V, 50/60 Hz AC Icu=55 kA at 500 V Lidhje vertikale e pasme mbrojtje e rregullueshme ETU 45 LSIN ndaj çlirimit të mbingarkesës 0.4-1 in me zbarrë kubike Opt.: Comm. /funksion i matjes/avari tokëzimi/ ZSS me mekanizëm operativ manual me depozitë me kërkesë mekanike pa lëshimin parë ndihmës pa lëshimin e dytë ndihmëse, 2NO+2NC 3WL11102EB611AA2+ 3WL1110-2EB61-4GA2 (1 copë); - Kontaktor, Madhësia 14, 3-pole, AC-3, 450 kW, 400/380 V (690 V) Çelës ndihmës 44 (4NO+4NC) operim AC 200...240 V AC 50/60 Hz, 3TF6944-0CM7 (1 copë); - SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, terminale vidash AC 110-250 V, 3RW5558-6HA16 (1 copë); - Matës multifunksional me ekran, Profibus DP (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-3), dimensions 1200x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, Size 1, IEC In=1000 A up to 690 V, 50/60 Hz AC Icu=55 kA at 500 V Rear vertical connection Overcurrent release ETU 45 LSIN protection adjustable 0.4-1 in with cubicle bus Opt.: Comm. /measuring func./ground fault/ ZSS With manual operating mechanism with storage with mechanical request without 1st auxiliary release without 2nd auxiliary release, 2NO+2NC 3WL11102EB611AA2+ 3WL1110-2EB61-4GA2 (1 psc); - Contactor, Size 14, 3-pole, AC-3, 450 kW, 400/380 V (690 V) Auxiliary switch 44 (4NO+4NC) AC operation 200...240 V AC 50/60 Hz, 3TF6944-0CM7 (1 psc); - SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 110-250 V AC Screw terminals, 3RW5558-6HA16 (1 psc); - Multifunction meter with display, Profibus DP (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0017. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-4), dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - Transformator tre-fazor - Transformatorët e Sigurisë, Izolimit, Kontrollit dhe Rrjetit, 4 kVA, 690/400 VAC; - Siguresë 3-pole, In=100 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (1 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=20 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (3 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=6,3 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (16 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-4), dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - Three-Phase Transformers - Safety, Isolating, Control and Mains Transformers, 4 kVA, 690/400 VAC; - Fuse 3-pole, In=100 A, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (1 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=20 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (3 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=6,3 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (16 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0018. | Ndërprerës dollap modular për furnizimin me energji të sistemit të ventilimit (+SB-V-AFN-5), dimensionet 1000x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 690 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 2500 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 40 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 100 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-C-S, ndarje e brendshme: form 4b, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Ndërprerësi përbëhet nga: - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=100 A, njësi lëshimi elektronike (40 ... 100A), ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (5 copë); - Ndërprerës 3-polsh i montuar fiks, In=1,6 A, njësi lëshimi elektronike, ndërprerës ndihmës: 2CO, me pajisje ndihmëse (4 copë); - Kontaktor fuqie, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Klemë me madhësi S00, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (8 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); Të tilla si tipi: SIVACON; produkt: SIEMENS |  | Free-standing modular switchboard for power supply of ventilation system (+SB-V-AFN-5), dimensions 1000x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 690 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 2500 A, short-circuit withstand current min. 40 kA, short-circuit surge current 100 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-C-S type of electrical network, internal separation: form 4b, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. The switchboard consists of: - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=100 A, electronic trip unit (40 ... 100A), auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (5 psc); - Fixed-mounted circuit breaker 3-pole, In=1,6 A, electronic trip unit, auxiliary switches: 2CO, with auxiliary equipment (4 psc); - Power contactor, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal, 2x NC + 2x NO, 3RT2015-1AP01 + 3RH2911-1HA22 (8 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); Such as type: SIVACON; product: SIEMENS |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0019. | Sisteme zbarrash të prodhuara në fabrikë për energji elektrike tension i ulët, që kanë një dizajn dhe çertifikatë të verifikuar (në përputhje me the standard IEC 61439-1 / -6). Ngarkesa nominale e zbarrës është 2500 A, tensioni nominal 690 V, frekuenca nominale 50Hz, ngarkesa nominale e qëndrueshme për kohë të shkurtër (1s) min. 50 kA, qëndueshmëria nominale ndaj ngarkesës impulsive min. 125 kA, 4-tela, strukturë sanduiç, përcjellës bakri, izoluar, kasa e zbarrave e lyer me pudër, alumin, niveli i mbrojtjes së zbarrave min. IP54. Vendosur me lidhjet dhe pajisjet ndihmëse, bërryla dhe elementë lidhës për lidhjen me panelet e kontrollit të TU dhe anën e TU të transformatorëve (matjet e sakta bëhen në terren): pjesë bashkimi N në kabinetin e TU, pjesë bashkimi N në transformator, bërryle L, pjesë të drejta, barierë zjarri. Në kalimet e sistemeve të zbarrave midis nukleve të zjarrit, bariera zjarri me rezistencë të duhur ndaj zjarrit duhet të aplikohen. Shënim: Para bërjes së porosisë,është e nevojshme të kontrollohen dimensionet e paneleve të kontrollit dhe transformatorëve dhe vendosja e tyre. Është gjithashtu e nevojshme të kontrollohen dimensionin dhe vendet e hapjeve të ndërtimit të parashikuara për kalimin e zbarrave! Të tilla si tipi: SIVACON 8PS, LI-C.2500 4B, produkt: Siemens |  | Low-voltage energy factory-made busbar systems that have a verified design and certificate (in accordance with the standard IEC 61439-1 / -6). The rated busbar current is 2500 A, rated voltage 690 V, rated frequency 50Hz, rated short-time withstand current (1s) min. 50 kA, rated impulse withstand current min. 125 kA, 4-wire, sandwich construction, copper conductors, insulated, busbar housing powder-coated, aluminum, busbar protection level min IP54. Set with connection and support accessories, elbows and connecting elements for connection to LV control panels and LV side of transformers (exact measurements taken on the site): connection piece in LV cabinet, connection piece on transformer, L elbows, straight pieces, fire barrier. At the passages of the busbar systems between the fire cells, fire barriers of appropriate fire resistance shall be provided. Note: Before ordering, it is necessary to check the dimensions of the control panels and transformers and their placement. It is also necessary to check the dimensions and locations of the construction openings provided for the passage of the busbars! Such as type: SIVACON 8PS, LI-C.2500 4B, product: Siemens |  | m | 15
12.03.01.07.0020. | Pajisje kompensuese trefazore 0.69 kV, 150 kvar, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 800x600x2100 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase compensation device 0.69 kV, 150 kvar, dimensions approx .: (WxDxH) 800x600x2100 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0021. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.69 kV, 110 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 2500 kVA, 0.69 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 900x350x700 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë, me kontroll Shkyçës qarku i sigurie |  | Three-phase direct compensation device 0.69 kV, 110 kvar, for compensation of power transformers 2500 kVA, 0.69 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 900x350x700 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors, with safety fuse switch |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0022. | Pajisje kompensuese trefazore direkte 0.4 kV, 15 kvar, për kompensimin e transformatorëve të fuqisë 250 kVA, 0.4 kV, dimensionet përafërsisht .: (WxDxH) 600x300x600 mm, duke filtruar harmonikën më të lartë në rrjet, me induktorë bllokues dhe kapacitorë |  | Three-phase direct compensation device 0.4 kV, 15 kvar, for compensation of power transformers 250 kVA, 0.4 kV, dimensions approx .: (WxDxH) 600x300x600 mm, by filtering higher harmonics in the network, with chokes and capacitors |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0023. | Furnizues me energji të pandërprerë (UPS). Fuqia nominale 40kVA / 40 kW, input 3-fazor, dalje 3-fazore, autonomi prej 90 minutash në 32 kW. Teknologji e operimit në rrjet (on-line) (klasifikimi VFI-SS-111 sipas SIST EN62040-3), konvertues IGBT me tre nivele. Interfejs i integruar standart për MODBUS përmes TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Interfejs i integruar për WEB/SNMP kontrollin dhe lidhjen e pajisjes me rrjetin Ethernet së bashku me softuerin për ndaljen e sistemeve të ndryshme operative. Kartelë releje e integruar e programueshme për transferimin e informacionit të rëndësishëm të statusit të sistemit UPS në sistemin e monitorimit dhe kartelat MAS-OP-ADC për monitorimin e statusit të baterisë. Të dhënat e UPS-it: tensioni hyrës: 400V -15/+20% - 3faza+N+PE frekuenca hyrëse: 50Hz ± 10%, faktori i fuqisë hyrëse në ngarkesën nominale: 0.99, tensioni në dalje: 400V - 3 faza+N+PE, ± 1%, sinusoidal, frekuenca në dalje: 50Hz ± 0,1%, klasifikimi (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, mbingarkesë inverteri dhe bajpasi: 125% 10 minuta, 150% 60 sekonda, shkalla e mbrojtjes IP43, dimensionet (wxdxh) =444x800x1400 mm, ngjyra RAL7035. UPS duhet të pajiset me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: MASTERYS GP4, 3/3; produkt: Socomec |  | Uninterruptible Power Supply (UPS). Rated power 40kVA / 40 kW, 3-phase input, 3-phase output, autonomy 90 minutes at 32 kW. ON line operating technology (classification VFI-SS-111 according to SIST EN62040-3), three level IGBT converters. Standard built-in interfaces for MODBUS via TCP/IP, SNMP, HTTP, SMTP, PROFIBUS. Built-in interface for WEB/SNMP control and connection of the device to the Ethernet network together with software for stopping various operating systems. Built-in programmable relay card for transferring important UPS system status information to the monitoring system and MAS-OP-ADC cards for battery status monitoring. UPS characteristics: input voltage: 400V -15/+20% - 3phase+N+PE input frequency: 50Hz ± 10%, power input factor at rated load: 0.99, output voltage: 400V - 3 phase+N+PE, ± 1%, sinusoidal, output frequency: 50Hz ± 0,1%, classification (CEI EN 62040-3): VFI - SS - 111, inverter and bypass overload: 125% 10 minutes, 150% 60 seconds, degree of protection IP43, dimensions (wxdxh) =444x800x1400 mm, color RAL7035. UPS must be supplied with the load-bearing steel structure for installation. Such as type: MASTERYS GP4, 3/3; product: Socomec |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0024. | Bateri me valvul rregulluese (VRLA) 12V instaluar në rafte prej fletësh së çelikut, autonomi e operimit e pajisjes prej 90 minutash në 32 kW. Kërkesat teknike për montimin e baterisë: Bateria me valvul rregulluese (VRLA) 12V duhet të instalohet, me një jetëgjatësi prej 10-12 vjet (Jetëgjatësi e madhe sipas klasifikimit Eurobat), pa plumb, pa nevojë mirëmbajtjeje, prodhuar në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe ISO 14001, instaluar në postet e raftit dhe instaluar të gjithë elementët mbrojtës për t'u ndaluar mundësia e prekjes. Sistemi duhet të lejojë një autonomi prej të paktën 90 minutash në ngarkesë prej 32kW. UPS-i duhet të jetë i pajisur me një sistem për të arritur jetën maksimale të baterisë bazuar në karikimin inteligjent të baterisë. Sondat e integruara të temperaturës në raftin e baterisë. Temperatura e operimit 0° - 40° C (rekomandohet 18 ° - 25 ° C për të arritur jetëgjatësinë optimale të baterisë). Lagështia relative 0-95% pa kondesim, Niveli i zhurmës për 1 m sipas ISO3746 - <52 dBA. |  | Valve-regulated (VRLA) 12V batteries installed on racks of steel sheet, device operating autonomy 90 minutes at 32 kW. Technical requirements for battery assembly: Valve-regulated (VRLA) 12V batteries must be installed, with a lifespan of 10-12 years (Long Life according to Eurobat 2015 classification), lead-free, maintenance-free, manufactured according to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001, installed on rack stands and installed all protective elements against the possibility of touch. The system must allow an autonomy of at least 90 minutes at a load of 32kW. The UPS must be fitted with a system to achieve maximum battery life based on intelligent battery charging. Built-in temperature probes on the battery rack. Operating temperature 0° - 40° C (recommended 18° - 25° C to achieve optimal battery life). Relative humidity 0-95% without condensation. Noise level per 1 m according to ISO3746 - <52 dBA. |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0025. | Kabinet (bateri-AKU) me elementë mbrojtës për bateritë bërë nga fletë çeliku të veshur me pudër në RAL7035, IP65, dimensionet (wxdxh) = 400x250x600 mm |  | Cabinet (AKU-battery) with protective elements for batteries made from powder-coated steel sheet in RAL7035, IP65, dimensions (wxdxh) = 400x250x600 mm |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0026. | Rake për instalimin e baterive me fletë çeliku, dimensionet (lxdxh) = 1950x930x1288 mm |  | Racks for the installation of steel sheet batteries, dimensions (lxdxh) = 1950x930x1288 mm |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0027. | Lidhjet kabllovike ndërmjet pajisjes UPS dhe baterive, kompletuar me pajisje mbështetëse dhe të fiksimit |  | Cable connections between the UPS device and batteries, complete with support and fastening equipment |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0028. | Sondë për monitorimin e temperaturës së baterisë |  | Battery temperature monitoring probe |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0029. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 29
12.03.01.07.0030. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 30,5 W, 4300 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED42S/840 PSU NB L1300, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 30,5 W, 4300 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED42S/840 PSU NB L1300, Philips |  | /cpl | 10
12.03.01.07.0031. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 16,4 W, 2250 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED23S/840 PSU O L700, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 16,4 W, 2250 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED23S/840 PSU O L700, Philips |  | /cpl | 8
12.03.01.07.0032. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 38 W, 4200 lm, 4000 K, IP 65, si psh. tip: BVP110 LED42/NW A, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 38 W, 4200 lm, 4000 K, IP 65, such as e.g. type: BVP110 LED42/NW A, Philips |  | /cpl | 3
12.03.01.07.0033. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 4W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 4W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI LOGICA LED (12183) LED/4W/800lm/SE/AT/1h |  | /cpl | 10
12.03.01.07.0034. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP65, si psh. tip: BEGHELLI FORMULA65 LED (R1124) LED/2W/315lm/SE/AT/AR/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP65, such as e.g. type: BEGHELLI FORMULA65 LED (R1124) LED/2W/315lm/SE/AT/AR/1h |  | /cpl | 8
12.03.01.07.0035. | Llambë emergjence LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 2W, 1h, IP54, shigjetë-piktogram poshtë, si psh. tip: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | Emergency LED lamp complete with all necessary equipment, 2W, 1h, IP54, pictogram-arrow down, such as e.g. type: BEGHELLI MAXIMA LED (N93040AT) LED/2W/SA/AT/1h |  | /cpl | 10
12.03.01.07.0036. | Çelës inkaso me një takim, 250V, 10A, IP20, me vend të dedikuar për markim |  | Flush mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP20, with designated place for marking |  | /psc | 11
12.03.01.07.0037. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 10
12.03.01.07.0038. | Sensor me materialin e fiksimit, 360°, 230V, AC |  | Sensor with fastening material, 360°, 230V, AC |  | /psc | 7
12.03.01.07.0039. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.07.0040. | Prizë trefazore inkaso 16A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase flush mounted socket 16A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 4
12.03.01.07.0041. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 32A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 32A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 1
12.03.01.07.0042. | Prizë trefazore inkaso 32A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase flush mounted socket 32A, 400V, AC, IP44, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.07.0043. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 8
12.03.01.07.0044. | Prizë monofazë inkaso 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase flush mounted socket 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 16
12.03.01.07.0045. | Prizë monofazë inkaso 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase flush mounted socket 16A, 230V, AC, IP20, L+N+PE, with a designated place for marking, for UPS power supply |  | /psc | 3
12.03.01.07.0046. | Prizë monofazë "dopio" për kanalin e parapetit 16A, 230V AC, L+N+PE, me vendin e dhënë për etiketim, për furnizimin me energji - UPS |  | Single-phase socket "twin" for parapet channel 16A, 230V AC, L+N+PE, with the provided place for the label, for UPS power supply |  | /psc | 2
12.03.01.07.0047. | Prizë monofazë "dopio" për kanalin e parapetit 16A, 230V AC, L+N+PE, me vendin e dhënë për etiketim |  | Single-phase socket "twin" for parapet channel 16A, 230V AC, L+N+PE, with the provided place for the label |  | /psc | 2
12.03.01.07.0048. | Prizë me komunikimit te dyfishtë me dy lidhjës FTP RJ45, CAT.6A, kompletuar me të gjithë pjesët e nevojshme për instalim në kanalin e parapetit |  | Double communication socket with two connectors FTP RJ45, CAT.6A, complete with all necessary components for installation in the parapet channel |  | /psc | 2
12.03.01.07.0049. | Kanalet e kabllove të murit të parapetit - tre-kompartimente 123 x 72 mm me aksesorët e montimit, montuar jashtë murit |  | Parapet wall trunking - three-compartment 123 x 72 mm with fastening accessories, surface-mounted |  | /m | 5
12.03.01.07.0050. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për lidhjen e sistemit SPLIT- njësia e jashtme dhe njësia e brendshme |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for connection of SPLIT system - outdoor unit and indoor unit |  | /cpl | 7
12.03.01.07.0051. | Prodhimi i lidhjes elektrike fikse, 230V, AC, L, N, PE për ventilatorët e shkarkimit - lidhja e ventilatorit, rregullatorit dhe termostatit |  | Production of fixed electrical connection, 230V, AC, L, N, PE for exhaust fans - connection of fan, regulator and thermostat |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0052. | Prodhimi i depërtimeve të vogla deri në φ100 mm; shpime në beton të armuar dhe izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur. |  | Production of small penetrations up to φ100 mm; drilling in reinforced concrete and fire-safe sealing of cables passing through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate. |  | /cpl | 15
12.03.01.07.0053. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,1 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,1 m2. |  | /cpl | 6
12.03.01.07.0054. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,2 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,2 m2. |  | /cpl | 2
12.03.01.07.0055. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,3 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,3 m2. |  | /cpl | 4
12.03.01.07.0056. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,6 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,6 m2. |  | /cpl | 3
12.03.01.07.0057. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër kanalet e shkarkimit të ajrit (ndërmjet tubave dhe kasetës së damperit të shkarkimit) me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Gjatësia 5 m. |  | Fire-safe sealing of cables running through exhaust air duck (between pipes and housing of exhaust damper) with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Lenght 5 m. |  | /cpl | 3
12.03.01.07.0058. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) me terminal kabllosh |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV) with cables termination |  | /m | 120
12.03.01.07.0059. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, për lidhje në transformator dhe ndërprerësin e TM |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 12/20 kV, for connection on transformer and MV switchboard |  | /cpl | 6
12.03.01.07.0060. | Kabëll tension i ulët N2XY 1x240 mm2 |  | Low voltage cables N2XY 1x240 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.07.0061. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit FG16OR16, 3x150 + 1x95 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories FG16OR16, 3x150 + 1x95 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.07.0062. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit FG16OR16, 3x120 + 1x70 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories FG16OR16, 3x120 + 1x70 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.07.0063. | Kabëll tension i ulët me aksesorët e montimit FG16OR16, 4x6 mm2 |  | Low voltage cable with mounting accessories FG16OR16, 4x6 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.07.0064. | Kabllo tension i ulët me aksesorët e montimit NHXH FE180/E30 4x150 mm2 |  | Low voltage cables with mounting accessories NHXH FE180/E30 4x150 mm2 |  | /m | 130
12.03.01.07.0065. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 200
12.03.01.07.0066. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x4 mm2 |  | /m | 300
12.03.01.07.0067. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x6 mm2 |  | /m | 400
12.03.01.07.0068. | Kabëll NHXH FE180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH FE180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.07.0069. | Kabëll N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 240
12.03.01.07.0070. | Kabëll N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 1800
12.03.01.07.0071. | Kabëll N2XH-J 3x4 mm2 |  | Cable N2XH-J 3x4 mm2 |  | /m | 900
12.03.01.07.0072. | Kabëll N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 180
12.03.01.07.0073. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 120
12.03.01.07.0074. | Kabëll N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.07.0075. | Kabëll N2XH-J 5x10 mm2 |  | Cable N2XH-J 5x10 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.07.0076. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 60
12.03.01.07.0077. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.07.0078. | Kabëll PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | Cable PROFIBUS DP FRNC 1x2x0,64 mm |  | /m | 400
12.03.01.07.0079. | Kabëll J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | Cable J-H (St) H Bd FE180 E30 (N) HXH FE180 E30 7x1,5 mm2 |  | /m | 900
12.03.01.07.0080. | Kabëll NYY-J 3x1,5 mm2 |  | Cable NYY-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 500
12.03.01.07.0081. | Kabëll NYY-J 3x2,5 mm2 |  | Cable NYY-J 3x2,5 mm2 |  | /m | 570
12.03.01.07.0082. | Kabëll NYY-J 5x1,5 mm2 |  | Cable NYY-J 5x1,5 mm2 |  | /m | 500
12.03.01.07.0083. | Kabëll NYY-J 5x2,5 mm2 |  | Cable NYY-J 5x2,5 mm2 |  | /m | 150
12.03.01.07.0084. | Kabëll NYY-J 5x10 mm2 |  | Cable NYY-J 5x10 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.07.0085. | Kabëll NYY-O 4x35 mm2 |  | Cable NYY-O 4x35 mm2 |  | /m | 35
12.03.01.07.0086. | Kabëll NYY-J 1x16 mm2 |  | Cable NYY-J 1x16 mm2 |  | /m | 35
12.03.01.07.0087. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x1,5 mm2 |  | /m | 150
12.03.01.07.0088. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x2,5 mm2 |  | /m | 600
12.03.01.07.0089. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x4 mm2 |  | /m | 150
12.03.01.07.0090. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 3x10 mm2 |  | /m | 390
12.03.01.07.0091. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x2,5 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.07.0092. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x10 mm2 |  | /m | 85
12.03.01.07.0093. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x25 mm2 |  | /m | 370
12.03.01.07.0094. | Kabëll ÖLFLEX 110 CY 10G1 mm2 |  | Cable ÖLFLEX 110 CY 10G1 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.07.0095. | Kabëll ÖLFLEX 110 CY 12G2,5 mm2 |  | Cable ÖLFLEX 110 CY 12G2,5 mm2 |  | /m | 2
12.03.01.07.0096. | Kabëll NYCY 8x2,5/2,5 mm2 |  | Cable NYCY 8x2,5/2,5 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.07.0097. | Kabëll NYCY 4x2,5/2,5 mm2 |  | Cable NYCY 4x2,5/2,5 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.07.0098. | Kabëll NYCY 3x1,5/1,5 mm2 |  | Cable NYCY 3x1,5/1,5 mm2 |  | /m | 70
12.03.01.07.0099. | Kabëll NYCY 2x2,5/2,5 mm2 |  | Cable NYCY 2x2,5/2,5 mm2 |  | /m | 15
12.03.01.07.0100. | Kabëll J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 2x2x0,8 mm |  | /m | 30
12.03.01.07.0101. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 120
12.03.01.07.0102. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.07.0103. | Kabëll J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 10x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.07.0104. | Kabëll J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 20x2x0,8 mm |  | /m | 40
12.03.01.07.0105. | Kabëll FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG me lidhësat |  | Cable FTP CAT.6A, 4×2×24 AWG with connectors |  | /m | 60
12.03.01.07.0106. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 2200
12.03.01.07.0107. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 70
12.03.01.07.0108. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 110
12.03.01.07.0109. | Kanalinë kablli 400x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 400x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | /m | 160
12.03.01.07.0110. | Kanalinë kablli zjarrduruese 100 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 100 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 70
12.03.01.07.0111. | Kanalinë kablli zjarrduruese 200 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 200 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 50
12.03.01.07.0112. | Kanalinë kablli zjarrduruese 400 x 60 mm E30, me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi, në përputhje me kërkesat e DIN 4102-12 |  | Fireproof cable tray 400 x 60 mm E30, with brackets, connecting and fastening material, in accordance with the requirements of DIN 4102-12 |  | /m | 40
12.03.01.07.0113. | Pajisje ndihmëse: - shenja paralajmëruese - etiketa - set tokëzimi portabël - një set mjetesh zjarrfikëse - helmeta mbrojtëse - set tabelash të rregulloreve dhe sigurisë - shtroja gome për tensionin e provës 24 kV - dy grupe çelësash - pllakë montimi për aksesorë - llambë dore me bateri dhe karikues për montim në mur |  | Auxiliary equipment: - warning signs - nameplates - portable earthing set - a set of fire-fighting tools - protective helmets - set of regulations and safety tables - rubber mats for test voltage 24 kV - two sets of keys/wrenches - mounting plate for accessories - hand lamp with battery and charger for wall mounting |  | /cpl | 1
12.03.01.07.0114. | Pajisje dhe materiale instalimi të tjera |  | Other equipment and installation material |  | /cpl | 1
12.03.01.08. | Furnizimi me Energji 20 kV për Stacionet e Transformatorëve |  | Power Supplay 20 kV For Transformer Stations
12.03.01.08.0001. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS PB North - TS EQ1 |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS PB North - TS EQ1 |  | /m | 3470
12.03.01.08.0002. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ1 - TS EQ2 |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ1 - TS EQ2 |  | /m | 3075
12.03.01.08.0003. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ2 - TS EQ3 |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ2 - TS EQ3 |  | /m | 3075
12.03.01.08.0004. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ3 - TS EQ4 |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ3 - TS EQ4 |  | /m | 3075
12.03.01.08.0005. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ4 - TS EQ5 |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ4 - TS EQ5 |  | /m | 3075
12.03.01.08.0006. | Kabllo të tensionit të mesëm (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ5 - TS PB South |  | Medium voltage cables (NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV); TS EQ5 - TS PB South |  | /m | 2900
12.03.01.08.0007. | Terminale kablli për kabëll NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV, for connection on MV switchboard |  | Cables termination for cable NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM mm2 12/20 kV, for connection on MV switchboard |  | /cpl | 36
12.03.01.09. | Stacioni i Transformatorit NP - Tokëzimi Verior dhe Lidhja Ekuipotenciale |  | Transformer Station PB - North Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.09.0001. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 600
12.03.01.09.0002. | FeZn 25 x 4.0 mm fletë metalike e rrotulluar në themel |  | FeZn 25 x 4.0 mm rolled sheet metal in the foundation |  | /m | 400
12.03.01.09.0003. | Shtiza dhe elektroda rrufepritësi - RH1 diametër profili 8mm (çelik inoks)në fasadë dhe çati, kompletuar me nyje bashkimi |  | Lightning conductors and traps - RH1 profile diameter 8mm (stainless steel) on facades and on the roof, complete with joints |  | /m | 260
12.03.01.09.0004. | Trarë të çatisë dhe fasadës për bartjen e shtizave të rrufepritësit prej çeliku inoks Rf |  | Roof and facade beams for carrying lightning rods made of stainless steel Rf |  | /psc | 260
12.03.01.09.0005. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/Rf f8mm, Rf f8mm/Rf f8mm, Rf 30x3,5 mm/FeZn 25x4 mm |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/Rf f8mm, Rf f8mm/Rf f8mm, Rf 30x3,5 mm/FeZn 25x4 mm |  | /psc | 360
12.03.01.09.0006. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /psc | 240
12.03.01.09.0007. | Aksesor këndor mbrojtës për shtizat e rrufepritësit prej çeliku inoks, gjatësia 1.4 m |  | Protective angle piece for lightning conductors made of stainless steel, length 1.4 m |  | /psc | 8
12.03.01.09.0008. | Nyjet e ndarjes dhe matjes |  | Separation and measuring joints |  | /psc | 8
12.03.01.09.0009. | Shtiza rrufepritësi (përcjellës Rf, diametër 8 mm), gjatësia 0.5 m në çdo ulluk në buzë të çatisë, kompletuar me bashkuese të përshtatshme |  | Lightning rods (conductor Rf, diameter 8 mm), length 0.5 m on each drain at the edge of the roof, complete with suitable coupling |  | /psc | 10
12.03.01.09.0010. | Zbarra bakri për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Shufra bakri 500x60x5mm, - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Cu busbar for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 500x60x5mm, - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /psc | 1
12.03.01.09.0011. | Kasetë për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Zbarrë bakri 100mm2, 10 connections 4 - 16mm2 - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Box for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 100mm2, 10 connections 4 - 16mm2 - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /psc | 4
12.03.01.09.0012. | Morsetë metalike e dyshemesë së dyfishtë dhe lidhja në piedestal |  | Double floor metal stand clamps and connection on pedestal |  | /psc | 180
12.03.01.09.0013. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, cable tray, pipes … for screws M6-M12 |  | /cpl | 600
12.03.01.09.0014. | Shirit rrufepritësi H07V-K 4 mm2 |  | Conductor H07V-K 4 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.09.0015. | Shirit rrufepritësi H07V-K 6 mm2 |  | Conductor H07V-K 6 mm2 |  | /m | 60
12.03.01.09.0016. | Shirit rrufepritësi H07V-K 16 mm2 |  | Conductor H07V-K 16 mm2 |  | /m | 480
12.03.01.09.0017. | Shirit rrufepritësi H07V-K 25 mm2 |  | Conductor H07V-K 25 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.09.0018. | Shirit rrufepritësi H07V-K 35 mm2 |  | Conductor H07V-K 35 mm2 |  | /m | 540
12.03.01.09.0019. | Shirit rrufepritësi H07V-K 70 mm2 |  | Conductor H07V-K 70 mm2 |  | /m | 180
12.03.01.09.0020. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 200
12.03.01.09.0021. | Mbrojtje anti-korrozive e nyjeve |  | Anti-corrosion protection of joints |  | /cpl | 1
12.03.01.09.0022. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.09.0023. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.10. | Stacioni i Transformatorit NP - Tokëzimi Jugor dhe Lidhja Ekuipotenciale |  | Transformer Station PB - South Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.10.0001. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 400
12.03.01.10.0002. | FeZn 25 x 4.0 mm fletë metalike e rrotulluar në themel |  | FeZn 25 x 4.0 mm rolled sheet metal in the foundation |  | /m | 240
12.03.01.10.0003. | Shtiza dhe elektroda rrufepritësi - RH1 diametër profili 8mm (çelik inoks)në fasadë dhe çati, kompletuar me nyje bashkimi |  | Lightning conductors and traps - RH1 profile diameter 8mm (stainless steel) on facades and on the roof, complete with joints |  | /m | 200
12.03.01.10.0004. | Trarë të çatisë dhe fasadës për bartjen e shtizave të rrufepritësit prej çeliku inoks Rf |  | Roof and facade beams for carrying lightning rods made of stainless steel Rf |  | /psc | 200
12.03.01.10.0005. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/Rf f8mm, Rf f8mm/Rf f8mm, Rf 30x3,5 mm/FeZn 25x4 mm |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/Rf f8mm, Rf f8mm/Rf f8mm, Rf 30x3,5 mm/FeZn 25x4 mm |  | /psc | 60
12.03.01.10.0006. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /psc | 130
12.03.01.10.0007. | Aksesor këndor mbrojtës për shtizat e rrufepritësit prej çeliku inoks, gjatësia 1.4 m |  | Protective angle piece for lightning conductors made of stainless steel, length 1.4 m |  | /psc | 4
12.03.01.10.0008. | Nyjet e ndarjes dhe matjes |  | Separation and measuring joints |  | /psc | 8
12.03.01.10.0009. | Shtiza rrufepritësi (përcjellës Rf, diametër 8 mm), gjatësia 0.5 m në çdo ulluk në buzë të çatisë, kompletuar me bashkuese të përshtatshme |  | Lightning rods (conductor Rf, diameter 8 mm), length 0.5 m on each drain at the edge of the roof, complete with suitable coupling |  | /psc | 2
12.03.01.10.0010. | Zbarra bakri për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Shufra bakri 500x60x5mm, - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Cu busbar for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 500x60x5mm, - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /psc | 1
12.03.01.10.0011. | Morsetë metalike e dyshemesë së dyfishtë dhe lidhja në piedestal |  | Double floor metal stand clamps and connection on pedestal |  | /psc | 100
12.03.01.10.0012. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, cable tray, pipes … for screws M6-M12 |  | /psc | 320
12.03.01.10.0013. | Shirit rrufepritësi H07V-K 4 mm2 |  | Conductor H07V-K 4 mm2 |  | /m | 30
12.03.01.10.0014. | Shirit rrufepritësi H07V-K 6 mm2 |  | Conductor H07V-K 6 mm2 |  | /m | 30
12.03.01.10.0015. | Shirit rrufepritësi H07V-K 16 mm2 |  | Conductor H07V-K 16 mm2 |  | /m | 250
12.03.01.10.0016. | Shirit rrufepritësi H07V-K 25 mm2 |  | Conductor H07V-K 25 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.10.0017. | Shirit rrufepritësi H07V-K 35 mm2 |  | Conductor H07V-K 35 mm2 |  | /m | 290
12.03.01.10.0018. | Shirit rrufepritësi H07V-K 70 mm2 |  | Conductor H07V-K 70 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.10.0019. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 100
12.03.01.10.0020. | Mbrojtje anti-korrozive e nyjeve |  | Anti-corrosion protection of joints |  | /cpl | 1
12.03.01.10.0021. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.10.0022. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.11. | Stacioni i Transformatorit EQ1 Tokëzimi dhe Lidhja Ekuipotenciale |  | Transformer Station EQ1 Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.11.0001. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 80
12.03.01.11.0002. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /cpl | 100
12.03.01.11.0003. | Zbarra bakri për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Shufra bakri 500x60x5mm, - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Cu busbar for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 500x60x5mm, - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /cpl | 1
12.03.01.11.0004. | Morsetë metalike e dyshemesë së dyfishtë dhe lidhja në piedestal |  | Double floor metal stand clamps and connection on pedestal |  | /cpl | 60
12.03.01.11.0005. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, cable tray, pipes … for screws M6-M12 |  | /cpl | 100
12.03.01.11.0006. | Shirit rrufepritësi H07V-K 4 mm2 |  | Conductor H07V-K 4 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.11.0007. | Shirit rrufepritësi H07V-K 6 mm2 |  | Conductor H07V-K 6 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.11.0008. | Shirit rrufepritësi H07V-K 16 mm2 |  | Conductor H07V-K 16 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.11.0009. | Shirit rrufepritësi H07V-K 35 mm2 |  | Conductor H07V-K 35 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.11.0010. | Shirit rrufepritësi H07V-K 70 mm2 |  | Conductor H07V-K 70 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.11.0011. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.11.0012. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.11.0013. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.12. | Stacioni i Transformatorit EQ2 Tokëzimi dhe Lidhja Ekuipotenciale |  | Transformer Station EQ2 Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.12.0001. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 80
12.03.01.12.0002. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /cpl | 100
12.03.01.12.0003. | Zbarra bakri për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Shufra bakri 500x60x5mm, - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Cu busbar for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 500x60x5mm, - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /cpl | 1
12.03.01.12.0004. | Morsetë metalike e dyshemesë së dyfishtë dhe lidhja në piedestal |  | Double floor metal stand clamps and connection on pedestal |  | /cpl | 60
12.03.01.12.0005. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, cable tray, pipes … for screws M6-M12 |  | /cpl | 100
12.03.01.12.0006. | Shirit rrufepritësi H07V-K 4 mm2 |  | Conductor H07V-K 4 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.12.0007. | Shirit rrufepritësi H07V-K 6 mm2 |  | Conductor H07V-K 6 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.12.0008. | Shirit rrufepritësi H07V-K 16 mm2 |  | Conductor H07V-K 16 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.12.0009. | Shirit rrufepritësi H07V-K 35 mm2 |  | Conductor H07V-K 35 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.12.0010. | Shirit rrufepritësi H07V-K 70 mm2 |  | Conductor H07V-K 70 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.12.0011. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.12.0012. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.12.0013. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.13. | Stacioni i Transformatorit EQ3 Tokëzimi dhe Lidhja Ekuipotenciale |  | Transformer Station EQ3 Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.13.0001. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 80
12.03.01.13.0002. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /cpl | 100
12.03.01.13.0003. | Zbarra bakri për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Shufra bakri 500x60x5mm, - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Cu busbar for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 500x60x5mm, - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /cpl | 1
12.03.01.13.0004. | Morsetë metalike e dyshemesë së dyfishtë dhe lidhja në piedestal |  | Double floor metal stand clamps and connection on pedestal |  | /cpl | 60
12.03.01.13.0005. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, cable tray, pipes … for screws M6-M12 |  | /cpl | 100
12.03.01.13.0006. | Shirit rrufepritësi H07V-K 4 mm2 |  | Conductor H07V-K 4 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.13.0007. | Shirit rrufepritësi H07V-K 6 mm2 |  | Conductor H07V-K 6 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.13.0008. | Shirit rrufepritësi H07V-K 16 mm2 |  | Conductor H07V-K 16 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.13.0009. | Shirit rrufepritësi H07V-K 35 mm2 |  | Conductor H07V-K 35 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.13.0010. | Shirit rrufepritësi H07V-K 70 mm2 |  | Conductor H07V-K 70 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.13.0011. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.13.0012. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.13.0013. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.14. | Stacioni i Transformatorit EQ4 Tokëzimi dhe Lidhja Ekuipotenciale |  | Transformer Station EQ4 Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.14.0001. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 80
12.03.01.14.0002. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /cpl | 100
12.03.01.14.0003. | Zbarra bakri për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Shufra bakri 500x60x5mm, - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Cu busbar for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 500x60x5mm, - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /cpl | 1
12.03.01.14.0004. | Morsetë metalike e dyshemesë së dyfishtë dhe lidhja në piedestal |  | Double floor metal stand clamps and connection on pedestal |  | /cpl | 60
12.03.01.14.0005. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, cable tray, pipes … for screws M6-M12 |  | /cpl | 100
12.03.01.14.0006. | Shirit rrufepritësi H07V-K 4 mm2 |  | Conductor H07V-K 4 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.14.0007. | Shirit rrufepritësi H07V-K 6 mm2 |  | Conductor H07V-K 6 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.14.0008. | Shirit rrufepritësi H07V-K 16 mm2 |  | Conductor H07V-K 16 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.14.0009. | Shirit rrufepritësi H07V-K 35 mm2 |  | Conductor H07V-K 35 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.14.0010. | Shirit rrufepritësi H07V-K 70 mm2 |  | Conductor H07V-K 70 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.14.0011. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.14.0012. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.14.0013. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.15. | Stacioni i Transformatorit EQ5 Tokëzimi dhe Lidhja Ekuipotenciale |  | Transformer Station EQ5 Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.15.0001. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 80
12.03.01.15.0002. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /cpl | 100
12.03.01.15.0003. | Zbarra bakri për lidhjen ekuipotenciale prej çeliku inoks Rf V2A, me izolator, kompletuar me: - Shufra bakri 500x60x5mm, - aksesorë të tjerë ndihmës fundorë të nevojshëm për montimin dhe markimin |  | Cu busbar for equipotential bonding made of stainless steel Rf V2A, with insulator, complete with: - Cu busbar 500x60x5mm, - other necessary small type fittings for assembly and marking |  | /cpl | 1
12.03.01.15.0004. | Morsetë metalike e dyshemesë së dyfishtë dhe lidhja në piedestal |  | Double floor metal stand clamps and connection on pedestal |  | /cpl | 60
12.03.01.15.0005. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, cable tray, pipes … for screws M6-M12 |  | /cpl | 100
12.03.01.15.0006. | Shirit rrufepritësi H07V-K 4 mm2 |  | Conductor H07V-K 4 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.15.0007. | Shirit rrufepritësi H07V-K 6 mm2 |  | Conductor H07V-K 6 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.15.0008. | Shirit rrufepritësi H07V-K 16 mm2 |  | Conductor H07V-K 16 mm2 |  | /m | 170
12.03.01.15.0009. | Shirit rrufepritësi H07V-K 35 mm2 |  | Conductor H07V-K 35 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.15.0010. | Shirit rrufepritësi H07V-K 70 mm2 |  | Conductor H07V-K 70 mm2 |  | /m | 50
12.03.01.15.0011. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 10
12.03.01.15.0012. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.15.0013. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.16. | Tokëzimi dhe Lidhja Ekuipotenciale e Tunelit |  | Tunnel Earthing and Equipotential Bonding
12.03.01.16.0001. | Çelik i zinkuar në të nxehtë (St/tZn) shufër 40x4 mm |  | Heat zinc-coated steel (St/tZn) bar 40x4 mm |  | /m | 25500
12.03.01.16.0002. | Çelik i zinkuar në të nxehtë (St/tZn) shufër 25x4 mm |  | Heat zinc-coated steel (St/tZn) bar 25x4 mm |  | /m | 12500
12.03.01.16.0003. | Fletë metalike e rrotulluar Rf (çelik inoks) RH1 30 x 3.5 mm |  | Rf rolled sheet metal (stainless steel) RH1 30 x 3.5 mm |  | /m | 500
12.03.01.16.0004. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/ Rf 30x3,5 mm, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 16 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 25 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 35 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 70 mm2, Rf 30x3,5 mm/H07V-K 120 mm2 |  | /cpl | 9000
12.03.01.16.0005. | Tokëzimi i pjesëve metalike të pajisjeve dhe strukturave të tjera metalike, tubave … për vidha M6-M12 |  | Earthing of metal parts of the equipment and other metal structures, pipes … for screws M6-M12 |  | /cpl | 1100
12.03.01.16.0006. | Shirit rrufepritësi N2XH-J 1x16 mm2 |  | Conductor N2XH-J 1x16 mm2 |  | /m | 1800
12.03.01.16.0007. | Shirit rrufepritësi N2XH-J 1x35 mm2 |  | Conductor N2XH-J 1x35 mm2 |  | /m | 2000
12.03.01.16.0008. | Shirit rrufepritësi H07V-K 120 mm2 |  | Conductor H07V-K 120 mm2 |  | /m | 900
12.03.01.16.0009. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.16.0010. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.01.17. | Uji për shuarjen e zjarrit |  | Fire water
12.03.01.17.0001. | Ndërprerës mural për furnizimin me energji dhe shpërndarjen RPV, dimensionet total 800x1000x250 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, hapësira anash kabllit,furnizimi nga kablli - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerësi i rrjetit 400 VAC, 32 A, 3 polshe - SITOP PSU100S 24 V/5 Një input i stabilizuar i furnizimit me energji elektrike: 120/230 V AC, dalje: 24 V DC/5 A (1 copë) - Kontaktor fuqie 3 kW, 230 VAC, ndërprerës ndihmës: 4NO + 4NC, lëshim-sinjalizim kontakti: CO (2 copë); - Rele mbingarkese 0,4...0,6 A Elektronik për mbrojtjen e motorit (1 copë) - Shkyçës qarku mikro tre polsh, C 16 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, (2 copë); - Shkyçës qarku mikro tre polsh, C 10 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, (2 copë); - Shkyçës qarku mikro tre polsh, C 6 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, (4 copë); - Shkyçës qarku mikro një polsh, C 6 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, (3 copë); - Shkyçës qarku mikro një polsh, C 4 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, (5 copë); - Rele, 230VAC, 4 CO (6 A) (5 copë) - Rele, 24VDC, 4 CO (6 A) (8 copë) - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, heater ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl). |  | Wall-mounted switchboard for power supply and distribution RPV, total dimensions 800x1000x250 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the cable - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. The switchboard consists of: - Main switch 400 VAC, 32 A, 3 pole - SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A (1 psc) - Power contactor 3 kW, 230 VAC, auxiliary switches: 4NO + 4NC, tripped-signalling contact: CO (2 psc); - Overload relay 0,4...0,6 A Electronic For motor protection (1 psc) - Three pole Miniature Circuit Breakers, C 16 A, auxiliary switches: 2CO, (2 psc); - Three pole Miniature Circuit Breakers, C 10 A, auxiliary switches: 2CO, (2 psc); - Three pole Miniature Circuit Breakers, C 6 A, auxiliary switches: 2CO, (4 psc); - One pole Miniature Circuit Breakers, C 6 A, auxiliary switches: 2CO, (3 psc); - One pole Miniature Circuit Breakers, C 4 A, auxiliary switches: 2CO, (5 psc); - Relay, 230VAC, 4 CO (6 A) (5 psc) - Relay, 24VDC, 4 CO (6 A) (8 psc) - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, heater ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl). |  | /cpl | 1
12.03.01.17.0002. | Ndërprerës mural për furnizimin me energji dhe shpërndarjen RHV, dimensionet total 800x1200x300 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, min. IP55, prej materiali V2A, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, hapësira anash kabllit,furnizimi nga kablli - poshtë, shkarkime (kabëll) - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Ndërprerësi përbëhet nga: - Ndërprerësi i rrjetit 400 VAC, 40 A, 3 polshe -Shkyçës qarku mikro një polsh, C 10 A, ndërprerës ndihmës: 2CO, (4 copë); - Pajisje 2 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (5 copë); - Pajisje 4 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (1 copë); - Transmitor proçesi, RMA42, E+H (1 copë); - PLC kompakte, 230 VAC, për 4x AI (4-20 mA), 8xDI, 4xDO, communication Ethernet/SM optic (1 copë); - Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (control relay, Izolator ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl). |  | Wall-mounted switchboard for power supply and distribution RHV, total dimensions 800x1200x300 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, min. IP55, made of V2A material, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable space on the side, supply from the cable - below, drains (cable) - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchgear must be wired and tested. The switchboard consists of: - Main switch 400 VAC, 40 A, 3 pole -One pole Miniature Circuit Breakers, C 10 A, auxiliary switches: 2CO, (4 psc); - Combined residual current device 2-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (5 psc); - Combined residual current device 4-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (1 psc); - Process transmitter, RMA42, E+H (1 psc); - Compact PLC, 230 VAC, for 4x AI (4-20 mA), 8xDI, 4xDO, communication Ethernet/SM optic (1 psc); - Equipment for control, signaling, protection, metering, … (control relay, surge arrester ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl). |  | /cpl | 1
12.03.01.17.0003. | Izolimi mbrojtës nga zjarri i kabllove që kalojnë nëpër mure në kufijtë e sektorëve individualë të zjarrit me materiale dhe projektim që siguron mbrojtje ndaj zjarrit të kërkuar nga studimi i sigurisë nga zjarri (EI90). Kryhet nga një kontraktor i licencuar i cili në përfundim lëshon certifikatën e duhur (projekti dhe materiali i përdorur në përputhje me standartet EN 13501-2 dhe DIN 4102). Madhësia e hapjes deri në 0,3 m2. |  | Fire-safe sealing of cables running through walls at the boundaries of individual fire sectors with materials and design that provides fire resistance required by the fire safety study (EI90). It is performed by a licensed contractor which finally issues the appropriate certificate (design and material used in accordance with standards EN 13501-2 and DIN 4102). Opening size up to 0,3 m2. |  | /cpl | 1
12.03.01.17.0004. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 5x4 mm |  | /m | 100
12.03.01.17.0005. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 4x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 4x1,5 mm2 |  | /m | 20
12.03.01.17.0006. | Kabëll NHXH-J FE 180/E30 14x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J FE 180/E30 14x1,5 mm2 |  | /m | 20
12.03.01.17.0007. | Cable LiYCY 3x1 mm2 |  | Cable LiYCY 3x1 mm2 |  | /m | 20
12.03.01.17.0008. | Cable LiYCY 4x1 mm2 |  | Cable LiYCY 4x1 mm2 |  | /m | 40
12.03.01.17.0009. | Kabëll J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 6x2x0,8 mm |  | /m | 100
12.03.01.17.0010. | Kabëll J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | Cable J-H(St)H 4x2x0,8 mm |  | /m | 100
12.03.01.17.0011. | Kabëll NYY-J 3x1,5 mm2 |  | Cable NYY-J 3x1,5 mm2 |  | /m | 80
12.03.01.17.0012. | Kabëll NYY-J 3x2,5 mm |  | Cable NYY-J 3x2,5 mm |  | /m | 40
12.03.01.17.0013. | Kabëll NYY-J 3x4 mm |  | Cable NYY-J 3x4 mm |  | /m | 100
12.03.01.17.0014. | Kabëll NYY-J 5x2,5 mm |  | Cable NYY-J 5x2,5 mm |  | /m | 10
12.03.01.17.0015. | Kabëll NYY-J 5x50 mm |  | Cable NYY-J 5x50 mm |  | /m | 1000
12.03.01.17.0016. | Kabëll FO 12 FO SM |  | FO cable 12 FO SM |  | /m | 1100
12.03.01.17.0017. | Tuba instalimi fleksibël dhe tuba instalimi PN rigjidë me harqe , bashkime dhe kapëse, set me aksesorët e montimit, diametër 13,5 në 23 mm |  | Flexible installation pipes and rigid PN installation pipes with arcs, couplings and clamps, set with fastening accessories, diameter 13,5 to 23 mm |  | /m | 40
12.03.01.17.0018. | Çelës limit për dedektimin e hapjes së derës |  | Limit switch for door opening detection |  | /pcs | 1
12.03.01.17.0019. | Lidhja e pajisjeve të kontrollit të matjes sipas diagramave të rrjedhës dhe udhëzimeve të prodhuesit, vendosur me material të imët |  | Connection of measuring control equipment according to flow diagrams and manufacturer's instructions, set with fine material |  | /pcs | 1
12.03.01.17.0020. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 46,5 W, 6500 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED64S/840 PSU WB L1600, Philips |  | /cpl | 5
12.03.01.17.0021. | Llambë LED e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme, 16,4 W, 2250 lm, 4000 K, IP 66, si psh. tip: WT470C LED23S/840 PSU O L700, Philips |  | LED lamp complete with all necessary equipment, 16,4 W, 2250 lm, 4000 K, IP 66, such as e.g. type: WT470C LED23S/840 PSU O L700, Philips |  | /cpl | 1
12.03.01.17.0022. | Çelës i montuar jashtë murit me një takim, 250V, 10A, IP55, me vend të dedikuar për markim |  | Surface mounted switch 1 way, 250V, 10A, IP55, with designated place for marking |  | /psc | 3
12.03.01.17.0023. | Sensor me materialin e fiksimit, 360°, 230V, AC |  | Sensor with fastening material, 360°, 230V, AC |  | /psc | 1
12.03.01.17.0024. | Prizë trefazore e montuar jashtë murit 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Three-phase surface mounted socket 16A, 400V, AC, IP55, 3L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 1
12.03.01.17.0025. | Prizë monofazë e montuar jashtë murit 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, me një vend të dedikuar për markim |  | Single-phase surface mounted socket 16A, 230V, AC, IP55, L+N+PE, with a designated place for marking |  | /psc | 2
12.03.01.17.0026. | Çelës me levë për mbushjen e depozitës së gazit1-0 (P3), 1xNO, 10 A, 230 V, AC, IP 55 |  | Toggle switch for filling the gas tank 1-0 (P3), 1xNO, 10 A, 230 V, AC, IP 55 |  | /psc | 1
12.03.01.17.0027. | Një sirenë me flash, si p.sh. DSC, e jashtme, me bateri të rikarikueshme 12V / 1.2Ah të integruar (V1) |  | A siren with a flash, such as e.g. DSC, external, with built-in 12V / 1.2Ah rechargeable battery (V1) |  | /psc | 1
12.03.01.17.0028. | Kanal kablli me diametër tubi prej 110 mm (2x) dhe puse teknike kabllosh |  | Cable ducts with pipes diameter of 110 mm (2x) and cable shafts |  | /m | 1000
12.03.01.17.0029. | Matës i nivelit hidrostatik të ujit në rezervuar, me kabëll për lidhje dhe material për varjen (kllapa) për instalim në rezervuarin e ujit për mbrojtjen nga zjarri, montuar në një tub mbrojtës me diametër DN50. Spektri i matjes 0-400 mbar, sinjali në dalje 4-20mA. Një produkt i përputhshëm është Endress-Hauser tip Waterpilot FMX21. Sensor diametër 22 mm. Gjatësia e kabllit 4 m. |  | Hydrostatic water level meter in the reservoir, with connection cable and hanging material (bracket) for installation in the fire water reservoir mounted in a protective pipe with a diameter of DN50. Measuring range 0-400 mbar, output signal 4-20mA. A corresponding product is Endress-Hauser type Waterpilot FMX21. Sensor diameter 22 mm. Cable length 4 m. |  | /cpl | 1
12.03.01.17.0030. | Shtiza dhe elektroda rrufepritësi - RH1 diametër profili 8mm (çelik inoks)në fasadë dhe çati, kompletuar me nyje bashkimi |  | Lightning conductors and traps - RH1 profile diameter 8mm (stainless steel) on facades and on the roof, complete with joints |  | /m | 15
12.03.01.17.0031. | Shtiza rrufepritësi (përcjellës Rf, diametër 8 mm), gjatësia 0.5 m në çdo ulluk në buzë të çatisë, kompletuar me bashkuese të përshtatshme |  | Lightning rods (conductor Rf, diameter 8 mm), length 0.5 m on each drain at the edge of the roof, complete with suitable coupling |  | /psc | 2
12.03.01.17.0032. | Trarë të çatisë dhe fasadës për bartjen e shtizave të rrufepritësit prej çeliku inoks Rf |  | Roof and facade beams for carrying lightning rods made of stainless steel Rf |  | /psc | 10
12.03.01.17.0033. | Kapëse kryq: Rf 30x3,5 mm/Rf fi 8 mm, Rf fi 8 mm/Rf fi 8 mm |  | Cross clamps: Rf 30x3,5 mm/Rf fi 8 mm, Rf fi 8 mm/Rf fi 8 mm |  | /psc | 10
12.03.01.17.0034. | Nyjet e ndarjes dhe matjes |  | Separation and measuring joints |  | /psc | 2
12.03.01.17.0035. | Aksesor këndor mbrojtës për shtizat e rrufepritësit prej çeliku inoks, gjatësia 1.4 m |  | Protective angle piece for lightning conductors made of stainless steel, length 1.4 m |  | /psc | 2
12.03.01.17.0036. | Mbrojtje anti-korrozive e nyjeve |  | Anti-corrosion protection of joints |  | /cpl | 1
12.03.01.17.0037. | Matjet e rezistencës së tokëzimit dhe kontrolli i lidhjeve galvanike |  | Earthing resistance measurements and control of galvanic connections |  | /cpl | 1
12.03.01.17.0038. | Materiale ndihmëse për montim dhe fiksim: vidha M12, M10, M8, M6 me rondele dhe dado, terminale kabllosh, Kllapa ne bosht rrotullimi Rf, Tuba PN me materialin e fiksimit |  | Small mounting and fastening material: screws M12, M10, M8, M6 with washers and nuts, cable lugs, Rf roller brackets, PN pipes with fastening material |  | /cpl | 1
12.03.02. | Ndriçimi |  | Lighting
12.03.02.01. | Ndriçimi i tunelit kryesor |  | Main tunnel lighting
12.03.02.01.0001. | Ndriçues tuneli LED i përshtatshëm për ndriçimin e hyrjes nga një strukturë kryesore prej çeliku inoks, me transformator dhe specifikimet e mëposhtme: - ndriçimi në dalje i sistemit: 56100 lm - fuqia hyrëse: 430W - DALI-e dimerueshme (D9) - Dritë e pasme (kontro-luce) - IK08 - IP66 | Philips BGB300 LED700-4S/740 PSD BV DTX1 D9 MDO or similar | LED tunnel luminaire suitable for entry lighting from a stainless-steel main structure, with driver unit and following specifications: - system lumen output: 56100 lm - input power: 430W - DALI-dimmable (D9) - Counter-beam - IK08 - IP66 | Philips BGB300 LED700-4S/740 PSD BV DTX1 D9 MDO or similar | /cpl | 89
12.03.02.01.0002. | Ndriçues tuneli LED i përshtatshëm për ndriçimin e hyrjes nga një strukturë kryesore prej çeliku inoks, me transformator dhe specifikimet e mëposhtme: - ndriçimi në dalje i sistemit: 56100 lm - fuqia hyrëse: 430W - DALI-e dimerueshme (D9) - Dritë e pasme (kontro-luce) - IK08 - IP66 | Philips BGB300 LED700-4S/740 PSD BV DSM11 D9 MDO or similar | LED tunnel luminaire suitable for entry lighting from a stainless-steel main structure, with driver unit and following specifications: - system lumen output: 56100 lm - input power: 430W - DALI-dimmable (D9) - Counter-beam - IK08 - IP66 | Philips BGB300 LED700-4S/740 PSD BV DSM11 D9 MDO or similar | /cpl | 110
12.03.02.01.0003. | Ndriçues tuneli LED i përshtatshëm për ndriçimin e hyrjes nga një strukturë kryesore prej çeliku inoks, me transformator dhe specifikimet e mëposhtme: - ndriçimi në dalje i sistemit: 34000lm - fuqia hyrëse: 260W - DALI-e dimerueshme (D9) - Dritë e pasme (kontro-luce) - IK08 - IP66 | Philips BGB301 LED420-4S/740 PSD BV DTX1 D9 MDO or similar | LED tunnel luminaire suitable for entry lighting from a stainless-steel main structure, with driver unit and following specifications: - system lumen output: 34000lm - input power: 260W - DALI-dimmable (D9) - Counter-beam - IK08 - IP66 | Philips BGB301 LED420-4S/740 PSD BV DTX1 D9 MDO or similar | /cpl | 3
12.03.02.01.0004. | Ndriçues tuneli LED i përshtatshëm për ndriçimin e brendshëm nga një strukturë kryesore prej çeliku inoks, me transformator dhe specifikimet e mëposhtme: - ndriçimi në dalje i sistemit: 20640lm - fuqia hyrëse: 152W - DALI-e dimerueshme (D9) - Dritë e pasme (kontro-luce) - IK08 - IP66 | Philips BGB302 LED250-4S/740 PSD BV DSM32 D9 MDO or similar | LED tunnel luminaire suitable for interiror lighting from a stainless-steel main structure, with driver unit and following specifications: - system lumen output: 20640lm - input power: 152W - DALI-dimmable (D9) - Counter-beam - IK08 - IP66 | Philips BGB302 LED250-4S/740 PSD BV DSM32 D9 MDO or similar | /cpl | 367
12.03.02.01.0005. | Ndriçues tuneli LED i përshtatshëm për ndriçimin e brendshëm nga një strukturë kryesore prej çeliku inoks, me transformator dhe specifikimet e mëposhtme: - ndriçimi në dalje i sistemit: 20640lm - fuqia hyrëse: 152W - DALI-e dimerueshme (D9) - Dritë e pasme (kontro-luce) - IK08 - IP66 | Philips BGB302 LED250-4S/740 PSD BV DM10 D9 MDO or similar | LED tunnel luminaire suitable for interiror lighting from a stainless-steel main structure, with driver unit and following specifications: - system lumen output: 20640lm - input power: 152W - DALI-dimmable (D9) - Counter-beam - IK08 - IP66 | Philips BGB302 LED250-4S/740 PSD BV DM10 D9 MDO or similar | /cpl | 55
12.03.02.01.0006. | Lidhës Unazor, Trim Trio UTS Series, Spinë e drejtë, 7 Kontakte, Vidhë vetëfiletuese me filetim, Bajonet | Farnell UTS6JC147SSCR or similar | Circular Connector, Trim Trio UTS Series, Straight Plug, 7 Contacts, Screw Socket, Bayonet | Farnell UTS6JC147SSCR or similar | /cpl | 624
12.03.02.01.0007. | Kuti shpërndarëse inoksi (çelik inoks 1.4571-V4A, dhe vidha 1.4529 V6A), dimensionet përafërsisht 150x150X120 IP 65 RITTALs kapëse për shuntimin e degëve në ndriçuesit të ndriçimit kalimtar dhe të përgjithshëm. |  | INOX cable boxes (stainless steel 1.4571-V4A, and screws 1.4529 V6A), dimensions approx. 150x150X120 IP 65 RITTALs clamps for shunting branches to transitional and general lighting luminaires. |  | /cpl | 624
12.03.02.01.0008. | Kuti shpërndarëse e kabllove me zjarrdurueshmëri E30 dimensionet afërsisht 200x100x100 mm (IP 65) me kapëse për shuntimin e degëve në dritat e ndriçimit të emergjencës, përfshirë lidhjet. |  | Fireproof cable boxes of E30 dimensions approx. 200x100x100 mm (IP 65) with clamps for shunting branches to emergency lighting lamps, kpl. with bindings. |  | /cpl | 330
12.03.02.01.0009. | Kabëll NHXH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J 5x2,5 mm2 |  | m | 200
12.03.02.01.0010. | Kabëll NHXH-J 5x4 mm2 |  | Cable NHXH-J 5x4 mm2 |  | m | 1300
12.03.02.01.0011. | Kabëll NHXH-J 5x6 mm2 |  | Cable NHXH-J 5x6 mm2 |  | m | 2100
12.03.02.01.0012. | Kabëll NHXH-J 5x10 mm2 |  | Cable NHXH-J 5x10 mm2 |  | m | 3900
12.03.02.01.0013. | Kabëll NHXH-J 5x16 mm2 |  | Cable NHXH-J 5x16 mm2 |  | m | 12100
12.03.02.01.0014. | Kabëll NHXH-J 5x10mm2 E30/FE180 |  | Cable NHXH-J 5x10mm2 E30/FE180 |  | m | 4700
12.03.02.01.0015. | Kabëll NHXH-J 5x16mm2 E30/FE180 |  | Cable NHXH-J 5x16mm2 E30/FE180 |  | m | 8100
12.03.02.01.0016. | Kanalinë kablli 100x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 100x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | m | 6000
12.03.02.01.0017. | Kanalinë kablli 200x60 mm me kapëse, material bashkimi dhe fiksimi |  | Cable tray 200x60 mm with brackets, connecting and fastening material |  | m | 6000
12.03.02.02. | Sistemi i kontrollit me fotometra |  | Control System with photometers
12.03.02.02.0001. | NJËSIA KRYESORE E KONTROLLIT (NjKK) për të kontrolluar dhe monitoruar instalimin e ndriçimit të tunelit që përmban një ose dy gypa. Fazat e ndriçimit vendosen duke krahasuar vlerat nga fotometrat e hyrjes së tunelit në bazën e brendshme të të dhënave. Komanda në grupe më pas dërgohen te ndriçuesit përmes rrjeteve RS-485, Ethernet dhe DALI. ASSY ZS | Philips LFC7620/00 ose e ngjashme | MASTER CONTROL UNIT (MCU) to control and monitor a tunnel lighting installation containing one or two bores. Lighting stages are set by comparing values from tunnel entrance photometers to the internal database. Group commands are then sent to the luminaires via RS-485, Ethernet and DALI networks. ASSY ZS | Philips LFC7620/00 or similar | /cpl | 1
12.03.02.02.0002. | DALI GROUP GATEWAY (DGG) ASSY SST për të kontrolluar dhe monitoruar deri në 60 njësi DALI përmes rrjetit RS-485, Përbërje Metalike IP66 | Philips LCN7632/00 ose e ngjashme | DALI GROUP GATEWAY (DGG) ASSY SST to control and monitor up to 60 DALI drivers via RS-485 network, Metal Assembly IP66 | Philips LCN7632/00 or similar | /cpl | 42
12.03.02.02.0003. | Amplifikator rrjeti RS-485 ASSY SST për të ruajtur fortësinë e sinjalit për distancat e gjata. Distanca maksimale midis dy pajisjeve të zbarrave 1000 m. Përbërje Metalike IP66 | Philips LCN7622/00 ose e ngjashme | Network Repeater RS-485 ASSY SST to maintain signal strength over longer distances. Maximum distance between two bus devices 1000 m. Metal Assembly IP66 | Philips LCN7622/00 or similar | /cpl | 18
12.03.02.02.0004. | Fotometër i ndriçimit të tunelit me pastrues LUMIOUS IIIWIPE/WASH për matjen e ndriçimit mesatar brenda një këndi pranimi 20 °, mbi një interval matjeje prej 0 - 10000 cd / m2. | Philips LRL7621 ose e ngjashme | Tunnel Luminance Photometer with Wiper LUMIOS IIIWIPE/WASH for measuremen of average luminance within an acceptance angle 20°, over a measurement range of 0 - 10000 cd/m2. | Philips LRL7621 or similar | /cpl | 2
12.03.02.02.0005. | Njësia e Fshirjes dhe Larjes së Fotometrit LUMIOS III WASHER UNIT | Philips LRV7620/00 ose e ngjashme | Photometer Wash Wipe Unit LUMIOS III WASHER UNIT | Philips LRV7620/00 or similar | /cpl | 2
12.03.02.02.0006. | Aksesor për montimin e shtyllës së fotometrit LUMIOS III POLE MOUNT | Philips LRH7621/00 ose e ngjashme | Photometer Pole Mounting Accessory LUMIOS III POLE MOUNT | Philips LRH7621/00 or similar | /cpl | 2
12.03.02.02.0007. | Kabëll NHXH-J 2x1,5 mm2 |  | Cable NHXH-J 2x1,5 mm2 |  | m | 6000
12.03.02.02.0008. | Kabëll NHXH-J 2x1,5mm2 E30/FE180 |  | Cable NHXH-J 2x1,5mm2 E30/FE180 |  | m | 6000
12.03.02.02.0009. | Kabëll MCU.1 (RS-485) | Belden 9842-LSZH (RS485) ose e ngjashme | Cable MCU.1 (RS-485) | Belden 9842-LSZH (RS485) on similar | m | 18000
12.03.02.03. | Ndriçimi drejtues LED |  | Guidance LED lighting
12.03.02.03.0001. | Sinjale klasike kthyese LED në të dyja anët (e kuqe / e bardhë) me baza Inoksi, kompletuar me projektim të nyjeve (mbrojtja e kabllove) dhe izolimi i kontaktit midis sinjalit të kthimit dhe kërkesave teknike bazë të dhëna në raportin teknik të projektit. | Module SWAREFLEX SwaroLine 220 ose e ngjashme | Classic double-sided LED turn signals (red / white) with INOX bases, complete with joint design (cable protection) and sealing of the contact between the turn signal and the ground technical requirements given in the technical report of the project. | SWAREFLEX SwaroLine modules 220 or similar | /cpl | 358
12.03.02.03.0002. | Sinjale klasike kthyese LED në të dyja anët (blu / blu) me baza Inoksi, kompletuar me projektim të nyjeve (mbrojtja e kabllove) dhe izolimi i kontaktit midis sinjalit të kthimit dhe kërkesave teknike bazë të dhëna në raportin teknik të projektit. | Modul SWAREFLEX SwaroLine 220 ose e ngjashme | Classic double-sided LED turn signals (blue / blue) with INOX bases, complete with joint design (cable protection) and sealing of the contact between the turn signal and the ground technical requirements given in the technical report of the project. | SWAREFLEX SwaroLine modules 220 or similar | /cpl | 120
12.03.02.03.0003. | Stopa klasike LED në të dyja anët (e kuqe / e bardhë) - instalimi në buzë të karrexhatës në hapësirat e parkimit | SWAREFLEX LeveLite ose e ngjashme | Classic double-sided running light LED indicators (red / white) - installation at the edge of the carriageway at parking spaces | SWAREFLEX LeveLite or similar | /cpl | 24
12.03.02.03.0004. | Furnizim vendosje e bllok ushqimi / njësia e kontrollit për sinjalet kthyese LEDkompletuar me lidhje ne tunelin NCS (to the local station) |  | Supply and installation of power supply / control unit for LED turn signals complete with connection to the NCS tunnel (to the local station) |  | /cpl | 7
12.03.02.03.0005. | Ndriçues drejtues LED SST-WW-L Smartstud Dy-drejtimshe |  | LED Guidance light SST-WW-L Smartstud Bi-Directional |  | /cpl | 478
12.03.02.03.0006. | Furnizim vendosje e tabelave fotolumineshente reflektuese drejtimi i daljes, dim. 900x300 mm, montimi në skajin e poshtëm 1 m nga trotuari |  | Supply and installation of reflective photoluminescent tables exit direction, dim. 900x300 mm, bottom edge mounting 1 m from the sidewalk |  | /cpl | 478
12.03.02.03.0007. | IPH Nyje e Sistemit IPH_NODE |  | IPH System Node IPH_NODE |  | /cpl | 478
12.03.02.03.0008. | Bllok Inteligjent Ushqyesi Induktiv IPH2000i |  | Intelligent Ind Power Supply IPH2000i |  | /cpl | 6
12.03.02.03.0009. | Set rele për bllokun e ushqyesit RELAYSET |  | Relay Set for Power Supply RELAYSET |  | /cpl | 7
12.03.02.03.0010. | Komplet i nyjes së kapacitorit IPH_CAP |  | Capacitor Joint Kit IPH_CAP |  | /cpl | 60
12.03.02.03.0011. | Kabëll 2x6.0mm2 - 500m IPH i Sheshtë |  | Cable 2x6.0mm2 - 500m IPH Flat |  | /cpl | 24
12.03.02.03.0012. | Kabëll NHXH-J 5x2,5mm2 E30/FE180 |  | Cable NHXH-J 5x2,5mm2 E30/FE180 |  | m | 12000
12.03.02.03.0013. | Kabëll H07Z-K 2x1x2,5mm2 |  | Cable H07Z-K 2x1x2,5mm2 |  | m | 12000
12.03.02.04. | Ndriçimi i Tunelit të Shërbimit & Tuneleve Tërthorë |  | Service tunnel & crosspassages lighting
12.03.02.04.0001. | Llampe LED rezistente ndaj ujit - 840 e bardhë neutrale (4000 K) - Njësi ushqyesi me energji elektrike - Rreze e gjerë - Lidhje me filetim spine dhe prizë - IK08 - IP66 | Philips WT470C LED42S/840 PSU VWB TW3 L1300 ose e ngjashme | LED WATERPROOF Lighting fixture - 840 neutral white (4000 K) - Power supply unit - Wide beam - Screw connection with pug and socket - IK08 - IP66 | Philips WT470C LED42S/840 PSU VWB TW3 L1300 or similar | /cpl | 413
12.03.02.04.0002. | Llampe LED rezistente ndaj ujit - 840 e bardhë neutrale (4000 K) - Njësi ushqyesi me energji elektrike - Rreze e gjerë - Lidhje me filetim spine dhe prizë - IK08 - IP66 | Philips WT470C LED80S/840 PSU WB TW3 L1600 ose e ngjashme | LED WATERPROOF Lighting fixture - 840 neutral white (4000 K) - Power supply unit - Wide beam - Screw connection with pug and socket - IK08 - IP66 | Philips WT470C LED80S/840 PSU WB TW3 L1600 or similar | /cpl | 48
12.03.02.04.0003. | Llambë tuneli, piktogram LED me një anë "DALJE EMERGJENCE", 40x40 cm, IP65 |  | Single sided LED pictogram tunnel lamp "EMERGENCY EXIT", 40x40 cm, IP65 |  | /cpl | 88
12.03.02.04.0004. | Sinjale klasike kthyese LED në të dyja anët (jeshile / jeshile) me baza Inoksi, kompletuar me projektim të nyjeve (mbrojtja e kabllove) dhe izolimi i kontaktit midis sinjalit të kthimit dhe kërkesave teknike bazë të dhëna në raportin teknik të projektit. | Modul SWAREFLEX SwaroLine 220 ose e ngjashme | Classic double-sided LED turn signals (green / green) with INOX bases, complete with joint design (cable protection) and sealing of the contact between the turn signal and the ground technical requirements given in the technical report of the project. | SWAREFLEX SwaroLine modules 220 or similar | /cpl | 22
12.03.02.04.0005. | Furnizim vendosje e tabelave fotolumineshente reflektuese drejtimi i daljes, dim. 900x300 mm, montimi në skajin e poshtëm 1 m nga trotuari |  | Supply and installation of reflective photoluminescent tables exit direction, dim. 900x300 mm, bottom edge mounting 1 m from the sidewalk |  | /cpl | 482
12.03.02.04.0006. | Kabëll NHXH-J 3x2,5mm2 E30/FE180 |  | Cable NHXH-J 3x2,5mm2 E30/FE180 |  | m | 9000
12.03.02.04.0007. | Kabëll NHXH-J 5x2,5 mm2 |  | Cable NHXH-J 5x2,5 mm2 |  | m | 2000
12.03.02.04.0008. | Kabëll NHXH-J 5x4 mm2 |  | Cable NHXH-J 5x4 mm2 |  | m | 6000
12.03.02.05. | Ndërprerës për ndriçimin |  | Switchboard for lighting
12.03.02.05.0001. | Ndërprerës dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë (fuqia dhe ndriçimi), përbërë nga 3 pjesë, dimensionet total 600+600+800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (1 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (8 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Pajisje 2 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); -Kontaktor Fuqie 230VAC, me çelsa ndihmës 3xNO+4xNC; d Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Kontaktorë, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); transformatorë hDali (7 copë); - Njësia Kryesor e Kontrollit (NjKK) për të kontrolluar dhe monitoruar një instalim të ndriçimit të tunelit; - |  | Free-standing switchboard for power supply and distribution (power and lighting), consisting of 3 parts, total dimensions 600+600+800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (1 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (8 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Combined residual current device 2-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); -Power contactor 230VAC, with auxiliary switches 3xNO+4xNC; dEquipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, contactors, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); hDali drivers (7 psc); - Master control unit (MCU) to control and monitor a tunnel lighting installation; - |  | /cpl | 1
12.03.02.05.0002. | Ndërprerës dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë (fuqia dhe ndriçimi), përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (1 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (8 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Pajisje 2 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); - Kontaktor fuqie 230VAC, me çelsa ndihmës 3xNO+4xNC; d Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Kontaktorë, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); transformatorë gDali (7 copë); gInstalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for power supply and distribution (power and lighting), consisting of 2 parts, total dimensions 600+800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (1 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (8 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Combined residual current device 2-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); - Power contactor 230VAC, with auxiliary switches 3xNO+4xNC; dEquipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, contactors, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); gDali drivers (7 psc); gWiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 1
12.03.02.05.0003. | Ndërprerës dollap për furnizimin dhe shpërndarjen e energjisë (fuqia dhe ndriçimi), përbërë prej dy pjesësh, dimensionet total 600+800x2200x600 mm (WxHxD), tensioni nominal 400 V, 50 Hz, ngarkesa nominale e zbarrave kryesore min. 100 A, rezistenca ndaj rrymës së qarkut të shkurtër min. 10 kA, rryma e mbitensionit të qarkut të shkurtër 25 kA, min. IP43, prej çeliku inoks, veshje pudër RAL7035, për rrjet elektrik tip TN-S, shkarkimet e kabllove - poshtë. Version në përputhje me IEC 61439-1 dhe IEC 61439-2. Ndërprerësit duhet t'i kryhen instalimet elektrike dhe të testohet. Duhet të furnizohet së bashku me strukturën mbajtëse prej çeliku për instalim. Të tilla si tipi: VX25; produkt: RITTAL. Ndërprerësi përbëhet nga: - Çelës-shkyçës 3-polsh, In=100 A, me pajisje ndihmëse dhe çelës ndihmës: 1CO (1 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 10A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Shkyçës qarku mikro 1-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (8 copë); - Shkyçës qarku mikro 3-polsh, C 16A, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (10 copë); - Pajisje 2 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (6 copë); - Pajisje 4 - polshe e kombinuar e tepricës së rrymës, C 16A, 30mA, 10kA, me çelës ndihmës: NO+NC (2 copë); Kontaktor Fuqie 230VAC, me çelsa ndihmës 3xNO+4xNC; d Pajisjet për kontroll, sinjalizim, mbrojtje, matje, … (V-m, CT, rele kontrolli rrjeti, Kontaktorë, Izolator, pajisje e monitorimit të fuqisë, transformator 230/24 V AC, ...) (1 cpl); transformatorë dDali (9 copë); - Instalimet elektrike, lidhja dhe materialet e fiksimit, … (1 cpl); |  | Free-standing switchboard for power supply and distribution (power and lighting), consisting of 2 parts, total dimensions 600+800x2200x600 mm (WxHxD), rated voltage 400 V, 50 Hz, rated current of main busbars min. 100 A, short-circuit withstand current min. 10 kA, short-circuit surge current 25 kA, min. IP43, made of sheet steel, powder coated in RAL7035, for TN-S type of electrical network, cable drains - below. Version in accordance with IEC 61439-1 and IEC 61439-2. The switchboard must be wired and tested. It must be supplied together with the load-bearing steel structure for the installation. Such as type: VX25; product: RITTAL. The switchboard consists of: - Switch-disconnector 3-pole, In=100 A, with auxiliary equipment and auxiliary switch: 1CO (1 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 10A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Miniature circuit breakers 1-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (8 psc); - Miniature circuit breakers 3-pole, C 16A, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (10 psc); - Combined residual current device 2-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (6 psc); - Combined residual current device 4-pole, C 16A, 30mA, 10kA, with auxiliary switches: NO+NC (2 psc); Power contactor 230VAC, with auxiliary switches 3xNO+4xNC; dEquipment for control, signaling, protection, metering, … (V-m, CT, network control relay, contactors, surge arrester, power monitoring device, transformer 230/24 V AC, ...) (1 cpl); dDali drivers (9 psc); - Wiring, connection and fastening material, … (1 cpl); |  | /cpl | 5
12.03.03. | Mbikëqyrja dhe Sistemi i Kontrollit |  | Surveillance and Control Systems
12.03.03.01. | Sistemi i Kontrollit |  | Control system
12.03.03.01.0001 | Stacioni lokal i marrjes dhe kontrollit të të dhënave, kompletuar me sistemin dhe softuerin e aplikimit, ushqimin me energji elektrike,instalimet elektrike dhe testuar, instaluar në kabinetin e kontrollit. Stacioni lokal duhet të jetë plotësisht në përputhje me pajisjet e sistemeve të kontrollit dhe të dorëzohet në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. Konfigurimi i stacionit lokal 136 x DI 24 x DO 24 x AI 2 x RS485 kanale për lidhjen e pajisjeve të tjera CPU - komunikim Ethernet Bllok ushqyesi Sistemi BUS |  | Local data acquisition and control station, complete with system and application software, power supply, wired and tested, installed in the control cabinet. The local station must be fully compatible with the control systems equipment and delivered in accordance with the requirements of the technical specifications. Local station configuration: 136 x DI 24 x DO 24 x AI 2 x RS485 channel for connecting other devices CPU - Ethernet communication Power supply module System BUS |  | /cpl | 2
12.03.03.01.0002 | Stacioni lokal i marrjes dhe kontrollit të të dhënave, kompletuar me sistemin dhe softuerin e aplikimit, ushqimin me energji elektrike,instalimet elektrike dhe testuar, instaluar në kabinetin e kontrollit. Stacioni lokal duhet të jetë plotësisht në përputhje me pajisjet e sistemeve të kontrollit dhe të dorëzohet në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. Konfigurimi i stacionit lokal 56 x DI 32 x DO 2 x AI RS485 kanale për lidhjen e 4 sinjalistikave të ndryshueshme të trafikut moduli për lidhjen e 2 semaforëve modul për lidhjen e 2 qarqeve dopio induktive modul dimerimi pë semaforët 2 x RS485 kanale për lidhjen e pajisjeve të tjera CPU - komunikim Ethernet Bllok ushqyesi Sistemi BUS |  | Local data acquisition and control station, complete with system and application software, power supply, wired and tested, installed in the control cabinet. The local station must be fully compatible with the control systems equipment and delivered in accordance with the requirements of the technical specifications. Local station configuration: 56 x DI 32 x DO 2 x AI RS485 channels for connecting 4 variable traffic signs module for connecting 2 traffic lights module for connectin 2 double inductive loops dimming module for traffic lights 2 x RS485 channel for connecting other devices CPU - Ethernet communication Power supply module System BUS |  | /cpl | 2
12.03.03.01.0003 | Stacioni lokal i marrjes dhe kontrollit të të dhënave, kompletuar me sistemin dhe softuerin e aplikimit, ushqimin me energji elektrike,instalimet elektrike dhe testuar, instaluar në kabinetin e kontrollit. Stacioni lokal duhet të jetë plotësisht në përputhje me pajisjet e sistemeve të kontrollit dhe të dorëzohet në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. Konfigurimi i stacionit lokal 15 x DI 6 x DO RS485 kanale për lidhjen e pajisjeve të tjera CPU - komunikim Ethernet Bllok ushqyesi Sistemi BUS |  | Local data acquisition and control station, complete with system and application software, power supply, wired and tested, installed in the control cabinet. The local station must be fully compatible with the control systems equipment and delivered in accordance with the requirements of the technical specifications. Local station configuration: 15 x DI 6 x DO RS485 channel for connecting other devices CPU - Ethernet communication Power supply module System BUS |  | /cpl | 11
12.03.03.01.0004 | Stacioni lokal i marrjes dhe kontrollit të të dhënave, kompletuar me sistemin dhe softuerin e aplikimit, ushqimin me energji elektrike,instalimet elektrike dhe testuar, instaluar në kabinetin e kontrollit. Stacioni lokal duhet të jetë plotësisht në përputhje me pajisjet e sistemeve të kontrollit dhe të dorëzohet në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. Konfigurimi i stacionit lokal 84x DI 24 x DO 4 x AI RS485 kanale për lidhjen e 4 sinjalistikave të ndryshueshme të trafikut moduli për lidhjen e 2 semaforëve modul për lidhjen e 2 qarqeve induktivë modul dimerimi pë semaforët 1 x RS485 kanale për lidhjen e pajisjeve të tjera CPU - komunikim Ethernet Bllok ushqyesi Sistemi BUS |  | Local data acquisition and control station, complete with system and application software, power supply, wired and tested, installed in the control cabinet. The local station must be fully compatible with the control systems equipment and delivered in accordance with the requirements of the technical specifications. Local station configuration: 84x DI 24 x DO 4 x AI RS485 channels for connecting 4 variable traffic signs module for connecting 2 traffic lights module for connectin 2 inductive loops dimming module for traffic lights 1 x RS485 channel for connecting other devices CPU - Ethernet communication Power supply module System BUS |  | /cpl | 5
12.03.03.01.0005 | Stacioni lokal i marrjes dhe kontrollit të të dhënave, kompletuar me sistemin dhe softuerin e aplikimit, ushqimin me energji elektrike,instalimet elektrike dhe testuar, instaluar në kabinetin e kontrollit. Stacioni lokal duhet të jetë plotësisht në përputhje me pajisjet e sistemeve të kontrollit dhe të dorëzohet në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. Konfigurimi i stacionit lokal 12x DI 4 x DO RS485 kanale për lidhjen e 4 sinjalistikave të ndryshueshme të trafikut moduli për lidhjen e 2 semaforëve modul për lidhjen e 2 qarqeve induktivë modul dimerimi pë semaforët 1 x RS485 kanale për lidhjen e pajisjeve të tjera CPU - komunikim Ethernet Bllok ushqyesi Sistemi BUS |  | Local data acquisition and control station, complete with system and application software, power supply, wired and tested, installed in the control cabinet. The local station must be fully compatible with the control systems equipment and delivered in accordance with the requirements of the technical specifications. Local station configuration: 12x DI 4 x DO RS485 channels for connecting 4 variable traffic signs module for connecting 2 traffic lights module for connectin 2 inductive loops dimming module for traffic lights 1 x RS485 channel for connecting other devices CPU - Ethernet communication Power supply module System BUS |  | /cpl | 6
12.03.03.01.00066 | Stacioni lokal i marrjes dhe kontrollit të të dhënave, kompletuar me sistemin dhe softuerin e aplikimit, ushqimin me energji elektrike,instalimet elektrike dhe testuar, instaluar në kabinetin e kontrollit. Stacioni lokal duhet të jetë plotësisht në përputhje me pajisjet e sistemeve të kontrollit dhe të dorëzohet në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. Konfigurimi i stacionit lokal 24x DI 12 x DO 4 x AI RS485 kanale për lidhjen e 4 sinjalistikave të ndryshueshme të trafikut module for connectin 2 double inductive loops 1 x RS485 kanale për lidhjen e pajisjeve të tjera CPU - komunikim Ethernet Bllok ushqyesi Sistemi BUS |  | Local data acquisition and control station, complete with system and application software, power supply, wired and tested, installed in the control cabinet. The local station must be fully compatible with the control systems equipment and delivered in accordance with the requirements of the technical specifications. Local station configuration: 24x DI 12 x DO 4 x AI RS485 channels for connecting 4 variable traffic signs module for connectin 2 double inductive loops 1 x RS485 channel for connecting other devices CPU - Ethernet communication Power supply module System BUS |  | /cpl | 4
12.03.03.01.0007 | Stacioni lokal i marrjes dhe kontrollit të të dhënave, kompletuar me sistemin dhe softuerin e aplikimit, ushqimin me energji elektrike,instalimet elektrike dhe testuar, instaluar në kabinetin e kontrollit. Stacioni lokal duhet të jetë plotësisht në përputhje me pajisjet e sistemeve të kontrollit dhe të dorëzohet në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. Konfigurimi i stacionit lokal 24x DI 12 x DO 4 x AI RS485 kanale për lidhjen e 4 sinjalistikave të ndryshueshme të trafikut module for connectin 2 double inductive loops 1 x RS485 kanale për lidhjen e pajisjeve të tjera CPU - komunikim Ethernet Bllok ushqyesi Sistemi BUS |  | Local data acquisition and control station, complete with system and application software, power supply, wired and tested, installed in the control cabinet. The local station must be fully compatible with the control systems equipment and delivered in accordance with the requirements of the technical specifications. Local station configuration: 24x DI 12 x DO 4 x AI RS485 channels for connecting 4 variable traffic signs module for connectin 2 double inductive loops 1 x RS485 channel for connecting other devices CPU - Ethernet communication Power supply module System BUS |  | /cpl | 13
12.03.03.02. | Rrjeti qëndror Ethernet i Tunelit |  | Tunnel backbone Ethernet network
12.03.03.02.0001. | Switch i të dhënave të rrjetit kryesor - 48 x 10/100 / interfejs 1000BASE-T - interfejs 8 x 1000BASE-X SFP, 4x mund të ndahet me 10/100 / interfejs 1000BASE-T - Mundësia e instalimit 4 x 10 Gbase-X SFP + - 1x 10/100/1000 BASE-T konektor i kontrollit në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (x460-g2-48t-10Ge4) Përfshirë modulet me interfejs SFP /me një modalitet |  | Backbone network data switch - 48 x 10/100 / 1000BASE-T interfaces - 8 x 1000BASE-X SFP interfaces, 4x can be shared with 10/100 / 1000BASE-T interfaces - Possibility of installing 4 x 10 Gbase-X SFP + - 1x 10/100/1000 BASE-T control connector in accordance with the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (x460-g2-48t-10Ge4) Including SFP interface modules /singlemode |  | /pcs | 4
12.03.03.02.0002. | Firewall për lidhjen në sistemin e kontrollit të tunelit - Lidhjet: 4 x 10/100/1000 Base-T - Depërtueshmëria: FW: 3600 Mbps VPN 450 Mbps NGFW 1Gbps - Firewall i bazuar në zona - Ushqyes rezervë 230V në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (Sophos XG115 me licencë EnterpriseGuard) |  | Firewall for connection to the tunnel control system - Connections: 4 x 10/100/1000 Base-T - Permeability: FW: 3600 Mbps VPN 450 Mbps NGFW 1Gbps - Zone-based firewall - Redundant power supply 230V in accordance with the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (Sophos XG115 with EnterpriseGuard license) |  | /pcs | 2
12.03.03.03. | Sistemi i kontrollit të rrjetit Ethernet |  | Control system Ethernet network
12.03.03.03.0001. | Switch i kontrollit të të dhënave të rrjetit kryesor - 20 x 10/100 / interfejs 1000BASE-T - interfejs 8 x 1000BASE-X SFP, - të paktën 4 slote për instalimin e portave optike të përshtatshme SFP - Mundësia e instalimit të paktën 4 porta SFP - të paktën 12 RJ45 10 / 100BaseT (x) porta - përputhshmëria me pajisjet ekzistuese (VRRP, Turbo Ring V2 dhe Turbo Chain) - menaxhim përmes http - suport i SNMP v1,2,2c, 3, - Funksinim i rrjetit ndihmës, rikonfigurim në më pak se 1 sek, - IGMP dhe GMRP mbështetje për filtrimin e trafikut multicast, - suport VLAN për portat individuale (të paktën 8), IEEE 802.1Q QoS, TOS, rezervimi i shpejtësisë (bandwidth-it), të paktën 4 lloje përparësie, -suport IPv6 (per te ardhmen), - trunk-imi i portave, - pasqyrimi i portave (lejon lidhjen e analizuesit), - mundësi hyrje dhe dalje releje, - njoftimi i alarmeve përmes sinjaleve dixhitale dhe e-mail, -Ushqyes rezervë (dy ushqyes të pavarur të energjisë 230VAC), - dizajn kompakt industrial - me montim kornize 19 inç, - MTBF (e deklaruar): të paktën 300,000 orë. në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (Moxa IKS-G6824A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV) Përfshirë modulet me interfejs SFP /me një modalitet |  | Control system backbone network data switch - 20 x 10/100 / 1000BASE-T interfaces - 8 x 1000BASE-X SFP interfaces, - at least 4 slots for the installation of appropriate SFP optical ports - the possibility of installing at least 4 gigs of SFP ports - at least 12 RJ45 10 / 100BaseT (x) ports - compatibility with existing equipment (VRRP, Turbo Ring V2 and Turbo Chain) - management via http - SNMP support v1,2,2c, 3, - redundant-ring operation, reconfiguration in less than 1 s, - IGMP and GMRP support for filtering multicast traffic, - VLAN support for individual ports (at least 8), IEEE 802.1Q QoS, TOS, bandwidth reservation, at least 4 priority types, -IPv6 support (for the future), - port trunking, - port mirroring (allows analyzer connection), - possibility of relay input and output, - notification of alarms via digital signals and e-mail, -redundant power supply (two independent 230VAC power supplies), - compact industrial design - with 19-inch frame mounting, - MTBF (declared): at least 300,000 hours. in accordance with the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (Moxa IKS-G6824A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV) Including SFP interface modules /singlemode |  | /pcs | 4
12.03.03.03.0002. | Firewall për tu lidhur në rrjetin kryesor të tunelit - kompjuter industrial pa pjesë të lëvizshme - proçesor: Onboard Intel® ATOM N270 1.6GHz - set of circuits: Intel 945GSE + ICH7M - lloji i memorjes: DDR2 2G 400/533 MHz, non-ECC - hard disku: 512GB SSD - Kontrolleri i hard diskut: Serial ATA x 1, CompactFlash x 1 - karta e rrjetit: 6 x GbE ports kontroller Intel 4x 82574L LAN, 2x Intel 82541PI - I / O & port: 1x Konsol RJ45, 2x USB 2.0 USB - temperatura e operimit: -20ºC ~ + 70ºC në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (Landitec GmbH Lanner FW-7585) |  | Firewall to connect to the tunnel backbone network - industrial computer without moving parts - processor: Onboard Intel® ATOM N270 1.6GHz - set of circuits: Intel 945GSE + ICH7M - memory type: DDR2 2G 400/533 MHz, non-ECC - hard drive: 512GB SSD - Hard disk controller: Serial ATA x 1, CompactFlash x 1 - network card: 6 x GbE ports Intel controller 4x 82574L LAN, 2x Intel 82541PI - I / O & port: 1x Console RJ45, 2x USB 2.0 USB - operating temperature: -20ºC ~ + 70ºC in accordance with the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (Landitec GmbH Lanner FW-7585) |  | /pcs | 2
12.03.03.03.0003. | Switchi i të dhënave të rrjetit të sistemit të kontrollit të tunelit - dizajn kompakt -Montim në shina DIN, - min. 6 RJ45 10 / 100BaseT (x) porta - të paktën 2 porta optike SM - portë menaxhimi RJ45, - menaxhim përmes HTTPS ose SSH - suport i SNMP v1, v2c, v3, -- IPv6 -- VLAN support (të paktën 8) për porta individuale, IEEE 802.1Qpë rrjetin kryesor, - QoS, TOS, rezervimi i shpejtësisë (bandwidth-it), të paktën 4 lloje përparësie, - trunk-imi i portave, - pasqyrimi i portave (lejon lidhjen e analizuesit), - njoftimi i alarmeve përmes sinjaleve dixhitale dhe e-mail, - ushqyes rezervë - MTBF (e deklaruar): të paktën 300,000 orë. - Diapazoni i temperaturës së operimit:-20 .. + 70 ° C dhe lagështi deri në 95%. Në përputhje me kërkesat në specifikimet teknike siç janë ose ekuivalent (Moxa EDS-508A-SS-SC) |  | Control system tunnel network data switch - compact design - DIN rail mounting, - min. 6 RJ45 10 / 100BaseT (x) ports - at least 2 SM optical ports, - RJ45 console port, - management via HTTPS or SSH - SNMP support v1, v2c, v3, -- IPv6 -- VLAN support (at least 8) for individual ports, IEEE 802.1Q for backbone, - QoS, TOS, bandwidth reservation, at least 4 priority types, - port trunking, - port mirroring (allows analyzer connection), - notification of alarms via digital signals and e-mail, - redundant power supply - MTBF (declared): at least 300,000 hours. - Operating temperature range: -20 .. + 70 ° C and humidity up to 95%. In accordance to the requirements in the technical specifications suchas or equivalent (Moxa EDS-508A-SS-SC) |  | /pcs | 42
12.03.03.03.0004 | Ushqyes 24 VDC, 48 Vat |  | Power supply 24 VDC, 48 Watts |  | /pcs | 84
12.03.03.04. | Mbikëqyrja me videokamera rrjeti Ethernet |  | Video surveillance Ethernet network
12.03.03.04.0001 | Switch i video-datave të rrjetit të tunelit - Fuqia e përgjithshme PoE të paktën 360W - PoE në konektorë Base-T:90W njëkohësisht në të paktën 4 porta - Standarti PoE: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE +), 802.3bt (PoE ++) - Multicast: IGMP ndërlidhja (snooping) V1 / V2 / V3, MVR, MLD ndërlidhja (snooping) V1 / V2 në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (SISPM1040-582-LRT) Përfshirë modulet me interfejs SFP /me një modalitet |  | Video tunnel network data switch - PoE total power: at least 360W - PoE on Base-T connectors: 90W simultaneously on at least 4 ports - PoE standard: 802.3af (PoE), 802.3at (PoE +), 802.3bt (PoE ++) - Multicast: IGMP Snooping V1 / V2 / V3, MVR, MLD Snooping V1 / V2 in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (SISPM1040-582-LRT) Including SFP interface modules /singlemode |  | /pcs | 56
12.03.03.04.0002 | Ushqyes 48 ~ 55 VDC, 10A, 480 Vat |  | Power supply 48 ~ 55 VDC, 10A, 480 Watts |  | /pcs | 112
12.03.03.05. | Qendra kryesore e kontrollit në ndërtesën e portalit verior |  | Main control centre in portal building north
12.03.03.05.0001 | Workstation - Gjenerata e 9-të Intel® Core ™ i7-9700K Processor (12M Cache, deri në 4.90 GHz), Intel® HD Graphics 630 ose më mirë - 32GB DDR4 memorje pune - M.2 SSD drajv i sistemit me kapacitet të paktën 500GB - 2x kartë grafike e fuqishme siç është ose ekuivalent me nVidia GeForce RTX 2080 - 19 "" instalim në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (HP ose IBM) |  | Workstation - 9th Generation Intel® Core ™ i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz), Intel® HD Graphics 630 or better - 32GB DDR4 working memory - M.2 SSD system drive with a capacity of at least 500GB - 2x powerful graphics card such as or equivalent the nVidia GeForce RTX 2080 - 19 "" installation in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (HP or IBM) |  | /pcs | 2
12.03.03.05.0002 | Monitor LCD 32 '' IPS - Ekran IPS 32 '' -Rezolucion: 3840 x 2160 @ 60Hz; HD (16: 9) - Ndriçimi: 350 nits (cd / m2) - Boks për montim në pjesën e poshtme të monitorit, furnizimi me energji përmes kabllit USB, input stereo audio (siç është ose ekuivalent "HP LCD Speaker Bar") në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose markë ekuivalente (HP Z32) |  | LCD Monitor 32 '' IPS - IPS 32 '' screen -Resolution: 3840 x 2160 @ 60Hz; HD (16: 9) - Luminance: 350 nits (cd / m2) - Speaker for mounting on the bottom of the monitor, power supply via USB cable, stereo audio input (such as or equivalent "HP LCD Speaker Bar") in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent name (HP Z32) |  | /pcs | 6
12.03.03.05.0003 | Tastirë dhe maus Kërkesat teknike të tastierës: - lidhje wireless deri në 10 metra në një frekuencë prej 2.4GHz përmes USB, - dizajn ergonomik - Me karaktere shqip Kërkesat teknike të mausit: - lidhje wireless deri në 10 metra në një frekuencë prej 2.4GHz përmes USB, - çelësat përpara / mbrapa, -Rrotë 4 drejtimshe me Hiper-rrotullim në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (Logitech MK710) |  | Keyboard and mouse Keyboard technical requirements: - wireless connection up to 10 meters at a frequency of 2.4GHz via USB, - comfortable palm rest - Albanian characters. Mouse technical requirements: - wireless connection up to 10 meters at a frequency of 2.4GHz via USB, - forward / reverse keys, - 4-way Hyper scroll wheel in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (Logitech MK710) |  | /cpl | 2
12.03.03.05.0004 | Kabëll hibrid optik HDMI 30m i gjatë Suporton rezolucionin deri në 4K në 50 / 60Hz Shpejtësia e transmetimit të të dhënave deri në 18 Gbps Kasetë metalike Kabëll me veshje të dyfishtë |  | Hybrid optical HDMI cable 30m long Resolution support up to 4K at 50 / 60Hz Data transfer speeds up to 18 Gbps Metal housing Double shielded cable |  | /pcs | 6
12.03.03.05.0005 | Ndërfaqja grafike SCADA për menaxhimin e tunelit - ndërfaqe e softuerit për pjesën e sistemit të kontrollit - ndërfaqe e softuerit për pjesën video - ndërfaqe e softuerit për radion, foninë, thirrjet e emergjencës - ndërfaqe për alarmet dhe pranimin e alarmeve - ndërfaqe për rishikimin, krijimin dhe eksportimin e specifikimeve të alarmit - regjistrim qendror i operatorit të mbikëqyrjes - sistemi qendror për kontrollin e pajisjeve të komunikimit të sistemit - menaxher SNMP Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike |  | Graphical SCADA interface for tunnel management - software interface for control system part - software interface for video part - softwre interface for radio, sound, emergency call - interface for alarming and acknowledging alarms - interface for reviewing, creating and exporting alarm specificationss - central registration of the supervising operator - central system for control of system communication devices - SNMP manager Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications |  | /cpl | 2
12.03.03.05.0006 | Ekran profesional 55 " i montuar në mur - madhësia 55 '' - rezolucion 4K 3840x2160px - monitor profesional LCD i përshtatshëm për funksionim 24/7 (jo TV LCD) - të paktën 1x input video në kompjuter (HDMI ose DisplayPort) - të paktën 1x input video në kompjuter (DVI ose HDMI) - këndi i shikimit 178 gradë (vertikal dhe horizontal) - panel light 700 cd / m2 - buza maksimale e kasetës është 15 mm Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Wall-mounted professional 55 '' display - size 55 '' - 4K resolution 3840x2160px - professional LCD monitor suitable for 24/7 operation (not LCD TV) - at least 1x computer video input (HDMI or DisplayPort) - at least 1x computer video input (DVI or HDMI) - 178 degree viewing angle (vertical and horizontal) - panel light 700 cd / m2 - the maximum edge of the housing is 15 mm Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /pcs | 4
12.03.03.05.0007 | Strukturë mbështetëse e përshtatshme për montimin e 4 ekraneve 55 ", e pavarur. Mundësia për të rregulluar pozicionin e secilit ekran veç e veç: Rrotullimi vertikal: -12 ° ~ + 5 ° Rrotullimi horizontal: -90 ° ~ + 90 ° Devijimi nga struktura mbajtëse e ngarkesës: 60mm - 500mm |  | Support structure suitable for mounting 4 pieces of 55 '' displays, freestanding. Possibility to adjust the position of each display separately: Vertical tilt: -12 ° ~ + 5 ° Horizontal tilt: -90 ° ~ + 90 ° Deviation from the load-bearing structure: 60mm - 500mm |  | /pcs | 1
12.03.03.05.0008 | Kabëll hibrid optik HDMI 30m i gjatë Suporton rezolucionin deri në 4K në 50 / 60Hz Shpejtësia e transmetimit të të dhënave deri në 18 Gbps Kasetë metalike Kabëll me veshje të dyfishtë |  | Hybrid optical HDMI cable 30m long Resolution support up to 4K at 50 / 60Hz Data transfer speeds up to 18 Gbps Metal housing Double shielded cable |  | /pcs | 4
12.03.03.05.0009 | Kontrollues grafik i VideoWall - Gjenerata e 9-të Intel® Core ™ i7-9700T vPro Processor (12M Cache, deri në 4.30 GHz), Intel® HD Graphics 630 - 8GB DDR4 memorje pune - Disku i sistemit M.2 SSD 256GB - kartë grafike AMD Radeon kartica RX 560 4GB GDDR5 - Porta të paktën 2x USB 3.0, të paktën 2x DisplayPort (mund edhe të jenë 2x DVI ose 2x HDMI ose një kombinim i porteve të listuara) - sistem operimi Microsoft Windows 10 Pro 64bit sipas kërkesave të specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC) |  | VideoWall graphics controller - 9th Generation Intel® Core ™ i7-9700T vPro Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz), Intel® HD Graphics 630 - 8GB DDR4 working memory - System disk M.2 SSD 256GB - AMD Radeon kartica RX 560 4GB GDDR5 graphics card - Ports at least 2x USB 3.0, at least 2x DisplayPort (can also be 2x DVI or 2x HDMI or a combination of the listed ports) - Microsoft Windows 10 Pro 64bit operating system according to the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC) |  | /pcs | 4
12.03.03.05.0010 | Softueri i kontrollit të grafikës - VIDEO PART - Aftësia për të shfaqur deri në 16 video të drejtpërdrejta në cilësi të plotë - fushat e videos duhet të jenë të programueshme dhe të rregullueshme sipas sekuencave të shfaqjes, alarmet ose çdo video e drejtpërdrejtë nga kamerat e zbulimit - suport për protokollet onvif, rtsp, multicast, rtp, http, rtmp - ngarkimi arbitrar i kamerave në fushat e videos (ngarkimi i kamerave nga harta, lista e kamerave ose paraqitja skematike NKS e tuneleve me lëvizje "Drag Drop") Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Graphics controller Software - VIDEO PART - Ability to display up to 16 live videos in full quality - video fields should be programmable and configurable to display sequences, alarms or any live video from detection cameras - support for onvif, rtsp, multicast, rtp, http, rtmp protocols - arbitrary loading of cameras on video fields (loading of cameras from the map, list of cameras or NKS schematic representation of tunnels with "Drag Drop" strokes) Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /cpl | 4
12.03.03.05.0011 | Softueri i kontrollit të grafikës - PJESA E SISTEMIT TË KONTROLLIT - mundësia e shfaqjes së imazheve të nevojshme të ekranit në format vektorial - lidhje e softuerit me punën e videos - aftësia për të shfaqur çdo nën-imazh Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Graphics controler Software software - CONTROL SYSTEM PART - the possibility of displaying the necessary screen images in vector format - software connectivity with video work - the ability to display any sub-images Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /cpl | 4
12.03.03.05.0012 | Tavolina ergonomike me lartësi të rregullueshme me përmasa 230x105x75 / 125cm - Lartësi e rregullueshme opsionale e sipërfaqes së punës me elektromotor - Çdo monitor elektrik me lartësi të rregullueshme - Formë ergonomike - Konstruksion stabël dhe i qëndrueshëm - Adaptability në individual requirements Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (ODM 24-7 S24-7: Ergo.Dual) |  | Ergonomic lifting desk measuring 230x105x75 / 125cm - Optionally adjustable height of the work surface with electric drive - Any height-adjustable electric monitor - Ergonomic shape - Stable construction and durability - Adaptability to individual requirements Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (ODM 24-7 S24-7: Ergo.Dual) |  | /pcs | 2
12.03.03.05.0013 | Krah monitori me rregullim manual përpara / mbrapa / rrotullim |  | Monitor bracket with manual forward / reverse / tilt adjustment |  | /pcs | 6
12.03.03.05.0014 | Karrige ergonomike profesionale pune - strukturë e qëndrueshme dhe e fortë pa mirëmbajtje - Baza me 6 mbështetje prej alumini i lëmuar - veshje me cilësi të lartë - pëlhurë - mbështetëse mesi - Krah lehtësisht të rregullueshëm - kthim i shpinës gjithashtu i rregullueshëm (ndjekje gjatë kthimit) - garanci e plotë 5 vjeçare për përdorim 24-7 Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (ODM 24-7 Svenstol S5 ®) |  | Ergonomic professional work chair - stable and robust frame without maintenance - 6-point base made of polished aluminum - high quality cover - fabric - lumbar support - Quickly adjustable armrests - additionally adjustable tilt back - 5 year full warranty for use 24-7 Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (ODM 24-7 Svenstol S5 ®) |  | /pcs | 2
12.03.03.06. | Sistemi i kontrollit sistemi i serverave |  | Control system server system
12.03.03.06.0001 | Softuer gjeneral i pajisjes Master Concentrator (MC) në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike |  | Master Concentrator (MC) master software in accordance with the requirements of the technical specifications |  | /cpl | 2
12.03.03.06.0002 | Zbatimi dhe adaptimi i protokolleve të komunikimit për të mbështetur pajisjet periferike të përzgjedhura të tunelit. |  | Implementation and adaptation of communication protocols to support selected peripheral tunnel equipment. |  | /cpl | 1
12.03.03.06.0003 | Zbatimi dhe adaptimi i protokolleve të komunikimit për të mbështetur aplikacionin grafik SCADA. |  | Implementation and adaptation of communication protocols to support SCADA graphic application. |  | /cpl | 1
12.03.03.06.0004 | Instalimi i sistemit dhe softuerit të aplikimit të mjedisit virtual të serverit Proxmox për një grupim individual prej tre serverësh në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Installation of system and application software of the Proxmox virtual server environment for an individual cluster of three servers in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /cpl | 2
12.03.03.06.0005 | Server Intel Lartësi Instalimi 19""1U - Bazik - proçesor: 1x Intel Xeon Silver 4110, 2.10GHz / 8-core / 20MB - Memorje: HPE 32GB (2 x HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit) - hard disku: 2 x HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD, 2 x HPE 1.92TB SATA RI SFF SC DS SSD - Kontroller i diskut:HPE Smart Array P408i-a / 2GB SR Gen10 Ctrlr (RAID 0/1/1 + 0/5/5 + 0/6/6 + 0) - Mundësia për të instaluar gjithsej 8 disqe në daljet shtesë në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç janë ose ekuivalent (HP Proliant DL360 Gen10) |  | Intel Server 19 "" Height Installation1U - Basic - Processor: 1x Intel Xeon Silver 4110, 2.10GHz / 8-core / 20MB - Memory: HPE 32GB (2 x HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit) - Hard drive: 2 x HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD, 2 x HPE 1.92TB SATA RI SFF SC DS SSD - Disk controller: HPE Smart Array P408i-a / 2GB SR Gen10 Ctrlr (RAID 0/1/1 + 0/5/5 + 0/6/6 + 0) - Possibility to install a total of 8 discs with additional extensions in accordance with the requirements of the technical specifications suchas or equivalent (HP Proliant DL360 Gen10) |  | /pcs | 6
12.03.03.07. | Pajisje të tjera |  | Other equipment
12.03.03.07.0001 | Konsolë e tërheqshme e palosshme (KVM) - 19 "" njësi e tërheqshme e kontrollit të ndërprerjes. në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike kot npr. siç është ose ekuivalent (HP LCD 8500 1U Console INTL Kit) (HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW) (HP IP Console 8 pack Interface Adapter) |  | Retractable folding console (KVM) - 19 "" pull - out switching control unit. in accordance with the requirements of the technical specifications kot npr. such as or equivalent (HP LCD 8500 1U Console INTL Kit) (HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW) (HP IP Console 8 pack Interface Adapter) |  | /pcs | 6
12.03.03.07.0002 | Gjurmë gishtash biometrike dhe lexues i mediave ID - dimensionet: 80 x 80 x 25 mm, - instlimi: tabelë, - ushqimi dhe lidhja: USB3.0, - frekuenca e operimit: 125 kHz dhe 13,56 MHz, - lexues i integruar i gjurmëve të gishtave - distanca e leximit: gjurma e gishtit të kontaktit, kartat ose varëset 10 - 15 cm, - verifikimi: kartë, gjurmë gishtash ose të dyja - mostër biometrike e ruajtur në një bazë të dhënash qëndrore - FRR < 5x10 - 3, FAR. në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (CM03FP) |  | Biometric fingerprint and ID media reader - dimensions: 80 x 80 x 25 mm, - installation: table, - power supply and connection: USB3.0, - operating frequency: 125 kHz and 13,56 MHz, - integrated fingerprint reader - reading distance: contact fingerprint, cards or pendants 10 - 15 cm, - verification: card, fingerprint or both - biometric sample stored in a central database - FRR < 5x10 - 3, FAR. in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (CM03FP) |  | /pcs | 3
12.03.03.07.0003 | Serveri i kohës NTP dhe sinkronizimi në një bazë të përbashkët kohore - Kasetë: 19 " për montim në një kabinet RACK - sinkronizimi i klientëve të pajtueshëm me NTP dhe SNTP - dy porta të pavarura të rrjetitRJ-45, Ethernet 10/100 Mbit - antenë e jashtme e lidhur përmes kabllit koaksial standard RG58 deri në 300 m gjatësi - ndërfaqja e uebit për të bërë cilësimet dhe statusin e monitorimit, ndërfaqen e konsolës - suport i plotë për SNMP v1, v2, v3 - Protokoll NTP: • NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC 5905) • SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 4330) • MD5 / SHA-1 Autentikimi dhe Menaxhimi i Autokey - Protokoll PRP: Protokolli paralel rezervë PRP (IEC 62439-3) - Protokoll TIME: Protokolli i kohës (RFC 868) - Protokoll DAYTIME: Protokolli i ditës (RFC 867) në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike |  | NTP time server and synchronization to a common time base - Housing: 19 '' for mounting in a RACK cabinet - synchronization of NTP and SNTP compatible clients - two independent network ports RJ-45, Ethernet 10/100 Mbit - external antenna connected via standard coaxial cable RG58 up to 300 m long - web interface for making settings and monitoring status, console interface - full support for SNMP v1, v2, v3 - NTP protocol: • NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC 5905) • SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 4330) • MD5 / SHA-1 Authentication and Autokey Key Management - Protokol PRP: Parallel Redundancy Protocol PRP (IEC 62439-3) - Protokol TIME: Time Protocol (RFC 868) - Protokol DAYTIME: Daytime Protocol (RFC 867) in accordance with the requirements of the technical specifications |  | /pcs | 1
12.03.03.07.0004 | Pajisje multifunksionale: - Funksionet: shtyp, skano, kopjo, faks, dërgim digjital - Format dhe teknologji: A3, lazer - Rezolucion Printeri: të paktën 600 x 600 dpi - Shpejtësia e printimit: të paktën 30st / min me ngjyra, të paktën 30st / min bardhë / e zi - Lidhja: të paktën 1x Hi-Speed USB 2.0 dhe të paktën 1x Gigabit Ethernet 10/100 / 1000Base-T - Skanim me ngjyra: po - Rezolucion i skanimit:të paktën 600dpi - Printim dupleks: po - Funksion ADF (ushqyes automatik i dokumenteve) : po - Funksionet digjitale të dërgimit: Skan në e-mail; Ruaj në Folderin e Rrjetit; Ruaj në USB; Dërgo në FTP; Dërgo në LAN Fax; Dërgo në Internet Fax - Sirtarët: ana 1x 100-fletë, 1x 250-fletë, 100-fletë me funksion ADF - Sirtarë shtesë dhe bazë: ndarës / seleksionues i brendshëm 500-fletë, 3 x 500-sheet sirtar me bazë në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (HP LaserJet M775z MFP) |  | Multifunction device: - Functions: print, scan, copy, fax, digital send - Format and technology: A3, laser - Print resolution: at least 600 x 600 dpi - Print speed: at least 30st / min in color, at least 30st / min in black / white - Connection: at least 1x Hi-Speed USB 2.0 and at least 1x Gigabit Ethernet 10/100 / 1000Base-T - Color scan: yes - Scan resolution: at least 600dpi - Duplex printing: yes - ADF (automatic document feeder) function: yes - Digital sending functions: Scan to e-mail; Save to Network Folder; Save to USB drive; Send to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax - Drawers: 1x 100-sheet side, 1x 250-sheet, 100-sheet with ADF function - Additional drawers and base: 500-sheet internal sorter / stapler, 3 x 500-sheet drawer with base in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (HP LaserJet M775z MFP) |  | /pcs | 1
12.03.03.08. | Qendër ndihmëse kontrolli në ndërtesën e portalit jugor |  | Auxilliary control centre in portal building south
12.03.03.08.0001 | Workstation - Gjenerata e 9-të Intel® Core ™ i7-9700K Processor (12M Cache, deri në 4.90 GHz), Intel® HD Graphics 630 ose më mirë - 32GB DDR4 memorje pune - M.2 SSD drajv i sistemit me kapacitet të paktën 500GB - 2x kartë grafike e fuqishme siç është ose ekuivalent nVidia GeForce RTX 2080 në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (HP ose IBM) |  | Workstation - 9th Generation Intel® Core ™ i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz), Intel® HD Graphics 630 or better - 32GB DDR4 working memory - M.2 SSD system drive with a capacity of at least 500GB - 2x powerful graphics card such as or equivalent nVidia GeForce RTX 2080 in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (HP or IBM) |  | /pcs | 1
12.03.03.08.0002 | Monitor LCD 32" IPS - IPS 32" screen - Rezolucion: 3840 x 2160 @ 60Hz;UHD (16: 9) - Ndriçimi: 350 nits (cd / m2) - Boks për montim në pjesën e poshtme të monitorit, furnizimi me energji përmes kabllit USB, input stereo audio (siç është ose ekuivalent "HP LCD Speaker Bar") në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (HP Z32) |  | LCD Monitor 32" IPS - IPS 32" screen - Resolution: 3840 x 2160 @ 60Hz;UHD (16: 9) - Luminance: 350 nits (cd / m2) - Speaker for mounting on the bottom of the monitor, power supply via USB cable, stereo audio input (such as or equivalent "HP LCD Speaker Bar") in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (HP Z32) |  | /pcs | 3
12.03.03.08.0003 | Tastirë dhe maus Kërkesat teknike të tastierës: - lidhje wireless deri në 10 metra në një frekuencë prej 2.4GHz përmes USB, - dizajn ergonomik - Shenja shqiptare (shumniki). Kërkesat teknike të mausit: - lidhje wireless deri në 10 metra në një frekuencë prej 2.4GHz përmes USB, - çelësat përpara / mbrapa, -Rrotë 4 drejtimshe me Hiper-rrotullim në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (Logitech MK710) |  | Keyboard and mouse Keyboard technical requirements: - wireless connection up to 10 meters at a frequency of 2.4GHz via USB, - comfortable palm rest - Albanian signs (shumniki). Mouse technical requirements: - wireless connection up to 10 meters at a frequency of 2.4GHz via USB, - forward / reverse keys, - 4-way Hyper scroll wheel in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (Logitech MK710) |  | /cpl | 1
12.03.03.08.0004 | Kabëll hibrid optik HDMI 30m i gjatë Suporton rezolucionin deri në 4K në 50 / 60Hz Shpejtësia e transmetimit të të dhënave deri në 18 Gbps Kasetë metalike Kabëll me veshje të dyfishtë |  | Hybrid optical HDMI cable 30m long Resolution support up to 4K at 50 / 60Hz Data transfer speeds up to 18 Gbps Metal housing Double shielded cable |  | /pcs | 3
12.03.03.08.0005 | Ndërfaqja grafike SCADA për menaxhimin e tunelit - ndërfaqe e softuerit për pjesën e sistemit të kontrollit - ndërfaqe e softuerit për pjesën video - ndërfaqe e softuerit për radion, foninë, thirrjet e emergjencës - ndërfaqe për alarmet dhe pranimin e alarmeve - ndërfaqe për rishikimin, krijimin dhe eksportimin e specifikimeve të alarmit - regjistrim qendror i operatorit të mbikëqyrjes - sistemi qendror për kontrollin e pajisjeve të komunikimit të sistemit - menaxher SNMP Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike |  | Graphical SCADA interface for tunnel management - software interface for control system part - software interface for video part - softwre interface for radio, sound, emergency call - interface for alarming and acknowledging alarms - interface for reviewing, creating and exporting alarm specificationss - central registration of the supervising operator - central system for control of system communication devices - SNMP manager Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications |  | /cpl | 1
12.03.03.08.0006 | Ekran profesional 55 " i montuar në mur - madhësia 55 '' - resolucion 4K 3840x2160px - monitor profesional LCD i përshtatshëm për funksionim 24/7 (jo TV LCD) - të paktën 1x input video në kompjuter (HDMI ose DisplayPort) - këndi i shikimit 178 gradë (vertikal dhe horizontal) - panel light 700 cd/m2 - buza maksimale e kasetës është 15 mm Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Wall-mounted professional 55 '' display - size 55 '' - resolution 4K 3840x2160px - professional LCD monitor suitable for 24/7 operation (not LCD TV) - at least 1x computer video input (HDMI or DisplayPort) - 178 degree viewing angle (vertical and horizontal) - panel light 700 cd/m2 - the maximum edge of the housing is 15 mm Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /pcs | 1
12.03.03.08.0007 | Aksesor për kapje në mur, i përshtatshëm për ekran 55 " Rrotullimi vertikal: -12 ° ~ + 5 ° Rrotullimi horizontal: -90 ° ~ + 90 ° Distancë nga muri: 60mm - 500mm |  | Wall mount, suitable for 55 '' display Vertical tilt: -12 ° ~ + 5 ° Horizontal tilt: -90 ° ~ + 90 ° Distance from the wall: 60mm - 500mm |  | /pcs | 1
12.03.03.08.0008 | Kabëll hibrid optik HDMI 30m i gjatë Suporton rezolucionin deri në 4K në 50 / 60Hz Shpejtësia e transmetimit të të dhënave deri në 18 Gbps Kasetë metalike Kabëll me veshje të dyfishtë |  | Hybrid optical HDMI cable 30m long Resolution support up to 4K at 50 / 60Hz Data transfer speeds up to 18 Gbps Metal housing Double shielded cable |  | /pcs | 1
12.03.03.08.0009 | Kontrollues grafik i VideoWall - Gjenerata e 9-të Intel® Core ™ i7-9700T vPro Processor (12M Cache, deri në 4.30 GHz), Intel® HD Graphics 630 - 8GB DDR4 memorje pune - Disku i sistemit M.2 SSD 256GB - kartë grafike AMD Radeon kartica RX 560 4GB GDDR5 - Porta të paktën 2x USB 3.0, të paktën 2x DisplayPort (mund edhe të jenë 2x DVI ose 2x HDMI ose një kombinim i porteve të listuara) - sistem operimi Microsoft Windows 10 Pro 64bit në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC) |  | VideoWall graphics controller - 9th Generation Intel® Core ™ i7-9700T vPro Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz), Intel® HD Graphics 630 - 8GB DDR4 working memory - System disk M.2 SSD 256GB - AMD Radeon kartica RX 560 4GB GDDR5 graphics card - Ports at least 2x USB 3.0, at least 2x DisplayPort (can also be 2x DVI or 2x HDMI or a combination of the listed ports) - Microsoft Windows 10 Pro 64bit operating system in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC) |  | /pcs | 1
12.03.03.08.0010 | Softueri i kontrollit të grafikës - VIDEO PART - Aftësia për të shfaqur deri në 16 video të drejtpërdrejta në cilësi të plotë - fushat e videos duhet të jenë të programueshme dhe të rregullueshme sipas sekuencave të shfaqjes, alarmet ose çdo video e drejtpërdrejtë nga kamerat e zbulimit - suport për protokollet onvif, rtsp, multicast, rtp, http, rtmp - ngarkimi arbitrar i kamerave në fushat e videos (ngarkimi i kamerave nga harta, lista e kamerave ose paraqitja skematike NKS e tuneleve me lëvizje "Drag Drop") Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Graphics controller Software - VIDEO PART - Ability to display up to 16 live videos in full quality - video fields should be programmable and configurable to display sequences, alarms or any live video from detection cameras - support for onvif, rtsp, multicast, rtp, http, rtmp protocols - arbitrary loading of cameras on video fields (loading of cameras from the map, list of cameras or NKS schematic representation of tunnels with "Drag Drop" strokes) Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /cpl | 1
12.03.03.08.0011 | Softueri i kontrollit të grafikës - PJESA E SISTEMIT TË KONTROLLIT - mundësia e shfaqjes së imazheve të nevojshme të ekranit në format vektorial - lidhja e softuerit me punën e videos - aftësia për të shfaqur çdo nën-imazh Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Graphics controler Software software - CONTROL SYSTEM PART - the possibility of displaying the necessary screen images in vector format - software connectivity with video work - the ability to display any sub-images Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /cpl | 1
12.03.03.08.0012 | Tavolina ergonomike me lartësi të rregullueshme me përmasa 230x105x75 / 125cm - Lartësi e rregullueshme opsionale e sipërfaqes së punës me elektromotor - Çdo monitor elektrik me lartësi të rregullueshme - Formë ergonomike - Konstruksion stabël dhe i qëndrueshëm - Adaptability në individual requirements Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (ODM 24-7 S24-7: Ergo.Dual) |  | Ergonomic lifting table measuring 230x105x75 / 125cm - Optionally adjustable height of the work surface with electric drive - Any height-adjustable electric monitor - Ergonomic shape - Stable construction and durability - Adaptability to individual requirements Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (ODM 24-7 S24-7: Ergo.Dual) |  | /pcs | 1
12.03.03.08.0013 | Krah monitori me rregullim manual përpara / mbrapa / rrotullim |  | Monitor bracket with manual forward / reverse / tilt adjustment |  | /pcs | 3
12.03.03.08.0014 | Karrige ergonomike profesionale pune - strukturë e qëndrueshme dhe e fortë pa mirëmbajtje - Baza me 6 mbështetje prej alumini i lëmuar - veshje me cilësi të lartë - pëlhurë - mbështetëse mesi - Krah lehtësisht të rregullueshëm - kthim i shpinës gjithashtu i rregullueshëm (ndjekje gjatë kthimit) - garanci e plotë 5 vjeçare për përdorim 24-7 Kërkesat në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent (ODM 24-7 Svenstol S5 ®) |  | Ergonomic professional work chair - stable and robust frame without maintenance - 6-point base made of polished aluminum - high quality cover - fabric - lumbar support - Quickly adjustable armrests - additionally adjustable tilt back - 5 year full warranty for use 24-7 Requirements in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent (ODM 24-7 Svenstol S5 ®) |  | /pcs | 1
12.03.03.09. | Sistemi i transmetimit optik |  | Optical transmission system
12.03.03.09.0001 | Kabllo optike SM e tunelit, 24 fibra optike SM 9/125 mikronë të shtrira në kanalin kabllor në tunel, të tërhequr në kanalin kabllor jashtë tunelit dhe të vendosura në kanalin e kabllit në tubin mbrojtës në tubin e shërbimit. |  | Tunnel SM optical cable, 24 optical fibers SM 9/125 microns laid in the cable channel in the tunnel, drawn into the cable duct outside the tunnel and laid on the cable shelf in the protective tube in the service tube. |  | /m | 19200
12.03.03.09.0002 | Kabëll optik SM i tunelit, 12 fibra optike SM 9/125 mikronë të shtrira në kanalin kabllor në tunel dhe të tërhequr në kanalet kabllovike |  | Tunnel SM optical cable, 12 optical fibers SM 9/125 microns laid in the cable channel in the tunnel and drawn into the cable ducts |  | /m | 4100
12.03.03.09.0003 | Tub mbrojtës PEHD për kabllo optike në tubin e shërbimit |  | Protective PEHD tube for optical cable in the service tube |  | /m | 6000
12.03.03.09.0004 | Patch panel optik 2x24 SM FC/LC, 19" me montim |  | Optical patch panel 2x24 SM FC/LC, 19" mount |  | /cpl | 29
12.03.03.09.0005 | Patch panel optik 2x12 SM FC/LC, 19" me montim |  | Optical patch panel 2x12 SM FC/LC, 19" mount |  | /cpl | 5
12.03.03.09.0006 | Patch panel optik 24 SM FC/LC, 19" me montim |  | Optical Patch panel 24 SM FC/LC, 19" mount |  | /cpl | 2
12.03.03.09.0007 | Patch panel optik 2x12 SM FC/LC |  | Optical patch panel 2x12 SM FC/LC |  | /cpl | 23
12.03.03.09.0008 | Patch panel optik 24 SM FC/LC, 19" me montim |  | Optical patch panel 24 SM FC/LC, 19" mount |  | /cpl | 4
12.03.03.09.0009 | Patch panel optik 12 SM FC/LC, 19" me montim |  | Optical patch panel 12 SM FC/LC, 19" mount |  | /cpl | 13
12.03.03.09.0010 | Patch panel optik 12 SM FC/LC |  | Optical patch panel 12 SM FC/LC |  | /cpl | 11
12.03.03.09.0011 | Patch korda optike |  | Optical patch cords |  | /cpl | 1
12.03.03.09.0012 | Matjet e lidhjeve optike dhe nyjeve dhe përgatitja e raportit |  | Measurements of optical connections and joints and preparation of report |  | /cpl | 1
12.03.03.10. | Kabinetet e kontrollit |  | Control cabinets
12.03.03.10.0001 | Kabinet serveri: - konstruksion metalik tip dollap - gjerësia 800 mm - thellësia 1000 mm - lartësia 42HE (2074 mm) - mbulesë me një hapje për instalimin e një njësie ftohëse - njësia ftohëse - profile të përparme dhe të pasme 19 " - kapëse udhëzuese e kabllove - raft i poshtëm - anët e lëvizshme, pjesa e përparme e perforuar - derë e pasme e perforuar e lëvizshme -derë e përparme xhami në një kornizë metalike të perforuar - hyrja e kabllove përmes dyshemesë së dyfishtë - me ushqyes të integruar: çelësi kryesor, Izolatorët siç është ose ekuivalent Protec C, prizë shërbimi, 3x ndërprerës qarku instalimi 16A, 20x ndërprerës qarku instalimi 10A, shpërndarës 19 "" me priza, komplet me instalimet elektrike me terminale |  | Server cabinet: - freestanding metal construction - width 800 mm - depth 1000 mm - height 42HE (2074 mm) - cover with an opening for the installation of a cooling unit - cooling unit - 19 "front and rear profiles - vertical cable guide - bottom shelf - removable sides, perforated front - removable rear door with perforation - glass front door in a metal frame with perforation - cable entry through the double floor - with built-in power supply: main switch, surge arresters such as or equivalent Protec C, service socket, 3x installation circuit breaker 16A, 20x installation circuit breaker 10A, distributors 19 "" with sockets, wired set with terminals |  | /pcs | 7
12.03.03.10.0002 | Kabineti i pajisjeve të sigurisë: Kabinet TC i pavarur (tip dollap) 42 HE [2074x800x800 mm HxWxD], me korniza mbajtëse për montimin e serverit të komunikimit, pajisjeve të kontrollit dhe fuqisë sipas rrjetës 19 ", redaktorë kabllosh, pllakë montimi të pasme me pajisjet themelore elektrike si më poshtë: - Ndërprerësi i rrjetit 25 A - Izolatorë siç është ose ekuivalent Protec C - 11W llambë me çelës limitator në derë - ngrohës me termostat - 1x prizë shërbimi - 3x ndërprerës qarku 16A - 16x ndërprerës qarku 10A - komplet me instalimet elektrike me terminale |  | Safety devices cabinet: Freestanding TC cabinet 42 HE [2074x800x800 mm HxWxD], with load-bearing frames for mounting communication, server, control and power equipment according to the grid 19 ", cable editors, rear mounting plate with the following basic electrical equipment: - main switch 25 A - surge arresters such as or equivalent Protec C - 11W lamp with limit switch on the door - heater with thermostat - 1x service socket - 3x circuit breaker 16A - 16x circuit breaker 10A - set wired with terminals |  | /pcs | 22
12.03.03.11. | Sistemi i mbikëqyrjes me videokamera dhe zbulimi automatik i incidenteve |  | Video surveillance system and automatic incident detection
12.03.03.11.0001 | PTZ (zhvendosje, rrotullim, zmadhim) IP PoE video kamera për zonën e portaleve të tunelit: - Pamje IR e integruar, me rreze min. 400 m, - Kasetë, IP66, - Rezolucioni min 1920x1080 - 30 x Zmadhim - Ndjeshmëria ndaj dritës: Ngjyrat 0.1 lux [në 50 IRE F1.6]; B / W 0.01 lux [në 50 IRE F1.6] - Kamerat duhet të sigurojnë të paktën tre video të pavarura në të njejten kohe me shpejtësi imazhi dhe frekuencë të plotë. në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent [Axis Q6215-LE] Kllapa e montimit për ngjitjen e kamerës në shtyllë e përfshirë |  | PTZ (Pan Tilt Zoom) IP PoE video cameras for the tunnel portal area: - Built - in IR illumination with range min. 400 m, - Aluminum housing, IP66, - Resolution min 1920x1080 - 30 x Zoom - Light sensitivity: Color 0.1 lux [at 50 IRE F1.6]; B / W 0.01 lux [at 50 IRE F1.6] - Cameras must provide at least three simultaneous independent video streams with full image speed and full resolution in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent [Axis Q6215-LE] Included mounting bracket for attaching the camera to teh pole |  | /pcs | 2
12.03.03.11.0002 | Video Kamera fikse IP PoE për zonat e portaleve të tunelit: - Kasetë Alumini, IP66 - Stabilizim Elektronik i figurës EIS - Pamje IR e integruar - Resolucion 3072x1728 - Ndjeshmëria ndaj dritës: Ngjyrat 0.24 lux [në 50 IRE F1.6]; B / W 0.04 lux [në 50 IRE F1.6] - Kamerat duhet të sigurojnë të paktën tre video të pavarura në të njejten kohe me shpejtësi imazhi dhe frekuencë të plotë. - Integrim i sistemit: API e hapur për tu integruar - Perfundon me kllapat e instalimit Kllapa e montimit për ngjitjen e kamerës në shtyllë e përfshirë |  | Fixed IP PoE video cameras for the tunnel portal area: - Aluminium housing, IP66 - Electronic picture stabilisation EIS - Built - in IR illumination - Resolution 3072x1728 - Light sensitivity: Color 0.24 lux [at 50 IRE F1.6]; B / W 0.04 lux [at 50 IRE F1.6] - Cameras must provide at least three simultaneous independent video streams with full image speed and full resolution - System integration: open API for integration - Complete with installation bracket Included mounting bracket for attaching the camera to teh pole |  | /pcs | 2
12.03.03.11.0003 | Kabineti i lidhjes në shtyllën e kamerës me të gjitha pajisjet shoqëruese: - shina DIN - fuses në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Connection cabinet on the camera pole with all associated equipment: - DIN rails - fuses in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /pcs | 2
12.03.03.11.0004 | Mbrojtja nga mbitensioni për kamerat IP të portal - e përshtatshme për Cat 5e [deri në 100 MHz] dhe Cat 6e [deri në 250 MHz] -niveli i mbrojtjes 10kV, 5kA në tokë në 8/20 µs - e përshtatshme për PoE + IEEE 802.3at në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike. |  | Surge protection for portal IP cameras - Suitable for Cat 5e [up to 100 MHz] and Cat 6e [up to 250 MHz] - protection level 10kV, 5kA into the ground at 8/20 µs - suitable for PoE + IEEE 802.3at in accordance with the requirements of the technical specifications. |  | /pcs | 4
12.03.03.11.0005 | Kolonë e galvanizuar në të nxehtë për kamerat portale, h = 8 m, përfshirë dhe themelin |  | Hot-dip galvanized column for portal cameras, h = 8 m, complete with foundation |  | /pcs | 2
12.03.03.11.0006 | Video Kamera fikse PTZ IP PoE në kasetë Inoksi në tunel: - Kasetë çelik V4A IP66 - Resolucioni min. 1920x1080 - Ndjeshmëria ndaj dritës: Ngjyrat lux [në 50 IRE F1.6]; B / W 0.04 lux [në 50 IRE F1.6] - Kamerat duhet të sigurojnë të paktën tre video të pavarura në të njejten kohe me shpejtësi imazhi dhe frekuencë të plotë. - Shpejtësia e rrotullimit - pan 450°/s, tilt: 450°/s - Integrim i sistemit: API e hapur për tu integruar - Perfundon me kllapat e instalimit, material V4A |  | PTZ IP PoE video camera in INOX housing in the tunnel: - Stainless steel V4A housing IP66 - Resolution min. 1920x1080 - Light sensitivity: Color 0.5 lux [at 50 IRE F1.6]; B / W 0.04 lux [at 50 IRE F1.6] - Cameras must provide at least three simultaneous independent video streams with full image speed and full resolution - Speed of rotation - pan 450°/s, tilt: 450°/s - System integration: open API for integration - Complete with installation bracket, material V4A |  | /pcs | 22
12.03.03.11.0007 | Video Kamera fikse IP PoE në fole Inoksi në tunel: - I përshtatshëm për zbulimin e incidenteve në video - Kasetë çelik V4A IP66 - Ndjeshmëria ndaj dritës: Ngjyrat 0.13 lux [në 50 IRE F1.6]; B / W 0.03 lux [në 50 IRE F1.6] - Kamerat duhet të sigurojnë të paktën tre video të pavarura në të njejten kohe me shpejtësi imazhi dhe frekuencë të plotë. - Integrim i sistemit: API e hapur për tu integruar - Perfundon me kllapat e instalimit, material V4A |  | Fixed IP PoE video camera in INOX housing in the tunnel: - Suitable for video incident detection - Stainless steel V4A housing IP66 - Light sensitivity: Color 0.13 lux [at 50 IRE F1.6]; B / W 0.03 lux [at 50 IRE F1.6] - Cameras must provide at least three simultaneous independent video streams with full image speed and full resolution - System integration: open API for integration - Complete with installation bracket, material V4A |  | /pcs | 96
12.03.03.11.0008 | Video kamera termike fikse IP PoE: - Kasetë Çelik 316L te: IP66, IP67 - Rezolucion min. 640x512 - Gjatësi vale 7,5 - 13,5 µm - Transmetimi i videos MPEG-4 in H.264 - Transmetim multicast i videos - Zbulim i integruar i incidenteve nga video - Me kllapa instalimi, material V4A |  | Fixed IP PoE thermal video camera: - Inox housing316L te: IP66, IP67 - Resolucija min. 640x512 - Wave lenght 7,5 - 13,5 µm - Video stream MPEG-4 in H.264 - Multicast video stream transmission - Built in ivideo incident detection - With installation bracket, material V4A |  | /pcs | 2
12.03.03.11.0009 | Procesori i zbulimit të incidenteve nga video për 43 kamera IP: - kasetë me ushqyes për montim në rack 19 " në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike |  | Inident video detection processor for 43 IP cameras: - housing with power supply for 19" rack mounting in accordance with the requirements of the technical specifications |  | /cpl | 2
12.03.03.11.0010 | Video Regjistrues: Kërkesat e softuerit përshkruhen në specifikimet teknike. Kërkesat minimale të harduerit: - Kasetë serveri me udhëzues të zgjatur për instalim në kabinet - Ndërfaqja e rrjetit 4x 1GbE RJ-45 [1000 Base-T] - Microsoft Windows 10 Pro 64bit ose Microsoft Windows Server 2019 Standard - Virtualizimi i Microsoft Hyper-V Server 2019 në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent [HP ose IBM] |  | Video recorder: The software requirements are described in the technical specifications. Minimum hardware requirements: - Server housing with extended guides for installation in the cabinet - Network interface 4x 1GbE RJ-45 [1000 Base-T] - Microsoft Windows 10 Pro 64bit or Microsoft Windows Server 2019 Standard - Virtualization of Microsoft Hyper-V Server 2019 in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent [HP or IBM] |  | /cpl | 2
12.03.03.11.0011 | Serveri i komunikimit të alarmit: Kërkesat dhe softueri përshkruhen në specifikimet teknike. Kërkesat minimale të pajisjeve: - Kasë serveri me udhëzues të zgjatur për instalim në kabinetin RVN - Ndërfaqja e rrjetit 4x 1GbE RJ-45 [1000 Base-T] - Sistemi operativ Microsoft Windows Server 2019 standard - Virtualizimi i Microsoft Hyper-V Server 2019 në përputhje me kërkesat dhe specifikimet teknike siç është ose ekuivalent [HP ose IBM] |  | Alarm communication server: The software requirements are described in the technical specifications. Minimum hardware requirements: - Server housing with extended guides for installation in the RVN cabinet - Network interface 4x 1GbE RJ-45 [1000 Base-T] - Microsoft Windows Server 2019 Standard operating system - Virtualization of Microsoft Hyper-V Server 2019 in accordance with the requirements of the technical specifications such as or equivalent [HP or IBM] |  | /cpl | 2
12.03.03.11.0012 | Kabëll i kamerave: - tip FTP - kategoria 6 - izolim pa halogjen [LSZH] |  | Camera cable: - FTP type - category 6 - halogen-free insulation [LSZH] |  | /m | 7050
12.03.03.11.0013 | Kabëll optik: - 12 fibra optike SM 9/125 mikron - izolim pa halogjen [LSZH] - Tensionimi i kabllit optik ≤ 3000N në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike |  | Optical cable: - 12 optical fibers SM 9/125 micron - Halogen-free coating [LSZH] - Tensioning of optical cable ≤ 3000N in accordance with the requirements of the technical specifications |  | /m | 400
12.03.03.11.0014 | Patch panel optik: - 12 porta - lidhës LC |  | Optical patch panel: - 12 port - LC connectors |  | /pcs | 2
12.03.03.11.0015 | Patch panel optik në kabinetin lidhës: - 12 porta - lidhës LC |  | Optical patch panel in the connection cabinet: - 12 port - LC connectors |  | /pcs | 2
12.03.03.11.0016 | Kabëll N2XCH 3x2,5 mm2 |  | Cable N2XCH 3x2,5 mm2 |  | /m | 400
12.03.03.12. | Dedektimi i zjarrit |  | Fire detection
12.03.03.12.0001 | Paneli i kontrollit të alarmit nga zjarri: - 2 qarqe të adresueshme - ushqyes i baterisë - komunikimi me sistemin e kontrollit përmes Ethernet TCP / IP - sipas kërkesave të specifikimeve teknike siç është ose ekuivalent Siemens FC2020 |  | Fire alarm control panel: - 2 addressable loops - battery power supply - communication with the control system via Ethernet TCP/IP - according the requirements of the technical specifications such as or equivalent Siemens FC2020 |  | /pcs | 7
12.03.03.12.0002 | Detektor optik i adresuar i tymit, i kompletuar me bazën, në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, siç është ose ekuivalent Siemens FDO241 (H2) |  | Addressable optical smoke detector, complete with base, in accordance with the requirements of the technical specifications, such as or equivalent Siemens FDO241 (H2) |  | /pcs | 228
12.03.03.12.0003 | Drita treguese paralele, sipas kërkesave të raportit teknik, siç është ose ekuivalent Siemens DJ1192 (H5) |  | Parallel indicator light, according to the requirements of the technical report, such as or equivalent Siemens DJ1192 (H5) |  | /pcs | 36
12.03.03.12.0004 | Detektor zjarriportabël me mbulesë, IP64, në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, siç është ose ekuivalent p.sh. detektor optik i tymit, i kompletuar me bazë, siç është ose ekuivalent Siemens FDM224 (H4) |  | Addressable hand-held fire detector with cover, IP64, in accordance with the requirements of the technical specifications, such as or equivalent e.g. optical smoke detector, complete with base, such as or equivalent Siemens FDM224 (H4) |  | /pcs | 6
12.03.03.12.0005 | Çelës magnetik për zbulimin e heqjes së zjarrfikësit, çelik inoks V4A, me material fiksimi për montim nën zjarrfikës. |  | Magnetic switch for detecting the removal of the fire extinguisher, stainless steel V4A, with mounting material for mounting under the fire extinguisher. |  | /pcs | 124
12.03.03.12.0006 | Ndërfaqja hyrëse-dalëse e adresueshme me 4 kanale, në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, siç është ose ekuivalent Siemens FDCIO222 + FDCH221 |  | 4-channel addressable input-output interface, in accordance with the requirements of the technical specifications, such as or equivalent Siemens FDCIO222 + FDCH221 |  | /pcs | 4
12.03.03.12.0007 | Ndërfaqja hyrëse-dalëse e adresueshme me 1 kanal, në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, siç është ose ekuivalent Siemens FDCIO221 |  | 1 channel addressable input-output interface, in accordance with the requirements of the technical specifications, such as or equivalent Siemens FDCIO221 |  | /pcs | 140
12.03.03.12.0008 | Pika e ndriçuar e thirrjes manuale të alarmit të zjarrit, dimensioni 80x80 mm, me buton Ø40 mm, forca e aktivizimit 6N ... 12N, me 8 LED të kuq të integruar, kontakt i ndërrimit min. 5VDC, 5mA, maks. 137 VDC / VAC, 200mA, diapazoni i temperaturës së funksionimit -40 ° C ... + 80 ° C, IP65, pajtueshmëria me EMC IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4 -4, IEC / EN 61000-4-2, IEC / EN 61000-4-5, duke përfshirë ngjitësen reflektive të shenjës së alarmit të zjarrit, për montim në panelin e përparmë të Skutës së Emergjencës, Kabinetin e stacionit të thirrjes së emergjencës dhe thirrjes emergjente dhe Kolonën e Thirrjeve të Emergjencës .. |  | Illuminated manual fire call point, dimensions 80x80 mm, with button Ø40 mm, activation force 6N ... 12N, with 8 built-in red LEDs, switching contact min. 5VDC, 5mA, max. 137 VDC / VAC, 200mA, operating temperature range -40 ° C ... + 80 ° C, IP65, EMC compatibility IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4 -4, IEC / EN 61000-4-2, IEC / EN 61000-4-5, including reflective fire alarm sign sticker, for mounting on the front panel of the Emergency call Niche, Emergency call station cabinet and Emergency call Pillar.. |  | /pcs | 73
12.03.03.12.0009 | Bori sinjalizimi me flash, e adresueshme, në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, siç është ose ekuivalent Siemens FDS226 + FDB227 (H6) |  | Signal horn-flash, addressable, in accordance with the requirements of the technical specifications, such as or equivalent Siemens FDS226 + FDB227 (H6) |  | /pcs | 2
12.03.03.12.0010 | Kabëll JE-H (St) H 2x2x0.8 mm E30 / FE180 |  | Cable JE-H (St) H 2x2x0.8 mm E30 / FE180 |  | /m | 13690
12.03.03.12.0011 | Material fiksues, tuba instalimi. I gjithë kabllimi është në përputhje me DIN 4102/12 |  | Fastening material, installation pipes. All cabling n accordance with DIN 4102/12 |  | /cpl | 1
12.03.03.12.0012 | Etiketimi i të gjithë elementëve të zjarrit |  | Labeling of all fire elements |  | /cpl | 1
12.03.03.12.0013 | Inspektimi i sistemit të instaluar nga një organizëm i autorizuar me testimin e funksionimit dhe marrjen e një çertifikate të funksionimit pa defekt në përputhje me rregullat në fuqi për inspektimin dhe testimin e sistemeve aktive të instaluara të mbrojtjes nga zjarri |  | Inspection of the installed system by an authorized organization with functional testing and obtaining a certificate of faultless operation in accordance with the applicable rules on inspection and testing of installed active fire protection systems |  | /cpl | 1
12.03.03.13. | Dedektimi linear i zjarrit në tunel |  | Linear fire detection in the tunnel
12.03.03.13.0001 | Kontrollues linear i alarmit të zjarrit: - diapazoni 7000 m - bllok ushqyesi - min 5 rezultate të programueshme të relesë - min 4 hyrje të programueshme - komunikimi me sistemin mëmë Ethernet, TCP / IP - sistemi dhe softueri i aplikimit - ushqyes shtesë kaskadë 150W, furnizim ushqyes plotësues ndaj ushqyesit kryesor, me bateri për furnizim 48-orësh me energji rezervë |  | Linear fire alarm controller: - range 7000 m - power supply part - min 5 programmable relay outputs - min 4 programmable inputs - communication with the parent Ethernet system, TCP / IP - system and application software - additional cascade power supply 150W, complementary power supply to the main power supply with batteries for 48-hour backup power supply |  | /cpl | 2
12.03.03.13.0002 | Furnizim vendosje kabllo sensori - detektor zjarri të linjës, të tilla si SC-MFLT4-FRNC: - veshje pa halogjen e bërë nga materiali FRNC (Zjarrdurues Jo-korroziv) IEC 60794 - temperatura e funksionimit -40 ºC… +85 C komplet me material montues dhe fiksues |  | Supply and installation of sensor cable - line fire detector, such as SC-MFLT4-FRNC: - halogen-free coat made of FRNC material (Flame Retarded Non Corrosive) IEC 60794 - operating temperature -40 ºC… +85 ºC kit with mounting and fastening material |  | /m | 6500
12.03.03.13.0003 | Furnizim vendosje e një kompjuter kontrolli ose panel me prekje me softuer të instaluar për qasje në kontrollues, rishikim të funksionimit, arkivim dhe instalim dhe parametërizim të kushteve të funksionimit ( instaluar në kabinetin e kontrollit). |  | Supply and installation of a control computer or touch panel with installed software for access to controllers, operation review, archiving and installation, and parameterization of operating conditions (installed in the control cabinet). |  | /cpl | 2
12.03.03.13.0004 | Inspektimi i sistemit të instaluar nga një organizëm i autorizuar me testimin e funksionimit dhe marrjen e një çertifikate të funksionimit pa defekt në përputhje me rregullat në fuqi për inspektimin dhe testimin e sistemeve aktive të instaluara të mbrojtjes nga zjarri |  | Inspection of the installed system by an authorized organization with functional testing and obtaining a certificate of faultless operation in accordance with the applicable rules on inspection and testing of installed active fire protection systems |  | /cpl | 1
12.03.03.14. | Sinjalistika e Trafikut & Pajisjet e Trafikut |  | Traffic signs and traffic equipment
12.03.03.14.0001 | Sinjalistikë rrugore fikse e dy-anshme, pa ndriçim, piktogram: SOS, dimensionet e piktogramit 500x500mm, Material Çelik Inoks V4A, kllapa montimi V4A të përfshira 227 copë |  | Double sided fixed traffic sign, without illumination, pictogram: SOS, dimensions of the pictogram 500x500mm, Material Stainless Steel V4A, included mounting bracket V4A 227 pcs |  | /pcs | 58
12.03.03.14.0002 | Sinjalistikë rrugore fikse e dy-anshme, pa ndriçim, piktogram: Fikse Zjarri, dimensionet e piktogramit 500x500mm, Material Çelik Inoks V4A, kllapa montimi V4A të përfshira |  | Double sided fixed traffic sign, without illumination, pictogram: Extimguisher, dimensions of the pictogram 500x500mm, Material Stainless Steel V4A, included mounting bracket V4A |  | /pcs | 58
12.03.03.14.0003 | Sinjalistikë rrugore me ndriçim të brendshëm (piktogram: SOS) 230 VAC, dimensionet e piktogramit 500x500mm, , materiali i kasës Çelik Inoks V4A |  | Traffic sign with internal illumination (pictogram: SOS) 230 VAC, dimensions of the pictogram 500x500mm, , housing material Stainless Steel V4A |  | /pcs | 4
12.03.03.14.0004 | Sinjalistikë rrugore me ndriçim të brendshëm (piktogram: skutë vendqëndrimi), 230 V, materiali i kasës dhe kllapës së montimit Çelik Inoks V4A |  | Traffic sign with internal illumination (pictogram: lay by niche), 230 V, housing and mounting bracket material stainless steel V4A |  | /pcs | 11
12.03.03.14.0005 | Sinjalistikë rrugore LED e ndryshueshme me 1 piktogram të paracaktuar (parakalim i ndaluar për të gjitha mjetet), dimensionet e piktogramit 900 mm, dimensionet e kasetës 1050x1050 mm, lidhje në kontroller RS485, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, materiali i kasës Çelik Inoks V4A |  | LED variable traffic sign with 1 predefined pictogram (overtaking prohibited for all vehicles), dimensions of the pictogram 900 mm, dimensions of the housing 1050x1050 mm, RS485 connection to controller, dimmable, power supply 230 VAC, housing material stainless steel V4A |  | /pcs | 4
12.03.03.14.0006 | Sinjalistikë rrugore LED e ndryshueshme me 4 piktograme të paracaktuara (limiti i shpejtësisë 80, 60, 40 km/h, STOP), dimensionet e piktogramit 900 mm, dimensionet e kasetës 1050x1050 mm, lidhje në kontroller RS485, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, materiali i kasës Çelik Inoks V4A |  | LED variable traffic sign with 4 predefined pictograms (speed limit 80, 60, 40 km/h, STOP), dimensions of the pictogram 900 mm, dimensions of the housing 1050x1050 mm, RS485 connection to controller, dimmable, power supply 230 VAC, housing material stainless steel V4A |  | /pcs | 4
12.03.03.14.0007 | Sinjalistikë rrugore LED e ndryshueshme me 1 piktogram të paracaktuar (trafik në dy drejtime), dimensionet e piktogramit 600 mm, dimensionet e kasetës 650x650 mm, lidhje në kontroller RS485, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, me kllapa montimi, materiali i kasës dhe kllapës së montimit Çelik Inoks V4A |  | LED variable traffic sign with 1 predefined pictogram (two way traffic), dimensions of the pictogram 600 mm, dimensions of the housing 650x650 mm, RS485 connection to controller, dimmable, power supply 230 VAC, with mounting bracket, housing and mounting bracket material stainless steel V4A |  | /pcs | 22
12.03.03.14.0008 | Sinjalistikë rrugore LED e ndryshueshme me 4 piktograme të paracaktuara (limiti i shpejtësisë 80, 60, 40 km/h, STOP), dimensionet e piktogramit 600 mm, dimensionet e kasetës 650x650 mm, lidhje në kontroller RS485, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, me kllapa montimi, materiali i kasës dhe kllapës së montimit Çelik Inoks V4A |  | LED variable traffic sign with 4 predefined pictograms (speed limit 80, 60, 40 km/h, STOP), dimensions of the pictogram 600 mm, dimensions of the housing 650x650 mm, RS485 connection to controller, dimmable, power supply 230 VAC, with mounting bracket, housing and mounting bracket material stainless steel V4A |  | /pcs | 10
12.03.03.14.0009 | Sinjalistikë rrugore LED e ndryshueshme me 1 piktogram të paracaktuar (parakalim i ndaluar për të gjitha mjetet), dimensionet e piktogramit 600 mm, dimensionet e kasetës 650x650 mm, lidhje në kontroller RS485, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, me kllapa montimi, materiali i kasës dhe kllapës së montimit Çelik Inoks V4A |  | LED variable traffic sign with 1 predefined pictogram (overtaking prohibited for all vehicles), dimensions of the pictogram 600 mm, dimensions of the housing 650x650 mm, RS485 connection to controller, dimmable, power supply 230 VAC, with mounting bracket, housing and mounting bracket material stainless steel V4A |  | /pcs | 10
12.03.03.14.0010 | Sinjalistikë rrugore LED e kontrollit të korsive e ndryshueshme, dimensionet e piktogramit 600 mm, lidhje në kontroller RS485, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, me kllapa montimi, materiali i kasës dhe kllapës së montimit Çelik Inoks V4A |  | LED variable lane control traffic sign, dimensions of the pictogram 600 mm, RS485 connection to controller, dimmable, power supply 230 VAC, with mounting bracket, housing and mounting bracket material stainless steel V4A |  | /pcs | 4
12.03.03.14.0011 | Sinjalistikë LED-Matrix me mesazhe të ndryshueshme, 30 piktogramë të paracaktuar dhe tekst mesazhet, dimensionet 2000x1000 mm (HxW), lidhje në sistemin e kontrollit përmes lidhjes Seriale ose Ethernetit, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, materiali i kasës Çelik Inoks V4A |  | Variable Message LED-Matrix Sign, 30 predefined pictograms and text messages, dimensions 2000x1000 mm (HxW), connection to the control system via Serial or Ethernet connection, dimmable, power supply 230 VAC, housing material stainless steel V4A |  | /pcs | 11
12.03.03.14.0012 | Sinjalistikë LED-Matrix me mesazhe të ndryshueshme, 30 piktogramë të paracaktuar dhe tekst mesazhet, dimensionet 1000x3000 mm, (HxW), lidhje në sistemin e kontrollit përmes lidhjes Seriale ose Ethernetit, e dimerueshme, ushqyes 230 VAC, materiali i kasës Çelik Inoks V4A |  | Variable Message LED-Matrix Sign, 30 predefined pictograms and text messages, dimensions 1000x3000 mm, (HxW), connection to the control system via Serial or Ethernet connection, dimmable, power supply 230 VAC, housing material stainless steel V4A |  | /pcs | 4
12.03.03.14.0013 | Semaforë LED (e kuqe, e verdhe, jeshile), d=300mm, të dimerushëm, 230 V me kllapa montimi V4A |  | LED traffic lights (red, yellow, green), d=300mm, dimmable, 230 V with V4A mounting bracket |  | /pcs | 20
12.03.03.14.0014 | Struktura mbajtëse mbi karrexhatë për instalimin e 2 sinjalistikave rrugore, një semafori dhe një tabele informacioni. Galvanizuar në të nxehtë, me themel. Në përputhje me përshkrimin në specifikimet teknike. |  | Load-bearing structure above the carriageway for the installation of 2 variable traffic signs, a traffic light and an Info board. hot-dip galvanized, with foundation. In accordance with the description in the technical specifications. |  | /pcs | 4
12.03.03.14.0015 | Detektor me qark induktiv të dyfishtë për numërimin e trafikut (automjete e rënda, makinat e pasagjerëve, monitorimin e shpejtësisë), ushqyes 230 V, përfshirë paketën elektronike, kontrolluesin e bashkangjitur |  | Double inductive loop detector for traffic count (heavy vehicles, passenger car, speed monitoring), 230 V power supply, including electronics, connected controller |  | /pcs | 12
12.03.03.14.0016 | 'Detektor me qark induktiv tek për dedektimin e përdorimit të skutës së parkimit, ushqyes 230 V, përfshirë paketën elektronike, kontrolluesin e bashkangjitur |  | Single loop inductive detector for the detection of the occupancy of a parking niche, 230 V power supply, including electronics, connected controller |  | /pcs | 22
12.03.03.14.0017 | Barriera rruge të komanduara në distancë |  | Remote controlled road barriers |  | /pcs | 4
12.03.03.14.0018 | Kabëll N2XH-J 3x1.5mm2, |  | Cable N2XH-J 3x1.5mm2, |  | /m | 3710
12.03.03.14.0019 | Kabëll N2XH-J 3x2.5mm2 |  | Cable N2XH-J 3x2.5mm2 |  | /m | 1400
12.03.03.14.0020 | Kabëll N2XH-J 5x1.5mm2 |  | Cable N2XH-J 5x1.5mm2 |  | /m | 1600
12.03.03.14.0021 | Kabëll J-H(ST)H…BD 2x2x0.8 |  | Cable J-H(ST)H…BD 2x2x0.8 |  | /m | 1450
12.03.03.14.0022 | Kabëll J-H(ST)H…BD 6x2x0.8 |  | Cable J-H(ST)H…BD 6x2x0.8 |  | /m | 2690
12.03.03.14.0023 | Kabëll UTP Cat 6 |  | Cable UTP Cat 6 |  | /m | 770
12.03.03.14.0024 | Shtylla montimi, kllapa instalimi, tuba instalimi dhe kanale kabllore për kabllo |  | Mounting poles, installation brackets, installation pipes and cable ducts for cables |  | /cpl | 1
12.03.03.15 | Sistemi i radio-komunikimit |  | Radio communication system
12.03.03.15.0001 | Sistemi i antenës - në veri: '- shtyllë e galvanizuar në të nxehtë, e montuar në çatinë e ndërtesës së portalit, h = 7,00 m, me shkallë - 1 copë - Antenë në një drejtim UHF me fuqi transmetimi> 8dBi (Yagi ose LogPer) - copë 3 - Antenë në një drejtim UHF me fuqi transmetimi> 5dBi (Yagi) - 1 copë - FM antenë në një drejtim FM UKV me fuqi transmetimi> 5dBi (Yagi ose LogPer) - 1 copë - Kllapa për montim Fe / Zn - copë 5 - Kabëll ushqyes koaksial 1/2 "- m 350 - Bashkues NM nga kabllo koaksial 1/2 "- 2 copë - izolator N-N - copë 5 - Kapikorda për kabllo koaksiale 1/2 "- copë 5 - Lidhja e shtyllës me sistemin e tokëzimit të ndërtesës |  | Antenna system - North: '- hot galavanized pole, mounted on the roof of the portal building, h=7,00 m, with ladders - pcs 1 - UHF directional antenna with Gain >8dBi (LogPer ali Yagi) - pcs 3 - UHF directional antenna with Gain >5dBi (Yagi) - pcs 1 - FM UKV directional antenna with Gain >5dBi (Yagi or LogPer) - pcs 1 - Fe/Zn mounting bracket - pcs 5 - Coaxial feeder cable 1/2" - m 350 - NM connector fro 1/2" koaksial cable - pcs 20 - Surge arrestor N-N - pcs 5 - Grouinding clamps for 1/2" coaxial cable - pcs 5 - Connection of the pole to the building earthing system |  | /cpl | 1
12.03.03.15.0002 | Pajisjet e radios - Ndërtesa e portalit në Veri: Stacioni qëndror: - Ritransmetues inë dy drejtime Dixhital UHF me një kanal - copë 3 - Ritransmetues UHF Analog/ DMR për kanalin e mirëmbajtjes - copë 1 - Ritransmetues FM UKV Shumëkanalësh (min 4 kanale) - copë 1 - Modulator FM UKV Shumëkanalësh për mesazhe break-in (min 6 kanale) - copë 1 - Matricë ndërrimi RF nga Ofm Brake-in - pc 1 - Shpërndarës FM / UHF - ndërfaqja ndërmjet ritransmetuesve të kanaleve UHF, sistemi i transportit RFoG, nënstacioni lokal i përforcimit dhe stacionet e radios fiks për qendrën komanduese - pc 1 - Stacioni radio fiks UHF me ndërfaqe Intercom IoIP / VoIP - pc 1 - Server Interkom, 19 “1HU i para-konfiguruar me OS Linux Debian 9 (64 bit) - copë 7 - Programi Intercom softuer dhe licencat për Radio, mesazhe të para-regjistruara, regjistrim, ndërfaqe IoIP, ndërfaqe ICX, ndërfaqe SNMP - copë 1 - Serveri i Interkom-it - licenca shtesë për amplifikatorët IP të sistemit zanor, konsolat, regjistrimin dhe vizualizimin - copë 1 - Serveri i ndërfaqes - licenca shtesë për ndërfaqet e thirrjeve të emergjencës IoIP / VoIP, konsola dixhitale, regjistrimi dhe vizualizimi - copë 1 - Ethernet Switch L2, 1HU, 24 port, Dual PS, 802.3.af/at PoE / PoE + - pc 1 - Transmetues optik RFoG Tx 1550nm, Rx 1310nm - copë 7 - Pika e transferimit RF në fund të kabinetit NF-NF - copë 1 Nënstacioni i amplifikimit: - Amplifikues UHF me min Pout = + 17dBm / Channel @ 5 channel - pc 1 - Amplifikues i UHF LNA - copë 1 - Amplifikatori me bandë të gjerë FM 88-108MHz me min Pout = + 15dBm / kanal @ 6 kanale - copë 1 - Shpërndarës Nënstacioni-amp, me filtra për band të ngushtë për të ndarë sinjalet DL dhe UL, multiplekser e bandës X, splitera RF - copë 1 Njësia monitoruese për kabllon rrezatuese, VSWR dhe futja e energjisë - pc 2 - Pika e transferimit RF në fund të kabinetit NF-NF - copë 1 |  | Radio equipment - Portal building North: Master station: - UHF Single Channel Digital Bidirection repeater - pcs3 - UHF Repeater Analogue/DMR for maintence channe - pc 1 - FM UKV MultiChannel repeater (min 4 channels) - pc 1 - FM UKV MultiChannel Modulator for Brake-in messages (min 6 Channels) - pc 1 - RF swithing Matrix fro Ofm Brake-in - pc 1 - Multicoupler FM/UHF - interfacing between UHF Channel repeaters, RFoG transport system, local lamplifier substation and fixen radio stations for Command center - pc 1 - UHF fixed radio station with Intercom IoIP/VoIP interface - pc 1 - Interkom server, 19“ 1HU with pre-configured OS Linux Debian 9 (64 bit) - pcs 7 - Intercom Software Program and licences for Radio consoles, pre-recorded messages, recording, IoIP interfaces, ICX interface, SNMP interface - pc 1 - Intercom server - additional licences for Sound system IP amplifiers, consoles, recording and Visualisation - cpl 1 - Intercom server - additional licences for Emergency call IoIP/VoIP interfaces, Digital consoles, recording and Visualisation - cpl 1 - Ethernet Switch L2, 1HU, 24 port, Dual PS, 802.3.af/at PoE/PoE+ - pc 1 - RFoG Optical Transeiver Tx 1550nm, Rx 1310nm - pcs 7 - RF transter point at bottom of cabinet NF-NF - cpl 1 Amplifier substation: - UHF Amplifier with min Pout= +17dBm/Channel @ 5 channel - pc 1 - UHF LNA preamplifier - pc 1 - FM Broadband Amplifier 88-108MHz with min Pout= +15dBm/Channel @ 6 channel - pc 1 - Multicoupler Amp-Substation, with narrow Band Pass Filters to separate DL and UL signals, X band multiplexers, RF splitters - cpl 1 Monitoring unit for radiating cable, VSWR and power insertion - pc 2 - RF transter point at bottom of cabinet NF-NF - cpl 1 |  | /cpl | 1
12.03.03.15.0003 | Sistemi i antenave për komunikime të jashtme - Jug: '- shtyllë e galvanizuar në të nxehtë, e montuar në çatinë e ndërtesës së portalit, h = 7,00 m, me shkallë - 1 copë - Antenë në një drejtim UHF me fuqi transmetimi > 8dBi (Yagi ose LogPer) - 1 copë - Antenë në një drejtim UHF me fuqi transmetimi > 5dBi (Yagi) - 1 copë - FM antenë në një drejtim FM UKV me fuqi transmetimi > 5dBi (Yagi ose LogPer) - 1 copë - Kllapa për montim Fe / Zn - copë 3 - Kabëll ushqyes me bosht të përbashkët 1/2 "- 210 m - Kapikorda për kabllo koaksiale 1/2 "- copë 3 - Lidhja e shtyllës me sistemin e tokëzimit të ndërtesës |  | Antenna system for external comunnications - South: '- hot galavanized pole, mounted on the roof of the portal building, h=7,00 m, with ladders - pcs 1 - UHF directional antenna with Gain >8dBi (LogPer ali Yagi) - pcs 1 - UHF directional antenna with Gain >5dBi (Yagi) - pcs 1 - FM UKV directional antenna with Gain >5dBi (Yagi or LogPer) - pcs 1 - Fe/Zn mounting bracket - pcs 3 - Coaxial feeder cable 1/2" - m 210 - NM connector fro 1/2" koaksial cable - pcs 12 - Surge arrestor N-N - pcs 3 - Grouinding clamps for 1/2" coaxial cable - pcs 3 - Connection of the pole to the building earthing system |  | /cpl | 1
12.03.03.15.0004 | Pajisjet e radios - Ndërtesa e portalit në Jug: Stacioni qëndror: - Ritransmetues në dy drejtime Dixhital UHF me një kanal - copë 2 - Ritransmetues FM UKV MultiChannel (min 2 kanale) - copë 1 - Shpërndarës FM / UHF - për të kombinuar FM dhe UHF para se të dërgoni përmes RFoG në Stacionin Qëndror në Veri - copë 1 - Stacioni radio fiks UHF me ndërfaqe Intercom IoIP / VoIP - copë 1 - Ethernet Switch L2, 1HU, 24 port, Dual PS, 802.3.af/at PoE / PoE + - copë 1 - RFoG Optical Transeiver Tx 1550nm, Rx 1310nm - copë 1 - Pika e transferimit RF në fund të kabinetit NF-NF - copë 1 Përforcuesi i nënstacionit: - Transmetues optik RFoG Tx 1310nm, Rx 1550nm - copë 1 - Amplifikator UHF me min Pout = + 17dBm / kanale @ 5 kanale - copë1 - Amplifikator UHF LNA - copë 1 - Amplifikator me bandë të gjerë FM 88-108MHz me min Pout = + 15dBm / kanal @ 6 kanale- copë 1 - Shpërndarës për nënstacionin - amp, me filtra të bandës së ngushtë për të ndarë sinjalet DL dhe UL, multiplekser e bandës X, ndarësit RF - copë 1 Njësia monitoruese për kabllon emetuese, VSWR dhe futja e energjisë - pc 2 - Pika e transferimit RF në fund të kabinetit NF-NF - copë 1 |  | Radio equipment - Portal building South: Master station: - UHF Single Channel Digital Bidirection repeater - pcs 2 - FM UKV MultiChannel repeater (min 2 channels) - pc 1 - Multicoupler FM/UHF - to combine FM and UHF before sending via RFoG to Master station North - cpl 1 - UHF fixed radio station with Intercom IoIP/VoIP interface - pc 1 - Ethernet Switch L2, 1HU, 24 port, Dual PS, 802.3.af/at PoE/PoE+ - pc 1 - RFoG Optical Transeiver Tx 1550nm, Rx 1310nm - pcs 1 - RF transter point at bottom of cabinet NF-NF - cpl 1 Amplifier substation: - RFoG Optical Transeiver Tx 1310nm, Rx 1550nm - pc 1 - UHF Amplifier with min Pout= +17dBm/Channel @ 5 channel - pc 1 - UHF LNA preamplifier - pc 1 - FM Broadband Amplifier 88-108MHz with min Pout= +15dBm/Channel @ 6 channel - pc 1 - Multicoupler Amp-Substation, with narrow Band Pass Filters to separate DL and UL signals, X band multiplexers, RF splitters - cpl 1 Monitoring unit for radiating cable, VSWR and power insertion - pc 2 - RF transter point at bottom of cabinet NF-NF - cpl 1 |  | /cpl | 1
12.03.03.15.0005 | Nënstacion amplifikimi në EN1, EN2, EN3, EN 4; EN5 :: - Transmetues optik RFoG Tx 1310nm, Rx 1550nm - copë 1 - Amplifikator UHF me min Pout = + 17dBm / kanale @ 5 kanale - copë 1 - Amplifikator i UHF LNA - copë 1 - Amplifikator FM me bandë të gjerë 88-108MHz me min Pout = + 15dBm / kanal @ 6 kanal - copë 1 - Shpërndarës nënstacioni- amp, me filtra të bandës të ngushtë për të ndarë sinjalet DL dhe UL, multiplekser e bandës X, ndarësit RF - copë 1 Njësia monitoruese për kabullin emetues, VSWR dhe futja e energjisë - copë 2 - Pika transferimi RF në fund të kabinetit NF-NF - copë 1 |  | Amplifier substation in EN1, EN2, EN3, EN 4; EN5:: - RFoG Optical Transeiver Tx 1310nm, Rx 1550nm - pc 1 - UHF Amplifier with min Pout= +17dBm/Channel @ 5 channel - pc 1 - UHF LNA preamplifier - pc 1 - FM Broadband Amplifier 88-108MHz with min Pout= +15dBm/Channel @ 6 channel - pc 1 - Multicoupler Amp-Substation, with narrow Band Pass Filters to separate DL and UL signals, X band multiplexers, RF splitters - cpl 1 Monitoring unit for radiating cable, VSWR and power insertion - pc 2 - RF transter point at bottom of cabinet NF-NF - cpl 1 |  | /cpl | 5
12.03.03.15.0006 | Kabëll koaksial emetues 7/8", tip RCM sipas kërkesave teknike |  | Radiating coaxial cable 7/8", RMC Type according to technical requirements |  | /m | 12230
12.03.03.15.0007 | Fiksuese për Kabëll koaksial emetues HLFR, with gozhdë V4A |  | Hanger for radiating cable, HLFR, with V4A stud anchor |  | /pcs | 10191.6667
12.03.03.15.0008 | Rrip çeliku rezistent ndaj zjarrit (V4A); |  | Fire resistant stainless steel belt (V4A); |  | /pcs | 1273.9583
12.03.03.15.0009 | Bashkues NF për Kabëll koaksial emetues 7/8" |  | Connector NF for radiating cable 7/8" |  | /pcs | 70
12.03.03.15.0010 | Kabëll zgjatues koaksial 1/2“ Hiflex, N-N |  | Coaxial jumper cable 1/2“ Hiflex, N-N |  | /m | 630
12.03.03.15.0011 | Bashkues NM, NF for 1/2“ hiflex |  | Connector NM, NF for 1/2“ hiflex |  | /pcs | 70
12.03.03.15.0012 | Kabëll koaksial ushqyes '7/8“ |  | Coaxian feeder cable 7/8“ |  | /m | 600
12.03.03.15.0013 | Bashkues NM, NF for 7/8" kabëll ushqyes |  | Connector NM, NF for 7/8" feeder cable |  | /pcs | 48
12.03.03.15.0004 | Kuti izoluese 1/2“ to 7/8“ ES-12-78 |  | Eacaseal enclosure 1/2“ to 7/8“ ES-12-78 |  | /pcs | 24
12.03.03.15.0015 | Paneli i çelësave i komantueshem nga të dy anët me spliter të brendshëm, kuti IP65-montuar në murë , indikator LED,ngarkesa 50Ohm,me kabëll zgjatues dhe bashkues NM |  | Dual-side controlled switching box with front leds, IP65 box - wall mount, LED indicator, 50Ohm load, with jumper cables and NM connectors |  | /pcs | 6
12.03.03.15.0016 | Paneli i çelësave i komantueshem nga të dy anët me spliter të brendshëm, kuti IP65-montuar në murë , indikator LED,ngarkesa 50Ohm,me kabëll zgjatues dhe bashkues NM |  | Dual-side controlled switching box with front leds and inner resistive splitter, IP65 box - wall mount, LED indicator, 50Ohm load, with jumper cables and NM connectors |  | /pcs | 6
12.03.03.15.0017 | Pajisje Dummy Load 50Ohm 1W NM |  | Dummy Load 50Ohm 1W NM |  | /pcs | 6
12.03.03.15.0018 | Njësi Intercom IP me Mikrofonin të lëvizshëm për tavolinë; PoE, butona të operimit; përfshirë instalim dhe vendosje / programim |  | Interkom IP console with Goose neck dinamic Microphone; PoE; with installation and setting/programming |  | /pcs | 5
12.03.03.15.0019 | Njësi Intercom IP me Mikrofonin të lëvizshëm për tavolinë; PoE, butona të operimit; përfshirë instalim dhe vendosje / programim |  | Interkom IP console with Goose neck dinamic Microphone; PoE, funcional buttons; with installation and setting/programming |  | /pcs | 1
12.03.03.15.0020 | Matjet e fuqisë së sinjalit në tunel dhe në zonën e portalit dhe përgatitja e një raporti |  | Measurements of field signal strength in the tunnel and in the portal area and preparation of a report |  | /cpl | 1
12.03.03.16. | Sistemi i Fonisë |  | Sound system
12.03.03.16.0001 | Stacion amplifikimi në Veri: - Amplifikator PA, Hyrje IP (IoIP / VoIP), dalje 100V ELA 120w klasa-D, sistem i menaxhimit SNMP, 19 |  | Amplifier station North: - PA Amplifier, IP Input (IoIP / VoIP), 100V ELA output 120w D-class, SNMP management, 19" |  | /cpl | 1
12.03.03.16.0002 | Stacion amplifikimi në Veri: - Amplifikator PA, Hyrje IP (IoIP / VoIP), dalje 100V ELA 120w klasa-D, sistem i menaxhimit SNMP, 19 |  | Amplifier station South: - PA Amplifier, IP Input (IoIP / VoIP), 100V ELA output 120w D-class, SNMP management, 19" |  | /cpl | 1
12.03.03.16.0003 | Altoparlant trombë 30W, IP66, altoparlant me dy drejtime, transformator 100V me 4 dalje elektrike, kasë rezistente ndaj goditjes ABS me ngjyrë RAL 7035, bllok qeramike dhe një siguresë termike, kllapa inoksi; |  | Horn speaker 30W, IP66, 2-way speaker, 100V line transformer with 4 power outputs, impact-resistant ABS housing in RAL 7035, ceramic block and a thermal fuse, inox bracket; |  | /pcs | 8
12.03.03.16.0004 | Kllapa mbështetëse për 2 altoparlantë, V4A, 700x240 mm (lxd) me aksesorë për montim me ankorim, me kasetë terminale të kabllos IP65 Kabllo N2XH 2x2,5mm2 |  | Support bracket for 2 speakers, V4A, 700x240mm (lxd) with mounting anchor accessories, with cable terminating box IP65 |  | /pcs | 4
12.03.03.16.0005 | Kabëll N2XH 2x2,5mm2 |  | Cable N2XH 2x2,5mm2 |  | /m | 230
12.03.03.16.0006 | Nënstacionet amplifikuese në tunel - në vendqëndrime: - Amplifikator PA, Hyrja IP (IoIP / VoIP), dalja 100V ELA 120w klasa-D, sistem i menaxhimit SNMP; 19 "" |  | Amplifier substations in the tunnel - lay by niche: - PA Amplifier, IP Input (IoIP / VoIP), 100V ELA output 120w D-class, SNMP management; 19" |  | /pcs | 11
12.03.03.16.0007 | Altoparlanti trombë 30W, IP66, transformator 100V me 4 dalje elektrike, kasë rezistente ndaj goditjes ABS me ngjyrë RAL 7035, bllok qeramike dhe siguresë termike, me kllapa V4A |  | Horn speaker 30W, IP66, 100V line transformer with 4 power outputs, impact-resistant ABS housing in RAL 7035, ceramic block and a thermal fuse, with V4A bracket |  | /pcs | 33
12.03.03.16.0008 | Nënstacionet amplifikuese në tunel - tunele lidhës: - Amplifikator PA, Hyrja IP (IoIP / VoIP), dalja 100V ELA 50w klasa-D, sistem i menaxhimit SNMP; 19 "" |  | Amplifier substations in the tunnel - cross passage: - PA Amplifier, IP Input (IoIP / VoIP), 100V ELA output 50w D-class, SNMP management; 19" |  | /pcs | 11
12.03.03.16.0009 | Projektor zëri 20W, IP66, transformator 100V me 4 dalje elektrike, kasë rezistente ndaj goditjes ABS me ngjyrë RAL 7035, bllok qeramik dhe një siguresë termike, me kllapa V4A |  | Sound Projector 20W, IP66, 100V line transformer with 4 power outputs, impact-resistant ABS housing in RAL 7035, ceramic block and a thermal fuse, with V4A bracket |  | /pcs | 22
12.03.03.16.0010 | Kabëll N2XH 2x1,5mm2 |  | Cable N2XH 2x1,5mm2 |  | /m | 1250
12.03.03.16.0011 | Kryerja e matjeve të parametrave të sistemit të zërit IST në përputhje standartin RVS dhe përgatitja e një raporti |  | Execution of measurements of STI sound system parameters in accordance with RVS and preparation of a report |  | /cpl | 1
12.03.03.17. | Thirrjet e Emergjencës dhe Interkomi |  | Emergency call and intercom
12.03.03.17.0001 | Ndërfaqja IoIP / VoIP, e pajtueshme me sistemin Intercom, hyrja IP, dalja Digital Intercom, për lidhjen e stacionit Intercom D-tip, montimi në shina DIN RAIL, me njësin e furnizimit me energji; përfshirë instalimin dhe programimin. |  | IoIP/VoIP interface, compatible with Intercom system, IP input, Digital Intercom output, for connecting D-type Intercom station, DIN RAIL mount, with Power supply; including installation and programming |  | /pcs | 74
12.03.03.17.0002 | Terminal i thirrjes së emergjencës , 2 linja Digitale, industriale, rezistente ndaj vandalëve, RAL 2004, me receptor, me sistem mbështetës vetë-monitorimit, i integruar në skutat e thirrjes së emergjencës |  | Emergency call terminal, 2wire Digital, industrial, vandal resistant, RAL 2004 , with handset, supporting Self Monitoring system, built in emergency call niche |  | /pcs | 36
12.03.03.17.0003 | Terminal i thirrjes së emergjencës , 2 linja Digitale, industriale, rezistente ndaj vandalëve, RAL 2004, me receptor, me sistem mbështetës vetë-monitorimit, i integruar në skutat e thirrjes së emergjencës,i integruar në kabinën e stacionit të thirrjes së emergjencës |  | Emergency call terminal, 2wire Digital, industrial, vandal resistant, RAL 2004 , with handset, supporting Self Monitoring system, built in emergency call station cabinet |  | /pcs | 23
12.03.03.17.0004 | Terminal i thirrjes së emergjencës , 2 linja Digitale, industriale, rezistente ndaj vandalëve, RAL 2004, me receptor, me sistem mbështetës vetë-monitorimi, i integruar në kabinën e thirrjes së emergjencës në portal |  | Emergency call terminal, 2wire Digital, industrial, vandal resistant, RAL 2004 , with handset, supporting Self Monitoring system, built in emergency call booth at the portal |  | /pcs | 4
12.03.03.17.0005 | Terminal i thirrjes së emergjencës , 2 linja Digitale, industriale, rezistente ndaj vandalëve, RAL 2004, me receptor, me sistem mbështetës vetë-monitorimi, i integruar në stacionin e thirrjes së emergjencës në tunelet lidhës |  | Emergency call terminal, 2wire Digital, industrial, vandal resistant, RAL 2004 , with handset, supporting Self Monitoring system, built in emergency call station in cross passage |  | /pcs | 11
12.03.03.17.0006 | Kabinet i parafabrikuar e thirrjeve të urgjencës në tunel sipas RVS 09.02.22 për instalimin e njësisë së thirrjeve të emergjencës, fikëse zjarri dhe pajisjeve elektronike. Mbrojtja e anës së përparme të kabinës me derë IP65, materiali i kabinës V4A. |  | Prefabricated Emergency call niche booth in tunnel according to RVS 09.02.22 for the installation of emergency call console, fire extinguishers and electronic devices. Cabin front side protection with IP65 door, material of the cabin V4A. |  | /pcs | 36
12.03.03.17.0007 | Kabinet i stacionit të thirrjeve të emergjencës. Kabineti i montuar në mur i vendosur për instalimin e njësisë së thirrjeve emergjente, fikëse zjarri dhe pajisjet elektronike. Materiali V4A. |  | Emergency call station cabinet. Recessed wall mounted cabinet for the installation of emergency call console, fire extinguishers and electronic devices. material V4A. |  | /pcs | 23
12.03.03.17.0008 | Kolona e stacionit të thirrjes së emergjencës. kolona e mbështetur në tokë për instalimin e një njësie thirrje emergjence dhe dy fikse zjarri. në përputhje me RVS 09.02.22. Materiali V4A |  | Emergency call station pillar. Freestanding pillar for the installation of an emergency call console and two fire extinguishers. In accordance with RVS 09.02.22. Material V4A |  | /pcs | 11
12.03.03.17.0009 | Kabina e thirrjeve të emergjencëse në zonën e portalit. Kabinë e mbështetur në tokë me dyer për instalimin e njësisë së thirrjes së emergjencës dhe fikset e zjarrit. sipas RVS 09.02.22 dhe kërkesave në specifikimet teknike |  | Emergency call booth in the portal area. Free standing cabin with doors for the installation of energency call console and fire extinguishers. According to RVS 09.02.22 and requiremqnts in the techical specifications |  | /pcs | 4
12.03.03.17.0010 | Butoni "SOS", dimensioni 80x80 mm, me butonin Ø40 mm, forca e aktivizimit 6N ... 12N, me 8 dioda blu të integruara, 24 VDC, konsumi <50 mA, kontakti i ndërrimit min. 5VDC, 5mA, maks. 137 VDC / VAC, 200mA, diapazoni i temperaturës së funksionimit -40 ° C ... + 80 ° C, IP65, pajtueshmëria me EMC IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4 -4, IEC / EN 61000-4-2, IEC / EN 61000-4-5, përfshirë etiketën reflektuese SOS, për montim në panelin e ballor të skutave të thirrjeve emergjente, kabinat e stacioneve të thirrjeve së emergjencës dhe kolonat e thirrjeve të emergjencës. |  | SOS push button, dimensions 80x80 mm, with button Ø40 mm, activation force 6N ... 12N, with 8 built-in blue LED diodes, 24 VDC, consumption <50 mA, switching contact min. 5VDC, 5mA, max. 137 VDC / VAC, 200mA, operating temperature range -40 ° C ... + 80 ° C, IP65, EMC compatibility IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4 -4, IEC / EN 61000-4-2, IEC / EN 61000-4-5, including SOS reflective label, for mounting on the front panel of emergency call niches, emergency call station cabinets and emergency call pillars. |  | /pcs | 73
12.03.03.17.0011 | Çelës limit për dedektimin e hapjes së derës |  | Limit switch for door opening detection |  | /pcs | 59
12.03.03.17.0012 | Kabëll J-H(St)H…Bd 6x2x0,8 |  | Cable J-H(St)H…Bd 6x2x0,8 |  | /m | 2650
12.03.03.17.0013 | Kabëll J-H(St)H…Bd 2x2x0,8 |  | Cable J-H(St)H…Bd 2x2x0,8 |  | /m | 4540
12.03.03.17.0014 | Kabëll N2XCH-J 3x2,5mm2 |  | Cable N2XCH-J 3x2,5mm2 |  | /m | 6750
12.03.03.18. | Testime, trajnime, dokumentime |  | Testing, training, documentation
12.03.03.18.0001 | Kryerja e testeve të përshkueshmërisë dhe besueshmërisë së funksionimit të rrjeteve Ethernet (RFC 2544, EtherSAM, gjenerimi i trafikut, EtherBERT, stres-test) me pajisje matëse të çertifikuara, matja e performancës së paku deri në 10Gbps: - provoni funksionimin e të gjitha lidhjeve kryesore dhe të tepërta - provë e funksionimit të tepricës duke fikur pajisjet e rrjetit të tepërta dhe linjat e rrjetit - zbatimi i matjeve të ngarkesës në pajisjet e rrjetit dhe linja, rikonfigurimi i mundshëm i pajisjeve të rrjetit, etj. - përgatitja e një raporti të testeve dhe matjeve të kryera në formë të shkruar dhe elektronike |  | Performance of tests of permeability and reliability of operation of Ethernet networks (RFC 2544, EtherSAM, traffic generation, EtherBERT, stress-test) with certified measuring equipment, measurement performance at least up to 10Gbps: - test the operation of all main and redundant connections - test of redundancy operation by switching off redundant network devices and network paths - implementation of measurements of load on network devices and routes, possible reconfiguration of network devices, etc. - preparation of a report of the tests and measurements carried out in written and electronic form |  | /cpl | 1
12.03.03.18.0002 | Përgatitja e dokumentacionit për testimin, kryerja e testeve dhe përgatitja e raporteve të testeve dhe matjeve të kryera në formë të shkruar dhe elektronike për të gjitha sistemet |  | Preparation of documentation for testing, implementation of tests and preparation of reports of performed tests and measurements in written and electronic form for all systems |  | /cpl | 1
12.03.03.18.0003 | Trajnimi i stafit të klientit për operimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve dhe sistemeve të instaluaras |  | Training of the client's staff for work and maintenance of all installed devices and systems |  | /cpl | 1